## Bus Data
Barra | Nombre | Base KV | Code | Area num | Zone num | Owner num | Voltage (pu) | Angle (deg) | Normal Vmax (pu) | Normal Vmin (pu) | Emergency Vmax (pu) | Emergency Vmin (pu)
4408 | 'FNC-230 ' | 230.0000 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.02243 | -10.6269 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
4412 | 'FCS-230 ' | 230.0000 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.03038 | -12.9435 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
6000 | 'FRONTPRO ' | 230.0000 | 1 | 6 | 64 | 20 | 1.02858 | -23.8745 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
6400 | 'FRONTCHA ' | 230.0000 | 1 | 6 | 64 | 20 | 1.01582 | -22.3132 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
6500 | 'FRONTDOM ' | 230.0000 | 1 | 6 | 64 | 20 | 1.02786 | -23.8673 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50000 | 'LIB230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01824 | -10.5920 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50002 | 'LIB230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01824 | -10.5920 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50004 | 'FIC-DIC22 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01824 | -10.5920 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50008 | 'LIB34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02398 | -13.1246 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50010 | 'LIB34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02762 | -12.6917 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50030 | 'LIBT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03217 | -10.2773 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50031 | 'LIBT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02669 | -12.9032 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50050 | 'CAS230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01597 | -12.8178 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50052 | 'CAS230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01597 | -12.8178 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50053 | 'FIC-CAS230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01597 | -12.8178 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50054 | 'CAS138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00618 | -14.8469 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50058 | 'CAS34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00381 | -13.0078 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50060 | 'CAS34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02036 | -14.3353 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50062 | 'TAB34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99756 | -10.4669 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50064 | 'TAB13.8 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00254 | -9.3432 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50066 | 'TAB2.4 ' | 2.4000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50080 | 'CASAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01835 | -15.3198 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50081 | 'CASAT2T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50082 | 'CAST1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00164 | -13.0248 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50083 | 'CAST2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02025 | -14.4349 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50100 | 'COR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01515 | -12.0513 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50102 | 'COR230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01515 | -12.0513 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50103 | 'SAD230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01521 | -12.0004 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50108 | 'COR34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01027 | -9.9156 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50120 | 'DEN-U1 ' | 13.8000 | 3 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -6.6798 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50121 | 'DEN-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -6.6664 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50122 | 'DEN-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -6.2478 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50123 | 'SAD-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -5.4578 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50130 | 'CORT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00887 | -9.7849 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50150 | 'TEJ230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01388 | -12.3153 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50158 | 'TEN34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00614 | -8.6406 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50160 | 'TEN34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00580 | -8.6961 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50162 | 'TEN34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99198 | -4.8755 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50163 | 'TEN34.5D ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99198 | -4.8755 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50164 | 'PTEN ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00601 | -8.6606 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50180 | 'TENT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00568 | -8.3304 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50181 | 'TENT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00533 | -8.4079 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50182 | 'TENT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99095 | -4.2600 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50200 | 'ARE230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01423 | -12.1347 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50202 | 'ARE230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01423 | -12.1347 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50208 | 'ARE34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03215 | -14.3111 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50213 | 'TAN34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00704 | -8.3886 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50220 | 'ARE-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -7.1899 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50221 | 'ARE-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -7.2834 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50222 | 'ARE-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -7.5839 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50230 | 'ARET4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03197 | -14.3651 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50250 | 'MIR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01639 | -8.5867 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50252 | 'MIR230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01639 | -8.5867 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50253 | 'MIR3230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01641 | -8.5542 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50258 | 'MIR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01449 | -11.6238 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50259 | 'MIR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04156 | -4.8584 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50260 | 'MIR34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04156 | -4.8584 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50262 | 'MI534.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04155 | -4.8590 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50270 | 'MIR1-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -3.3812 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50271 | 'MIR2-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -3.4135 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50272 | 'MIR3-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01000 | -4.1119 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50273 | 'MIR5-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01609 | -4.8637 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50280 | 'MIRT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02938 | -4.0706 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50281 | 'MIRT7T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01415 | -11.7753 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50282 | 'MIRT8T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04429 | -4.4989 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50300 | 'MOG230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01778 | -8.4110 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50308 | 'PEG34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01497 | -4.0464 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50310 | 'NEGII69A ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 1.00472 | -4.9071 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50312 | 'PEM34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02716 | -3.1399 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50330 | 'PEGT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01521 | -5.3932 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50332 | 'MOGT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02259 | -5.1264 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50341 | 'NEGII69B ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 1.00679 | -2.3725 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50342 | 'NEGII-G1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 2 | 1.00000 | 0.4684 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50343 | 'NEGII-G2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 2 | 1.00000 | 0.4626 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50350 | 'BAR230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00737 | -16.6772 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50354 | 'BAR138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01774 | -17.3862 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50358 | 'BAR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02250 | -20.4992 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50360 | 'BAR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02250 | -20.4992 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50380 | 'BART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04216 | -18.9690 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50381 | 'BART2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02353 | -20.7225 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50382 | 'BARAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00487 | -17.4875 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50383 | 'BARAT2T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50384 | 'BART4T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50404 | 'JUA138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01669 | -17.5596 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50408 | 'JUA34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03798 | -21.0568 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50410 | 'JUA34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03985 | -18.3917 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50412 | 'JUA13.8 ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00089 | -17.6736 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50430 | 'JUAT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03698 | -21.4321 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50431 | 'JUAT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03972 | -18.4306 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50454 | 'COD138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99467 | -16.4652 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50498 | 'CEM4.16 ' | 4.1600 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.98015 | -19.3758 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50499 | 'CEM138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99414 | -16.5239 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50504 | 'GUA138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.98269 | -17.1029 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50508 | 'GUA69 ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01156 | -20.4507 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50512 | 'GUA24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04118 | -17.8217 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50514 | 'GUA24.9B1 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04137 | -18.9012 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50530 | 'GUAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04122 | -17.8181 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50531 | 'GUAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04134 | -18.8226 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50533 | 'GUAT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 5 | 1.01155 | -20.4942 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50540 | 'PIN69A ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 0.99837 | -22.8837 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50541 | 'PINT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 1.01141 | -24.1703 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50542 | 'PIN69B ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 0.99837 | -22.8837 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50543 | 'PINT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 0.99832 | -25.2201 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50544 | 'PIN24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 1.01135 | -24.0395 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50546 | 'PIN24.9B ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 2 | 0.99825 | -24.9824 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50554 | 'SRI138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.98344 | -18.0743 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50558 | 'SRI34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00554 | -21.0369 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50562 | 'SRI24.9 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.97780 | -20.6016 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50580 | 'SRIT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00851 | -18.1675 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50582 | 'SRIT3T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50604 | 'FIL138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99260 | -15.8634 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50612 | 'FIL13.8 ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00780 | -14.1638 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50614 | 'VIE13.8 ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00953 | -12.1770 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50620 | 'VIE-U13 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -9.3258 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50621 | 'VIE-U4 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -10.1512 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50650 | 'CQU230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00642 | -17.3889 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50658 | 'CQU34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02350 | -11.5583 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50662 | 'CQU24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03737 | -17.2160 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50664 | 'CQU24.9B ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03094 | -14.6714 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50666 | 'PLA24.9 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99675 | -25.8565 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50667 | 'PLA-U1 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.97434 | -25.8565 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50668 | 'PLA-U2 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.97434 | -25.8565 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50670 | 'HZ-REG1 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03376 | -18.6016 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50671 | 'HZ-REG2 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01775 | -17.0029 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50672 | 'HZ24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03644 | -14.8046 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50673 | 'HZ24.9B ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03644 | -14.8046 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50674 | 'S2U1 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -11.4238 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50675 | 'S2U2 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -11.4238 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50676 | 'S1U1 ' | 0.4800 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.99946 | -14.8046 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50680 | 'CQUT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03709 | -17.2102 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50681 | 'CQUT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03002 | -14.4825 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50682 | 'CQUAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02963 | -14.2074 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50700 | 'TOR230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00566 | -18.8071 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50708 | 'TOR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50710 | 'TOR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03510 | -19.7467 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50712 | 'TOR24.9 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50720 | 'TOR1-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00566 | -18.8071 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50721 | 'TOR2-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00566 | -18.8071 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50722 | 'TOR2-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00949 | -13.4963 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50724 | 'DPE34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03529 | -19.7508 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50725 | 'DPE-U1 ' | 6.9000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.98599 | -19.7508 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50726 | 'VOL-34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03529 | -19.7508 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50727 | 'VOL-U1 ' | 6.9000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.99547 | -19.7508 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50730 | 'TORT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04328 | -20.2981 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50731 | 'TORT5T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50732 | 'TORT6T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03485 | -19.8287 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50734 | 'AEL-34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50735 | 'AEL-34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50736 | 'AEL-U1 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50737 | 'AEL-U2 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.04335 | -20.2168 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50738 | 'AEL-34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04328 | -20.1897 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50739 | 'AELA-U1 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.01784 | -20.1897 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50740 | 'AELA-U2 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -18.6086 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50750 | 'VEN230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00566 | -18.4184 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50766 | 'VEN69 ' | 69.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.98002 | -17.9958 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50770 | 'TOR3-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00566 | -18.4184 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50771 | 'TOR3-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -14.4345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50780 | 'VENT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.97801 | -17.9617 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50800 | 'PBL230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00725 | -16.6876 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50808 | 'PBL69.0 ' | 69.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02410 | -19.6576 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50812 | 'PBL24.9 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02733 | -13.9767 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50814 | 'MUE69.0 ' | 69.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01841 | -20.9410 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50815 | 'MUE24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99670 | -25.8553 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50816 | 'MUE24.9B ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01168 | -21.7978 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50820 | 'PBL-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00725 | -16.6876 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50830 | 'PBLT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02575 | -13.8367 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50831 | 'PBLT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02405 | -19.8318 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50854 | 'COB138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.98132 | -18.7498 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50858 | 'COB34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01737 | -20.6346 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50880 | 'COBT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01724 | -20.7873 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50900 | 'GAB230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00909 | -16.0114 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50908 | 'GAB34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01209 | -16.0159 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50910 | 'GAB34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01209 | -16.0159 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50920 | 'GAB-U123 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -12.4524 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50921 | 'GAB-U456 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -10.7064 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50922 | 'GAB-U789 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 0.98448 | -16.0114 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50923 | 'GAB-1011 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 0.98448 | -16.0114 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50930 | 'GABT1T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50931 | 'GABT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.02489 | -16.0108 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50950 | 'CAR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00562 | -19.2843 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50952 | 'CAR230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00562 | -19.2843 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50962 | 'CAR24.9 ' | 24.9000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02886 | -19.9491 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50970 | 'CAR-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -16.2788 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50971 | 'CAR-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00562 | -19.2843 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
50980 | 'CART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02813 | -20.1490 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51100 | 'ORO230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01934 | -7.8759 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51108 | 'ORO34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00550 | -3.1526 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51110 | 'ORO34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.98933 | -2.5625 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51112 | 'ORO34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00744 | -3.6189 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51130 | 'OROT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00896 | -4.5951 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51132 | 'OROT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 0.99912 | -7.3676 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51134 | 'OROT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01798 | -7.4785 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51150 | 'PAI230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01940 | -8.7141 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51152 | 'PAI-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -5.0165 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51158 | 'PAI34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03849 | -9.3244 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51160 | 'PAI2230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01953 | -8.6697 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51170 | 'PAI213.8 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.00000 | -2.7410 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51180 | 'PAIT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03860 | -9.1246 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51200 | 'PAP230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01773 | -11.0706 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51208 | 'PAP34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04343 | -11.7129 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51210 | 'PAP34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04200 | -12.2911 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51230 | 'PAPT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04229 | -12.3620 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51231 | 'PAPT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04341 | -11.7514 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51250 | 'NCO230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01608 | -11.4973 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51262 | 'NCO24.9A ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04256 | -14.0790 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51264 | 'NCO24.9B ' | 24.9000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04198 | -14.8832 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51265 | 'NCO69 ' | 69.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00977 | -11.4973 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51280 | 'NCOT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04249 | -14.1173 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51281 | 'NCOT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.04189 | -14.9456 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51282 | 'NCOT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.00977 | -11.4973 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51300 | 'BIN230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00673 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51302 | 'BIN230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00673 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51308 | 'BIN34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02597 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51310 | 'BIN34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00774 | -14.7227 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51312 | 'BIN34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00665 | -13.6130 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51314 | 'DGU34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02597 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51330 | 'BINT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02597 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51331 | 'BINT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01455 | -15.7344 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51332 | 'BIN13.8 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -12.4918 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51333 | 'DGU13.8 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.02597 | -17.3056 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51350 | 'CHI230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01561 | -12.0203 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51358 | 'CHI34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03044 | -6.9678 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51450 | 'JAC230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01689 | -19.3379 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51458 | 'JAC34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00988 | -20.5807 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51460 | 'JAC34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00608 | -21.5334 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51480 | 'JACT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00985 | -20.6696 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
51482 | 'JACT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00596 | -21.6906 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
52000 | 'LRI ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99871 | -21.1914 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
52008 | 'LRI34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01085 | -22.0180 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
52009 | 'LRI34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 5 | 1.01085 | -22.0180 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53000 | 'CAJ230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99899 | -21.1457 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53002 | 'CAJ230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99897 | -21.1436 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53004 | 'CAJ138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01321 | -22.6562 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53006 | 'CAJ138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01317 | -22.6664 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53008 | 'CAJ34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00093 | -25.3317 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53010 | 'CAJ34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00404 | -25.2356 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53012 | 'CAJ34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00404 | -25.2356 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53030 | 'CAJAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00084 | -22.7594 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53031 | 'CAJAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99821 | -20.9790 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53032 | 'CAJAT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99822 | -20.7413 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53033 | 'CAJAT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99883 | -20.9808 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53034 | 'CAJT3TA ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00243 | -25.5959 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53036 | 'CAJT3TB ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00335 | -25.4891 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53038 | 'CAJT3TC ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00353 | -25.4206 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53050 | 'LIN230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00049 | -20.8437 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53052 | 'LIN230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00049 | -20.8437 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53058 | 'LIN34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00685 | -21.1849 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53060 | 'LIN34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00242 | -23.5019 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53080 | 'LINT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00558 | -21.2078 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53081 | 'LINT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00198 | -23.6254 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53100 | 'BEL230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99866 | -21.1990 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53102 | 'BEL230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99866 | -21.1990 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53108 | 'BEL34.5D ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04125 | -22.7606 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53109 | 'BEL34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04125 | -22.7606 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53110 | 'BEL34.5E ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02597 | -24.6156 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53111 | 'FLB34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 2 | 1.00778 | -23.0272 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53112 | 'INT34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03770 | -23.8911 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53113 | 'INT34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03770 | -23.8911 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53130 | 'BELT1T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53131 | 'BELT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03701 | -24.0439 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53132 | 'BELT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04152 | -22.8644 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53133 | 'BELT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04070 | -22.8521 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53134 | 'BELT5T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02427 | -25.2436 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53135 | 'BELT6T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 2 | 1.00809 | -22.8384 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53150 | 'SMI230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00105 | -21.3023 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53152 | 'SMI230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00105 | -21.3023 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53154 | 'SMI138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01356 | -22.3967 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53156 | 'SMI138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01356 | -22.3967 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53158 | 'SMI34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00565 | -25.0997 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53160 | 'SMI34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01009 | -26.2165 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53180 | 'SMIAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00126 | -23.1624 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53181 | 'SMIAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00105 | -22.4676 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53182 | 'SMIAT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00106 | -22.5112 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53183 | 'SMIT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00531 | -25.3264 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53184 | 'SMIT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00934 | -26.5122 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53200 | 'GAR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00355 | -19.1634 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53204 | 'GAR138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01386 | -22.1730 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53206 | 'GAR138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01386 | -22.1730 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53208 | 'GAR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00984 | -26.3859 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53210 | 'GAR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01016 | -23.6393 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53220 | 'GAR-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -19.7585 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53221 | 'VGA-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -17.9186 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53222 | 'VGA-U4 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 0.98913 | -22.1730 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53230 | 'GART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.96471 | -21.3406 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53231 | 'GART2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01469 | -21.8756 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53232 | 'GARAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00421 | -18.6437 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53234 | 'GARAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00263 | -18.8440 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53254 | 'NAR138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00826 | -22.6937 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53256 | 'NAR138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00826 | -22.6937 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53258 | 'NAR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01825 | -24.3222 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53260 | 'NAR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02174 | -25.8916 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53280 | 'NART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02338 | -23.7808 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53281 | 'NART2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02053 | -26.2615 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53304 | 'COC138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00919 | -23.2526 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53308 | 'COC34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03649 | -27.4301 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53310 | 'COC34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03706 | -27.0997 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53312 | 'COC34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04153 | -28.5352 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53330 | 'COCT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03456 | -27.9529 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53331 | 'COCT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03617 | -27.4930 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53332 | 'COCT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04345 | -28.8578 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53354 | 'ESC138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01319 | -22.9411 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53356 | 'ESC138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01319 | -22.9411 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53358 | 'ESC34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01298 | -27.3143 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53360 | 'ESC34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01298 | -27.3143 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53380 | 'ESCT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01435 | -27.6983 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53381 | 'ESCT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01447 | -27.7296 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53404 | 'DES138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01491 | -23.2497 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53408 | 'DES34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01832 | -28.6894 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53410 | 'DES34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00772 | -27.5958 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53430 | 'DEST1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00785 | -26.8956 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53431 | 'DEST2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01346 | -25.5103 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53454 | 'ALA138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01563 | -23.4781 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53458 | 'ALA34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00376 | -26.1736 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53460 | 'ALA34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00364 | -26.1787 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53480 | 'ALAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00638 | -26.5167 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53481 | 'ALAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00301 | -26.5650 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53504 | 'ANN138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01538 | -23.5730 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53508 | 'ANN13.8 ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00992 | -25.2440 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53510 | 'ANN34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00710 | -27.1368 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53530 | 'ANNT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00944 | -25.4072 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53531 | 'ANNT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99890 | -26.1763 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53550 | 'EST230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00264 | -21.5919 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53558 | 'EST34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01040 | -25.6761 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53560 | 'EST34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01040 | -25.6761 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53580 | 'ESTT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00438 | -24.1079 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53581 | 'ESTT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00436 | -24.1025 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53604 | 'HER138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01021 | -23.0997 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53608 | 'HER34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01320 | -26.1877 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53609 | 'HER34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00808 | -25.5880 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53610 | 'HER34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00685 | -28.2669 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53611 | 'HER34.5D ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00685 | -28.2669 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53630 | 'HERT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03237 | -20.8002 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53631 | 'HERT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00619 | -26.2440 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53632 | 'HERT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00709 | -28.4366 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53633 | 'HERT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00771 | -28.8588 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53654 | 'COL138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01171 | -22.7262 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53658 | 'COL34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01071 | -25.8899 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53660 | 'COL34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00381 | -24.3867 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53680 | 'COLT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02666 | -22.2989 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53681 | 'COLT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00925 | -26.2772 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53682 | 'COLT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.97793 | -24.5233 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53683 | 'COLT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.97804 | -24.4840 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53704 | 'SAB138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01286 | -22.6985 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53708 | 'SAB34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00804 | -27.8518 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53710 | 'SAB34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00625 | -27.6899 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53712 | 'SAB13.8A ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00797 | -26.0457 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53714 | 'SAB13.8B ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00443 | -25.3130 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53730 | 'SABT1S ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01200 | -24.7181 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53731 | 'SABT2S ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00739 | -24.3156 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53732 | 'SABT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01001 | -28.2616 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53733 | 'SABT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00441 | -28.8186 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53754 | 'COV138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02228 | -22.0856 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53758 | 'COV34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04161 | -24.0776 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53760 | 'COV34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04161 | -24.0776 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53764 | 'COV34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04294 | -24.5293 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53780 | 'COVT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04258 | -24.3460 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53781 | 'COVT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04263 | -24.3605 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53782 | 'COVT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04199 | -24.7259 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53850 | 'RMA230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00414 | -21.8178 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53854 | 'RMA138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02586 | -21.6996 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53856 | 'RMA138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02586 | -21.6996 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53858 | 'RMA34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03886 | -22.9010 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53860 | 'RMA34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03886 | -22.9010 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53870 | 'RMA-U12 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.02586 | -21.6996 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53872 | 'RMA-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.02586 | -21.6996 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53873 | 'RMA-U4 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.01275 | -16.6054 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53874 | 'RMA-U5 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.02586 | -21.6996 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53880 | 'RMAAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00649 | -21.8277 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53881 | 'RMAAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00789 | -21.8336 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53882 | 'RMAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03888 | -22.9845 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53900 | 'TAR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00399 | -21.1496 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53902 | 'TAR230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00399 | -21.1496 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53908 | 'TAR34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03741 | -22.0353 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53930 | 'TART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03749 | -22.0914 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53950 | 'CHU230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00356 | -19.1635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53951 | 'CHU230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00356 | -19.1635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53952 | 'CHU230C ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00356 | -19.1635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53970 | 'CHU-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00356 | -19.1635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
53971 | 'CHU-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00356 | -19.1635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54000 | 'PAR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01412 | -20.7493 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54008 | 'PAR34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03927 | -22.6369 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54030 | 'PART1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03866 | -22.8063 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54031 | 'PART2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.03925 | -22.8051 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54050 | 'TER230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00370 | -21.7618 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54058 | 'TER34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01976 | -27.2128 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54060 | 'TER34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01609 | -27.6365 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54062 | 'TER34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01609 | -27.6365 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54080 | 'TERT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01912 | -27.3564 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54081 | 'TERT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01572 | -27.7898 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54104 | 'POA138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00854 | -22.6335 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54108 | 'POA34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04162 | -26.6285 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54110 | 'POA34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00441 | -21.4553 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54114 | 'TAC34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00730 | -20.5373 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54120 | 'TAC-U1 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -17.8464 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54122 | 'TAC-U2 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | -17.8464 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54130 | 'POAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04099 | -26.7752 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54132 | 'POAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00397 | -21.3211 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54154 | 'JOY138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02435 | -20.8516 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54170 | 'JOY-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.97558 | -20.8516 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54171 | 'JOY-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -18.0954 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54172 | 'JOY-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.97558 | -20.8516 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54200 | 'CON230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00127 | -21.4352 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54202 | 'CON230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00127 | -21.4352 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54208 | 'CON34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02814 | -23.9789 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54210 | 'CON34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02814 | -23.9789 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54230 | 'CONT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02238 | -52.9988 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54231 | 'CONT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.03784 | -52.9843 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54250 | 'PIR230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1.01364 | -20.6921 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54270 | 'PIR-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.02000 | -17.0417 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54271 | 'PIR-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 51 | 50 | 1.01364 | -20.6921 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54500 | 'GEN230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00864 | -20.6867 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54520 | 'GEN-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00864 | -20.6867 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54521 | 'GEN-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -17.2171 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54750 | 'COY230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99779 | -20.5164 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54758 | 'COY34.5D ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00920 | -28.2007 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54760 | 'COY34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00366 | -25.0170 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54780 | 'COYT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.04668 | -19.9711 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54781 | 'COYT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.02502 | -20.2025 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54850 | 'HIG230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.00322 | -21.3480 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54858 | 'HIG34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99387 | -27.9485 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54860 | 'HIG34.5D ' | 34.5000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99387 | -27.9485 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54880 | 'HIGT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 0.99263 | -28.5133 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
54881 | 'HIGT2T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 52 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55004 | 'URU138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01169 | -22.7310 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55020 | 'URU13.8A ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01155 | -22.8665 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55021 | 'URU13.8B ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01155 | -22.8665 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55054 | 'GUD138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01287 | -22.7194 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55070 | 'GUD13.8A ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01320 | -22.8795 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55071 | 'GUD13.8B ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01320 | -22.8795 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55104 | 'LAN138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01556 | -23.5048 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55120 | 'LAN13.8A ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01528 | -23.6322 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
55121 | 'LAN13.8B ' | 13.8000 | 1 | 5 | 52 | 50 | 1.01528 | -23.6322 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56000 | 'SIS230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01215 | -23.3637 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56008 | 'SIS34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04192 | -29.5363 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56010 | 'SIS34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03628 | -26.3776 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56030 | 'SIST1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03495 | -26.9756 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56031 | 'SIST2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04090 | -29.9140 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56050 | 'RCL230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02742 | -23.8635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56052 | 'RCL230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02742 | -23.8635 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56058 | 'RCL34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03719 | -25.6659 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56060 | 'RCL34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04040 | -27.7375 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56080 | 'RCLT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03705 | -25.7614 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56081 | 'RCLT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03996 | -27.8966 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56082 | 'RCLT1T ' | 13.8000 | 4 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56100 | 'PAL230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02501 | -23.4754 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56102 | 'PAL230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02501 | -23.4754 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56108 | 'PAL34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03050 | -25.4320 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
56130 | 'PALT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03048 | -25.5466 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58004 | 'CAC138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02256 | -20.9749 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58006 | 'CAC138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02256 | -20.9749 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58008 | 'CAC34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02184 | -22.3350 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58020 | 'CAC-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.99762 | -20.9749 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58021 | 'CAC-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.02256 | -20.9749 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58022 | 'CAC-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.02256 | -20.9749 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58023 | 'CAC-U4 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -17.8421 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58030 | 'CACT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02181 | -22.4445 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58054 | 'TUR138 ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02371 | -20.5628 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58058 | 'TUR34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03038 | -21.5042 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58060 | 'TUR34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03038 | -21.5042 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58062 | 'LAJ34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03171 | -20.6675 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58070 | 'LAJ4.16 ' | 4.1600 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -18.7535 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58081 | 'TURT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02971 | -21.6069 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58082 | 'TURT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03734 | -20.4660 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58104 | 'ANG138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02511 | -20.2558 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58106 | 'ANG138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02511 | -20.2558 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58108 | 'ANG34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03792 | -20.9341 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58120 | 'ANG-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00010 | -20.2558 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58121 | 'ANG-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -16.2252 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58122 | 'ANG-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -16.1849 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58130 | 'ANGT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03791 | -21.0049 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58150 | 'TRA230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00839 | -21.4490 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58158 | 'TRA34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03049 | -23.2919 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58160 | 'TRA34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03550 | -24.6359 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58180 | 'TRAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03017 | -23.4744 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58182 | 'TRAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.03461 | -24.9097 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58200 | 'LEE230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00779 | -21.1696 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58208 | 'LEE34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01607 | -28.2252 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58210 | 'LEE34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02473 | -22.2806 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58212 | 'DJL34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04073 | -20.3381 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58214 | 'LEE34.5C ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01596 | -21.4656 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58232 | 'LEET2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 0.99374 | -21.1459 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58233 | 'LEET3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02400 | -22.3741 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58234 | 'LEET4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01444 | -28.7535 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58236 | 'DJL-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.99117 | -20.3381 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58237 | 'DJL-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -16.3133 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58300 | 'MOI230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01089 | -21.9853 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58302 | 'MOI230B ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01089 | -21.9853 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58304 | 'MOI138A ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58305 | 'MOI138B ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58306 | 'MOI138C ' | 138.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58308 | 'MOI34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00374 | -24.3661 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58310 | 'MOI34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00229 | -27.5261 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58312 | 'MOINRECO ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00688 | -23.8462 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58321 | 'MOI2-U5 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58322 | 'MOI2-U6 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58323 | 'MOI2-U7 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58324 | 'MOI2-U8 ' | 13.8000 | 4 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58325 | 'MOI3-U9 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00701 | -22.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58326 | 'MOI3-U10 ' | 13.8000 | 4 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | 0.0000 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58330 | 'MOIAT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00811 | -22.6561 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58331 | 'MOIAT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01079 | -22.0080 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58334 | 'MOIT2T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00773 | -22.6519 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58335 | 'MOIT3T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02397 | -22.0459 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58336 | 'MOIT4T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00688 | -23.9436 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58350 | 'CAH230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01412 | -22.2947 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58358 | 'CAH34.5 ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04218 | -24.8507 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58380 | 'CAHT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.04208 | -24.9246 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58450 | 'TTO230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00706 | -21.3064 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58470 | 'TTO-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -17.9345 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58471 | 'TTO-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00000 | -18.0412 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58500 | 'REV230A ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00806 | -21.3539 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58508 | 'REV34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 0.99967 | -16.9593 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58511 | 'REVT1T ' | 13.8000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00261 | -17.6654 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58515 | 'REV34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.00176 | -15.1616 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58520 | 'REV-U1 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00806 | -21.3539 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58521 | 'REV-U2 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.99000 | -18.9481 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58522 | 'REV-U3 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00806 | -21.3539 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58523 | 'REV-U4 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 1.00806 | -21.3539 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58524 | 'REV-U5 ' | 13.8000 | 2 | 5 | 53 | 50 | 0.99000 | -11.0650 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58600 | 'RBL230 ' | 230.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.01080 | -21.9557 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58608 | 'RBL34.5A ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02140 | -22.7744 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58610 | 'RBL34.5B ' | 34.5000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02619 | -21.9557 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58630 | 'RBL20A ' | 20.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02670 | -21.8713 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000
58631 | 'RBL20B ' | 20.0000 | 1 | 5 | 53 | 50 | 1.02619 | -21.9557 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000

## Load Data
Barra | ID | In service | Area num | Zone Num | P (MW) | Q (Mvar) | Ipload (pu) | Iqload (pu) | Ypload (pu) | Yqload (pu) | Owner (pu) | Scalable | Interruptible
50008 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 14.210 | 1.917 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50010 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 11.078 | 2.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50058 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 9.169 | 1.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50060 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 6.821 | 0.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50064 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 9.557 | 6.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50108 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -10.900 | 6.659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50160 | '1 ' | 0 | 5 | 51 | 0.069 | -0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50163 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -17.000 | 2.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50163 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | -18.197 | 1.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50164 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -7.530 | 0.902 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50208 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 8.364 | 1.553 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50208 | '2 ' | 0 | 5 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50213 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -3.222 | 1.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50213 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | -16.000 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50213 | '3 ' | 1 | 5 | 51 | -8.500 | 0.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50258 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 14.006 | 0.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50258 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | 0.000 | 0.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50258 | '3 ' | 0 | 5 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50259 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -4.708 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50260 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -6.298 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50260 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | -7.616 | 3.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50260 | '3 ' | 1 | 5 | 51 | -16.037 | 5.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50260 | '4 ' | 1 | 5 | 51 | -5.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50270 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 3.069 | -0.374 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50271 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 3.216 | 2.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50272 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 1.496 | 1.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50273 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 0.018 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50308 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -36.228 | -0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50312 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -17.500 | -2.562 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50358 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 21.823 | 5.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50358 | '2 ' | 0 | 5 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50360 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 16.741 | 3.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50408 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 16.738 | 2.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50410 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 3.845 | 0.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50412 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 0.290 | -0.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50498 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 11.732 | 0.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50512 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 17.644 | 1.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50512 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | -14.000 | -0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50514 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 8.347 | -0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50544 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 5.893 | -0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 | 0
50546 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 10.428 | -0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50558 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 13.603 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50562 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 8.503 | 0.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50621 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 8.638 | 5.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50658 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | -11.694 | 1.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50658 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50662 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 2.806 | 1.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50662 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -3.821 | 0.751 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50664 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | -1.548 | 2.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50664 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -3.239 | 1.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50664 | '3 ' | 1 | 5 | 52 | -4.840 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50664 | '4 ' | 1 | 5 | 52 | 6.344 | -1.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50664 | '5 ' | 1 | 5 | 52 | -1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50708 | '1 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50708 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | 9.031 | -0.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50710 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 4.626 | 0.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50712 | '1 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50766 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 16.962 | 8.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50766 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -18.998 | -1.493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50812 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 17.647 | 6.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50812 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -22.222 | 2.798 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50812 | '3 ' | 1 | 5 | 52 | -4.422 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50812 | '4 ' | 1 | 5 | 52 | -5.314 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50815 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 12.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50816 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 11.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50816 | '2 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50858 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 9.304 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50908 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -3.517 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50910 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 3.541 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50910 | '2 ' | 0 | 5 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
50962 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 9.547 | 1.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
50962 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -4.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51108 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -40.000 | 4.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51110 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -16.440 | 1.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51112 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -13.750 | 1.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51152 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 5.187 | 1.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51158 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 4.765 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51170 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 2.852 | 2.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51208 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 3.180 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51210 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 5.979 | -1.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51262 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 12.805 | 1.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51262 | '2 ' | 1 | 5 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51264 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 16.897 | 1.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51358 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | -43.000 | -9.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
51458 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 5.856 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
51460 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 10.283 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
52008 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 5.801 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53008 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 19.975 | 5.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53008 | '2 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53010 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 31.920 | 5.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53012 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 7.712 | 1.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53058 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 1.723 | 5.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53058 | '2 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53060 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 12.730 | 2.614 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53108 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 7.121 | 0.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53108 | '2 ' | 0 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53109 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 9.359 | 0.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53110 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 16.551 | 2.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53111 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 6.375 | 0.594 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0
53112 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 13.140 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53113 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 0.111 | -0.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53158 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 18.600 | 1.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53160 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 24.474 | 3.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53208 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 18.421 | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53210 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 6.762 | 0.876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53258 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 11.291 | 4.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53258 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -3.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53260 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 16.090 | 3.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53308 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 23.119 | 4.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53310 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 19.934 | 2.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53312 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 29.707 | 4.393 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53312 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53312 | '3 ' | 1 | 5 | 52 | -1.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53358 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 24.300 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53358 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -6.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53360 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 24.971 | 3.502 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53408 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 23.505 | 4.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53410 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 23.233 | 3.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53458 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 21.435 | 2.839 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53460 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 22.180 | 2.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53508 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 7.214 | 1.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53510 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 16.897 | -8.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53558 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 20.149 | 2.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53560 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 18.424 | 1.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53608 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 14.053 | 2.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53609 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 14.384 | 2.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53610 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 30.052 | 6.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53611 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 19.305 | 2.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53658 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 34.361 | 7.445 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53660 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 15.999 | 2.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53708 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 17.612 | 1.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53710 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 22.969 | 2.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53712 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 7.998 | 1.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53714 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 6.840 | 1.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53754 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 9.724 | 4.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53758 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 41.464 | 8.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53758 | '2 ' | 1 | 5 | 53 | -20.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53764 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 15.279 | 4.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53858 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 10.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53858 | '2 ' | 1 | 5 | 53 | -7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
53860 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 2.709 | -0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
53908 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 4.335 | -0.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54008 | '1 ' | 1 | 5 | 51 | 19.484 | 2.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54058 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 26.992 | 6.798 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54060 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 22.685 | 4.557 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54062 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 5.919 | -0.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54108 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 28.168 | 5.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54108 | '2 ' | 1 | 5 | 52 | -3.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
54108 | '3 ' | 1 | 5 | 52 | -1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
54110 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54208 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 12.080 | 1.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54210 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 13.553 | 1.474 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54758 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 37.987 | 6.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54760 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 21.648 | 4.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54858 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 15.684 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
54860 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 15.684 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55020 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 4.520 | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55021 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 4.520 | 0.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55070 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 5.357 | -0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55071 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 5.357 | -0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55120 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 3.712 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
55121 | '1 ' | 1 | 5 | 52 | 4.851 | 0.711 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
56008 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 31.083 | 4.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
56010 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 17.146 | 2.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
56058 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 8.471 | 0.703 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
56060 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 20.020 | 3.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
56108 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 9.961 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58008 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 4.947 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58058 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 2.480 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58060 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 11.456 | 1.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58060 | '2 ' | 0 | 5 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58108 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 3.218 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58158 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 9.263 | 0.898 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58160 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 15.926 | 2.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58208 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 35.640 | 6.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58210 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 13.834 | 2.973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58210 | '2 ' | 1 | 5 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58214 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 1.321 | -5.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58308 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 6.530 | 0.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58310 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 21.308 | 3.705 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58312 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 0.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58358 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 12.093 | 0.934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 1 | 0
58608 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 9.000 | 2.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58610 | '1 ' | 1 | 5 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58630 | '1 ' | 0 | 5 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0
58631 | '1 ' | 0 | 5 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 | 0 | 0

## Generator Data
Barra | ID | PGen (MW) | Qgen (Mvar) | Qmax (Mvar) | Qmin (Mvar) | Vsetpoint (pu) | Owner | Mbase (MVA) | R source (pu) | X Source (pu) | Rtran (pu) | Xtran (pu) | Gentap (pu) | In service | RMPCT | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Owner | Fraction
50064 | '1 ' | 6.000 | 0.360 | 9.000 | -4.600 | 1.00254 | 0 | 15.000 | 0.00000E+0 | 9.50000E-2 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 10.000 | 0.000 | 50 | 1.0000
50064 | '4 ' | 12.000 | 0.720 | 15.000 | -6.550 | 1.00254 | 0 | 25.000 | 0.00000E+0 | 1.80000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 20.000 | 0.000 | 50 | 1.0000
50066 | '2 ' | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.200 | 1.00000 | 0 | 1.880 | 0.00000E+0 | 9.50000E-2 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 1.500 | 0.000 | 50 | 1.0000
50066 | '3 ' | 0.001 | 0.000 | 0.400 | 0.200 | 1.00000 | 0 | 1.880 | 0.00000E+0 | 9.50000E-2 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 1.500 | 0.000 | 50 | 1.0000
50120 | '1 ' | 55.171 | -0.399 | 36.800 | -32.640 | 1.01000 | 0 | 68.240 | 0.00000E+0 | 2.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 60.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
50121 | '1 ' | 57.325 | -0.400 | 38.190 | -26.690 | 1.01000 | 0 | 68.240 | 0.00000E+0 | 2.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 60.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
50122 | '1 ' | 58.081 | 0.033 | 35.400 | -32.270 | 1.01000 | 0 | 68.240 | 0.00000E+0 | 2.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 60.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
50123 | '1 ' | 15.138 | 0.184 | 5.600 | -5.450 | 1.01000 | 0 | 16.830 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 16.000 | 5.000 | 50 | 1.0000
50123 | '2 ' | 15.138 | 0.184 | 5.800 | -5.460 | 1.01000 | 0 | 16.830 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 16.000 | 7.500 | 50 | 1.0000
50220 | '1 ' | 52.000 | -0.268 | 28.650 | -26.000 | 1.01000 | 0 | 61.725 | 0.00000E+0 | 2.07000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 52.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
50221 | '1 ' | 52.000 | -0.359 | 26.360 | -26.000 | 1.01000 | 0 | 61.725 | 0.00000E+0 | 2.07000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 52.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
50222 | '1 ' | 52.000 | -0.665 | 21.290 | -27.660 | 1.01000 | 0 | 61.725 | 0.00000E+0 | 2.07000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 52.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
50270 | '1 ' | 49.518 | -1.481 | 14.110 | -20.000 | 1.01000 | 0 | 61.200 | 0.00000E+0 | 2.35000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 56.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
50271 | '1 ' | 49.996 | 1.161 | 5.070 | -15.000 | 1.01000 | 0 | 61.200 | 0.00000E+0 | 1.15000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 56.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
50272 | '1 ' | 28.000 | 0.041 | 18.000 | -10.700 | 1.01000 | 0 | 28.950 | 0.00000E+0 | 2.35000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 28.000 | 15.000 | 50 | 1.0000
50273 | '1 ' | 0.000 | -1.404 | 6.830 | -6.830 | 1.00000 | 0 | 11.660 | 0.00000E+0 | 1.76000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 11.000 | 1.500 | 50 | 1.0000
50273 | '2 ' | 0.000 | 0.000 | 6.830 | -6.830 | 1.00000 | 0 | 11.660 | 0.00000E+0 | 1.76000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 11.000 | 1.500 | 50 | 1.0000
50342 | '1 ' | 9.128 | -1.015 | 7.600 | -7.600 | 1.00000 | 0 | 16.550 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 14.070 | 7.200 | 2 | 1.0000
50343 | '2 ' | 9.109 | -1.016 | 7.600 | -7.600 | 1.00000 | 0 | 16.550 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 14.070 | 7.200 | 2 | 1.0000
50620 | '1 ' | 0.000 | 0.112 | 7.500 | -7.500 | 1.00000 | 0 | 9.375 | 0.00000E+0 | 1.87000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.500 | 3.750 | 50 | 1.0000
50620 | '2 ' | 0.000 | 0.051 | 5.000 | -5.000 | 1.00000 | 0 | 6.250 | 0.00000E+0 | 1.87000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 5.000 | 2.500 | 50 | 1.0000
50620 | '3 ' | 3.396 | 0.024 | 5.000 | -5.000 | 1.00000 | 0 | 6.250 | 0.00000E+0 | 1.87000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 5.000 | 2.500 | 50 | 1.0000
50621 | '1 ' | 17.000 | 2.991 | 15.000 | -7.970 | 1.00000 | 0 | 25.000 | 0.00000E+0 | 3.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 20.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
50667 | '1 ' | 0.000 | 0.475 | 3.640 | -2.830 | 1.00000 | 0 | 8.108 | 0.00000E+0 | 2.16000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.800 | 0.000 | 50 | 1.0000
50668 | '1 ' | 0.000 | 0.492 | 3.570 | -2.830 | 1.00000 | 0 | 8.108 | 0.00000E+0 | 2.16000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.800 | 0.000 | 50 | 1.0000
50674 | '1 ' | 4.964 | 1.085 | 4.000 | -4.590 | 1.00000 | 0 | 7.663 | 0.00000E+0 | 2.16000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 6.645 | 0.000 | 50 | 1.0000
50675 | '1 ' | 4.964 | 1.085 | 4.000 | -4.590 | 1.00000 | 0 | 7.663 | 0.00000E+0 | 2.16000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 6.645 | 0.000 | 50 | 1.0000
50676 | '1 ' | 0.000 | 0.051 | 0.600 | -0.600 | 1.00000 | 0 | 1.500 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 1.243 | 0.000 | 50 | 1.0000
50720 | '1 ' | 0.000 | -4.222 | 6.280 | -6.550 | 0.99000 | 0 | 13.650 | 0.00000E+0 | 2.21000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 12.500 | 7.000 | 50 | 1.0000
50720 | '2 ' | 0.000 | -3.641 | 6.280 | -6.550 | 0.99000 | 0 | 13.650 | 0.00000E+0 | 2.21000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 12.500 | 7.000 | 50 | 1.0000
50721 | '1 ' | 0.000 | -1.173 | 15.900 | -19.000 | 0.99000 | 0 | 36.520 | 0.00000E+0 | 2.01000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 33.000 | 18.000 | 50 | 1.0000
50722 | '1 ' | 20.325 | 1.780 | 15.900 | -19.000 | 1.00949 | 0 | 36.520 | 0.00000E+0 | 2.01000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 33.000 | 18.000 | 50 | 1.0000
50725 | '1 ' | 0.000 | -1.051 | 4.050 | -2.470 | 0.99000 | 0 | 16.470 | 0.00000E+0 | 1.80000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 14.000 | 0.000 | 50 | 1.0000
50727 | '1 ' | 0.000 | -1.769 | 10.000 | -8.000 | 0.99000 | 0 | 20.000 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 17.000 | 0.000 | 50 | 1.0000
50736 | '1 ' | 0.000 | -1.284 | 1.284 | -1.284 | 1.00000 | 0 | 2.140 | 0.00000E+0 | 1.57000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 1.712 | 0.000 | 50 | 1.0000
50737 | '1 ' | 0.000 | -1.284 | 1.284 | -1.284 | 1.00000 | 0 | 2.140 | 0.00000E+0 | 1.57000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 1.712 | 0.000 | 50 | 1.0000
50739 | '1 ' | 0.000 | -0.814 | 2.450 | -2.450 | 1.00000 | 0 | 3.500 | 0.00000E+0 | 1.53000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 2.500 | 1.250 | 50 | 1.0000
50740 | '1 ' | 1.498 | -0.931 | 2.450 | -2.450 | 1.00000 | 0 | 3.500 | 0.00000E+0 | 1.53000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 2.500 | 1.250 | 50 | 1.0000
50770 | '1 ' | 0.000 | -0.201 | 17.820 | -17.820 | 1.00000 | 0 | 29.700 | 0.00000E+0 | 1.60000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 24.028 | 11.880 | 50 | 1.0000
50771 | '1 ' | 15.322 | -0.709 | 17.820 | -17.820 | 1.00000 | 0 | 29.700 | 0.00000E+0 | 1.60000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 24.028 | 11.880 | 50 | 1.0000
50820 | '1 ' | 0.000 | -2.795 | 15.830 | -10.840 | 0.99000 | 0 | 22.200 | 0.00000E+0 | 1.45000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
50820 | '2 ' | 0.000 | -2.782 | 15.830 | -10.840 | 0.99000 | 0 | 22.200 | 0.00000E+0 | 1.45000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
50920 | '1 ' | 0.000 | 5.000 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50920 | '2 ' | 17.875 | 5.095 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50920 | '3 ' | 17.775 | 5.067 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50921 | '1 ' | 17.755 | 3.850 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50921 | '2 ' | 17.985 | 3.900 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50921 | '3 ' | 17.305 | 3.753 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50922 | '1 ' | 0.000 | 5.463 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50922 | '2 ' | 0.000 | 5.463 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50922 | '3 ' | 0.000 | 5.463 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50923 | '1 ' | 0.000 | 9.121 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50923 | '2 ' | 0.000 | 6.081 | 11.000 | -12.100 | 1.00000 | 0 | 23.035 | 0.00000E+0 | 1.63000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.079 | 5.400 | 50 | 1.0000
50970 | '1 ' | 28.076 | -2.257 | 27.250 | -27.250 | 1.00000 | 0 | 51.730 | 0.00000E+0 | 1.80000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 41.000 | 25.000 | 50 | 1.0000
50971 | '1 ' | 0.000 | -3.184 | 27.250 | -27.250 | 1.00000 | 0 | 51.730 | 0.00000E+0 | 1.80000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 41.000 | 25.000 | 50 | 1.0000
51152 | '1 ' | 14.537 | 2.258 | 9.920 | -7.240 | 1.00000 | 0 | 28.750 | 0.00000E+0 | 1.32000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 23.000 | 11.000 | 50 | 1.0000
51152 | '2 ' | 14.192 | 2.204 | 10.100 | -7.000 | 1.00000 | 0 | 28.750 | 0.00000E+0 | 1.32000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 23.000 | 11.000 | 50 | 1.0000
51170 | '1 ' | 54.609 | 7.767 | 21.940 | -9.740 | 1.00000 | 0 | 62.000 | 0.00000E+0 | 2.35000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 56.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
51332 | '1 ' | 6.334 | -2.077 | 5.800 | -5.800 | 1.00000 | 0 | 14.000 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 12.000 | 5.000 | 50 | 1.0000
51332 | '2 ' | 6.334 | -2.077 | 5.800 | -5.800 | 1.00000 | 0 | 14.000 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 12.000 | 5.000 | 50 | 1.0000
51332 | '3 ' | 0.000 | -0.632 | 5.800 | -5.800 | 1.00000 | 0 | 14.000 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 12.000 | 5.000 | 50 | 1.0000
51333 | '1 ' | 0.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 | 1.00000 | 0 | 6.700 | 0.00000E+0 | 3.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.000 | 2.000 | 50 | 1.0000
51333 | '2 ' | 0.000 | -2.146 | 3.000 | -3.000 | 1.00000 | 0 | 6.700 | 0.00000E+0 | 3.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.000 | 2.000 | 50 | 1.0000
51333 | '3 ' | 0.000 | -1.788 | 3.000 | -3.000 | 1.00000 | 0 | 6.700 | 0.00000E+0 | 3.29000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 7.000 | 2.000 | 50 | 1.0000
53220 | '1 ' | 11.990 | 3.381 | 9.840 | -6.400 | 1.00000 | 0 | 23.350 | 0.00000E+0 | 1.62000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 20.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
53220 | '2 ' | 11.347 | 3.200 | 9.840 | -6.400 | 1.00000 | 0 | 23.350 | 0.00000E+0 | 1.62000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 20.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
53221 | '1 ' | 35.371 | 6.554 | 22.930 | -16.350 | 1.00000 | 0 | 54.100 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 50.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
53222 | '1 ' | 0.000 | 0.778 | 22.850 | -16.310 | 0.99070 | 0 | 54.100 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 50.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
53870 | '1 ' | 0.000 | -3.560 | 7.200 | -9.000 | 1.00000 | 0 | 21.200 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.000 | 7.000 | 50 | 1.0000
53870 | '2 ' | 0.000 | -5.095 | 7.200 | -9.000 | 1.00000 | 0 | 21.200 | 0.00000E+0 | 2.00000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 18.000 | 7.000 | 50 | 1.0000
53872 | '1 ' | 0.001 | -8.206 | 16.900 | -15.900 | 1.00000 | 0 | 42.200 | 0.00000E+0 | 2.20000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 36.000 | 8.000 | 50 | 1.0000
53873 | '1 ' | 33.303 | -3.311 | 16.900 | -15.900 | 1.01275 | 0 | 37.500 | 0.00000E+0 | 2.20000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 36.000 | 8.000 | 50 | 1.0000
53874 | '1 ' | 0.001 | -7.964 | 16.900 | -15.900 | 1.00000 | 0 | 37.500 | 0.00000E+0 | 1.94000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 36.000 | 8.000 | 50 | 1.0000
53970 | '1 ' | 0.000 | -0.153 | 12.200 | -12.200 | 1.00000 | 0 | 32.000 | 0.00000E+0 | 2.01000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 25.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
53971 | '1 ' | 0.000 | -0.179 | 12.200 | -12.200 | 1.00000 | 0 | 32.000 | 0.00000E+0 | 2.01000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 25.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
54120 | '1 ' | 2.993 | -0.392 | 2.097 | -2.097 | 1.00000 | 0 | 3.788 | 0.00000E+0 | 2.78000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 3.384 | 0.000 | 50 | 1.0000
54122 | '1 ' | 2.993 | -0.392 | 2.097 | -2.097 | 1.00000 | 0 | 3.788 | 0.00000E+0 | 2.78000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 3.384 | 0.000 | 50 | 1.0000
54170 | '1 ' | 0.000 | 5.559 | 10.470 | -10.470 | 1.00000 | 0 | 19.875 | 0.00000E+0 | 2.19000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 17.000 | 7.000 | 50 | 1.0000
54171 | '1 ' | 12.463 | 6.789 | 10.470 | -10.470 | 1.00000 | 0 | 19.875 | 0.00000E+0 | 2.19000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 17.000 | 7.000 | 50 | 1.0000
54172 | '1 ' | 0.000 | 5.521 | 10.470 | -10.470 | 1.00000 | 0 | 19.875 | 0.00000E+0 | 2.19000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 17.000 | 7.000 | 50 | 1.0000
54270 | '1 ' | 51.832 | 6.762 | 60.000 | -50.000 | 1.02000 | 0 | 87.670 | 0.00000E+0 | 2.20000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 70.150 | 14.000 | 50 | 1.0000
54271 | '1 ' | -0.951 | 4.055 | 60.000 | -50.000 | 1.02000 | 0 | 87.670 | 0.00000E+0 | 2.20000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 70.150 | 14.000 | 50 | 1.0000
54520 | '1 ' | 0.000 | 0.053 | 12.400 | -12.400 | 1.00568 | 0 | 23.530 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 20.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
54521 | '1 ' | 12.673 | -1.411 | 12.400 | -12.400 | 1.00000 | 0 | 23.530 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 20.000 | 10.000 | 50 | 1.0000
58020 | '1 ' | 0.000 | 6.380 | 20.000 | -18.000 | 1.01000 | 0 | 45.000 | 0.00000E+0 | 2.40000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 40.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58021 | '1 ' | 0.000 | -5.910 | 20.000 | -18.000 | 1.01000 | 0 | 45.000 | 0.00000E+0 | 2.40000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 40.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58022 | '1 ' | 0.000 | -10.808 | 21.900 | -16.900 | 1.00000 | 0 | 46.000 | 0.00000E+0 | 2.44000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 33.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58023 | '1 ' | 39.304 | -14.792 | 29.000 | -29.000 | 1.00000 | 0 | 50.000 | 0.00000E+0 | 1.81000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 43.800 | 20.000 | 50 | 1.0000
58070 | '1 ' | 5.050 | -0.899 | 3.408 | -1.294 | 1.00000 | 0 | 6.471 | 0.00000E+0 | 2.15000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 5.050 | 2.800 | 50 | 1.0000
58070 | '2 ' | 0.000 | -0.547 | 3.408 | -1.294 | 1.00000 | 0 | 6.471 | 0.00000E+0 | 2.15000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 5.050 | 2.800 | 50 | 1.0000
58120 | '1 ' | -0.946 | -0.064 | 30.345 | -21.000 | 1.00000 | 0 | 67.530 | 0.00000E+0 | 1.50000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 60.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
58121 | '1 ' | 59.572 | 2.009 | 30.345 | -21.000 | 1.00000 | 0 | 67.530 | 0.00000E+0 | 1.50000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 60.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
58122 | '1 ' | 59.164 | 2.017 | 30.345 | -21.000 | 1.00000 | 0 | 67.530 | 0.00000E+0 | 1.50000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 60.000 | 30.000 | 50 | 1.0000
58236 | '1 ' | 0.000 | 0.731 | 3.988 | -3.660 | 1.00000 | 0 | 9.150 | 0.00000E+0 | 2.43200E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 8.235 | 6.500 | 50 | 1.0000
58237 | '1 ' | 8.235 | 1.335 | 3.988 | -3.660 | 1.00000 | 0 | 9.150 | 0.00000E+0 | 2.43200E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 8.235 | 6.500 | 50 | 1.0000
58321 | '1 ' | 0.000 | -0.010 | 15.360 | -6.500 | 1.00000 | 0 | 39.380 | 0.00000E+0 | 1.10000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 33.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58322 | '1 ' | 0.000 | -0.040 | 15.360 | -6.500 | 1.00000 | 0 | 39.380 | 0.00000E+0 | 1.10000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 33.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58323 | '1 ' | 0.000 | -0.040 | 15.360 | -6.500 | 1.00000 | 0 | 39.380 | 0.00000E+0 | 1.10000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 33.000 | 20.000 | 50 | 1.0000
58324 | '1 ' | 0.000 | -0.030 | 17.000 | -8.000 | 1.00000 | 0 | 44.000 | 0.00000E+0 | 1.39000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 35.500 | 20.000 | 50 | 1.0000
58325 | '1 ' | 0.000 | -0.100 | 33.750 | -33.750 | 1.00000 | 0 | 56.250 | 0.00000E+0 | 1.44000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 35.000 | 25.000 | 50 | 1.0000
58326 | '1 ' | 0.000 | -0.060 | 33.750 | -33.750 | 1.00000 | 0 | 56.250 | 0.00000E+0 | 1.44000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 35.000 | 25.000 | 50 | 1.0000
58470 | '1 ' | 22.390 | -2.011 | 14.000 | -14.000 | 1.00000 | 0 | 37.500 | 0.00000E+0 | 2.09300E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 25.000 | 15.000 | 50 | 1.0000
58471 | '1 ' | 21.508 | -2.036 | 14.000 | -14.000 | 1.00000 | 0 | 37.500 | 0.00000E+0 | 2.09300E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 25.000 | 15.000 | 50 | 1.0000
58520 | '1 ' | 0.000 | -13.883 | 45.700 | -34.700 | 0.99000 | 0 | 86.200 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 73.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
58521 | '1 ' | 39.746 | -16.127 | 45.700 | -34.700 | 0.99000 | 0 | 86.200 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 73.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
58522 | '1 ' | 0.000 | -4.604 | 45.700 | -34.700 | 1.00000 | 0 | 86.200 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 73.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
58523 | '1 ' | 0.000 | -5.895 | 45.700 | -34.700 | 1.00000 | 0 | 86.200 | 0.00000E+0 | 2.30000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 0 | 100.0 | 73.000 | 35.000 | 50 | 1.0000
58524 | '1 ' | 13.500 | -1.735 | 8.400 | -8.400 | 0.99000 | 0 | 15.900 | 0.00000E+0 | 2.21000E-1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1.00000 | 1 | 100.0 | 13.500 | 5.000 | 50 | 1.0000

## Branch Data
Desde | Hacia | id | R (pu) | X (pu) | B (pu) | RATE A (nominal) | RATE B | RATE C | Line G | Line B | Line G | Line B | In service | NONE | length | Owner | Fraction
4408 | 50004 | '1 ' | 9.61000E-3 | 6.48700E-2 | 0.12639 | 390.00 | 390.00 | 485.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 70.56 | 50 | 1.0000
4412 | 50053 | '10' | 1.83010E-2 | 1.18354E-1 | 0.23641 | 371.00 | 371.00 | 382.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 129.51 | 50 | 1.0000
6000 | 56050 | '1 ' | 5.72000E-3 | 3.35300E-2 | 0.06747 | 300.00 | 300.00 | 372.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 37.02 | 50 | 1.0000
6400 | 58350 | '1 ' | 8.25000E-3 | 4.28000E-2 | 0.07819 | 333.00 | 333.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 45.00 | 50 | 1.0000
6500 | 56052 | '1 ' | 3.21391E-3 | 2.07816E-2 | 0.04150 | 338.00 | 338.00 | 366.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 22.74 | 50 | 1.0000
50000 | 50002 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50000 | 50004 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50000 | 50050 | '1 ' | 5.79000E-3 | 3.79990E-2 | 0.07636 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 41.97 | 50 | 1.0000
50002 | 51150 | '1 ' | 3.50300E-3 | 1.95910E-2 | 0.03693 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 20.86 | 50 | 1.0000
50002 | 51200 | '1 ' | 3.52200E-3 | 2.18920E-2 | 0.04313 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 23.80 | 50 | 1.0000
50008 | 50010 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50050 | 50052 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50050 | 51450 | '10' | 1.74360E-2 | 1.32077E-1 | 0.26791 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 147.66 | 50 | 1.0000
50052 | 50053 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50052 | 50102 | '1 ' | 7.97000E-4 | 6.97770E-3 | 0.01372 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 7.58 | 50 | 1.0000
50052 | 50900 | '1 ' | 7.04900E-3 | 4.04260E-2 | 0.14735 | 465.00 | 465.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 60.10 | 50 | 1.0000
50054 | 50454 | '1 ' | 2.59970E-2 | 6.46700E-2 | 0.01440 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 23.76 | 50 | 1.0000
50054 | 50604 | '1 ' | 4.26350E-2 | 1.16321E-1 | 0.02627 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 43.10 | 50 | 1.0000
50058 | 50060 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50058 | 50062 | '1 ' | 1.91000E-1 | 4.07000E-1 | 0.00059 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 12.10 | 50 | 1.0000
50100 | 50102 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50100 | 50200 | '1 ' | 1.49900E-3 | 9.07200E-3 | 0.01790 | 400.00 | 400.00 | 502.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 9.90 | 50 | 1.0000
50102 | 50103 | '1 ' | 4.80000E-4 | 2.97500E-3 | 0.00540 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 3.14 | 50 | 1.0000
50150 | 50202 | '1 ' | 5.22000E-4 | 4.23300E-3 | 0.01598 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 6.03 | 50 | 1.0000
50150 | 50800 | '1 ' | 5.07600E-3 | 4.10280E-2 | 0.13968 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 58.63 | 50 | 1.0000
50150 | 51350 | '1 ' | 2.25500E-3 | 1.26630E-2 | 0.02311 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 13.28 | 50 | 1.0000
50158 | 50160 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50158 | 50164 | '1 ' | 1.56200E-3 | 3.42200E-3 | 0.00000 | 40.50 | 40.50 | 41.90 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.10 | 50 | 1.0000
50158 | 50213 | '1 ' | 4.52000E-3 | 1.57200E-2 | 0.00003 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.50 | 50 | 1.0000
50160 | 50162 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50160 | 50164 | '2 ' | 1.56200E-3 | 3.42200E-3 | 0.00000 | 40.50 | 40.50 | 41.90 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.10 | 50 | 1.0000
50162 | 50163 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50200 | 50202 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50200 | 50900 | '1 ' | 9.54900E-3 | 5.13400E-2 | 0.10514 | 390.00 | 390.00 | 485.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 56.91 | 50 | 1.0000
50200 | 53050 | '1 ' | 2.00650E-2 | 1.07456E-1 | 0.22282 | 389.00 | 389.00 | 485.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 120.00 | 50 | 1.0000
50202 | 50252 | '1 ' | 4.93700E-3 | 3.35050E-2 | 0.06306 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 35.62 | 50 | 1.0000
50250 | 50252 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50250 | 50253 | '1 ' | 3.30000E-4 | 2.17600E-3 | 0.00404 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 2.30 | 50 | 1.0000
50250 | 50300 | '1 ' | 1.39200E-3 | 7.80800E-3 | 0.01448 | 390.00 | 390.00 | 489.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 8.25 | 50 | 1.0000
50258 | 50259 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50259 | 50260 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50259 | 50262 | '1 ' | 3.48608E-2 | 7.02768E-2 | 0.00010 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 1.99 | 50 | 1.0000
50300 | 51150 | '1 ' | 2.85700E-3 | 1.73630E-2 | 0.03246 | 380.00 | 380.00 | 475.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 18.38 | 50 | 1.0000
50310 | 50341 | '1 ' | 5.19675E-2 | 2.37600E-1 | 0.00503 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 26.78 | 50 | 1.0000
50350 | 50900 | '1 ' | 7.90000E-4 | 5.33700E-3 | 0.01927 | 547.00 | 547.00 | 626.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 7.91 | 50 | 1.0000
50350 | 53200 | '1 ' | 4.83200E-3 | 2.67960E-2 | 0.10400 | 480.00 | 480.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 40.90 | 50 | 1.0000
50354 | 50404 | '1 ' | 2.36100E-3 | 1.54220E-2 | 0.00394 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 6.36 | 50 | 1.0000
50358 | 50360 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50408 | 50410 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50454 | 50499 | '1 ' | 3.61000E-3 | 8.98700E-3 | 0.00200 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 3.30 | 50 | 1.0000
50454 | 50554 | '1 ' | 3.55380E-2 | 8.67050E-2 | 0.02055 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 32.48 | 50 | 1.0000
50504 | 50604 | '1 ' | 2.65740E-2 | 7.63450E-2 | 0.01740 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 28.40 | 50 | 1.0000
50508 | 50540 | '1 ' | 7.67110E-2 | 2.62223E-1 | 0.00577 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 30.00 | 50 | 1.0000
50512 | 50514 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50540 | 50542 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50542 | 51265 | '1 ' | 1.07344E-1 | 3.67003E-1 | 0.00800 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 42.00 | 50 | 1.0000
50544 | 50546 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 1.0000
50554 | 50854 | '1 ' | 3.06510E-2 | 1.19968E-1 | 0.03043 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 46.71 | 50 | 1.0000
50612 | 50614 | '1 ' | 9.80834E-2 | 2.71839E-1 | 0.00007 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 1.30 | 50 | 1.0000
50650 | 50750 | '1 ' | 2.39000E-3 | 1.54105E-2 | 0.05237 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 22.01 | 50 | 1.0000
50650 | 50800 | '1 ' | 1.87000E-3 | 1.23850E-2 | 0.04165 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 17.66 | 50 | 1.0000
50662 | 50664 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50666 | 50815 | '1 ' | 1.85000E-1 | 4.91600E-1 | 0.00022 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 8.00 | 50 | 1.0000
50670 | 50816 | '1 ' | 1.92000E-1 | 6.13000E-1 | 0.00028 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 10.00 | 50 | 1.0000
50671 | 50672 | '1 ' | 1.35000E-1 | 4.29000E-1 | 0.00019 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 7.00 | 50 | 1.0000
50672 | 50673 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50700 | 50750 | '1 ' | 7.63000E-4 | 5.04000E-3 | 0.01711 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 7.20 | 50 | 1.0000
50700 | 50950 | '1 ' | 8.81000E-4 | 5.83900E-3 | 0.01980 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 8.34 | 50 | 1.0000
50708 | 50710 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50708 | 50734 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50710 | 50724 | '1 ' | 1.79020E-1 | 4.77100E-1 | 0.00079 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 15.00 | 50 | 1.0000
50710 | 50726 | '1 ' | 1.79020E-1 | 4.77100E-1 | 0.00079 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 15.00 | 50 | 1.0000
50734 | 50735 | '1 ' | 9.23784E-3 | 1.92536E-2 | 0.00000 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.80 | 50 | 1.0000
50734 | 50738 | '1 ' | 1.25254E-2 | 2.61057E-2 | 0.00000 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.59 | 50 | 1.0000
50800 | 51302 | '1 ' | 1.53100E-3 | 1.22400E-2 | 0.04148 | 508.00 | 508.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 17.65 | 50 | 1.0000
50808 | 50814 | '1 ' | 3.44000E-2 | 1.60200E-1 | 0.00766 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 27.00 | 50 | 1.0000
50815 | 50816 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50900 | 54750 | '1 ' | 1.06300E-2 | 5.73632E-2 | 0.11839 | 389.00 | 389.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 63.80 | 50 | 1.0000
50908 | 50910 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
50950 | 50952 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
50952 | 53150 | '1 ' | 4.30400E-3 | 3.02430E-2 | 0.10725 | 400.00 | 400.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 44.24 | 50 | 1.0000
50952 | 54500 | '1 ' | 5.53700E-3 | 5.17800E-2 | 0.19750 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 78.70 | 50 | 1.0000
51100 | 51150 | '1 ' | 3.78200E-3 | 2.09890E-2 | 0.02728 | 375.00 | 375.00 | 412.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 21.75 | 50 | 1.0000
51150 | 51160 | '1 ' | 2.49600E-4 | 1.55900E-3 | 0.00344 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 2.00 | 50 | 1.0000
51200 | 51250 | '1 ' | 3.99500E-3 | 2.61620E-2 | 0.05137 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 28.39 | 50 | 1.0000
51208 | 51210 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
51262 | 51264 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
51300 | 51302 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
51300 | 53200 | '1 ' | 5.09922E-3 | 3.21937E-2 | 0.12062 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 48.05 | 50 | 1.0000
51308 | 51310 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
51308 | 51314 | '1 ' | 2.52000E-2 | 1.02600E-1 | 0.00000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 3.00 | 50 | 1.0000
51310 | 51312 | '1 ' | 4.20000E-2 | 1.40400E-1 | 0.00000 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 6.00 | 50 | 1.0000
51450 | 54000 | '10' | 4.78400E-3 | 3.60280E-2 | 0.07252 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 40.06 | 50 | 1.0000
51458 | 51460 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
52000 | 53000 | '1 ' | 4.69000E-4 | 2.86000E-3 | 0.01440 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 3.24 | 50 | 1.0000
52000 | 53102 | '1 ' | 9.89000E-5 | 5.99000E-4 | 0.00136 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.73 | 50 | 1.0000
52008 | 52009 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53000 | 53002 | '1 ' | 2.00000E-5 | 1.38000E-4 | 0.00981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.30 | 50 | 1.0000
53000 | 53050 | '1 ' | 9.42000E-4 | 5.06500E-3 | 0.01034 | 389.00 | 389.00 | 485.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 5.60 | 50 | 1.0000
53002 | 53052 | '2 ' | 8.30000E-4 | 5.53400E-3 | 0.01040 | 423.00 | 423.00 | 517.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 5.80 | 50 | 1.0000
53002 | 53100 | '2 ' | 5.44000E-4 | 3.32400E-3 | 0.00754 | 380.00 | 380.00 | 382.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 3.87 | 50 | 1.0000
53002 | 54750 | '1 ' | 2.47200E-3 | 1.36010E-2 | 0.02839 | 389.00 | 389.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 15.21 | 50 | 1.0000
53004 | 53006 | '1 ' | 1.16000E-4 | 5.19000E-4 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.20 | 50 | 1.0000
53004 | 53204 | '1 ' | 1.27800E-2 | 5.41350E-2 | 0.01748 | 110.00 | 110.00 | 131.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 22.15 | 50 | 1.0000
53004 | 53356 | '1 ' | 2.09900E-3 | 8.86000E-3 | 0.00245 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 3.61 | 50 | 1.0000
53004 | 53654 | '1 ' | 4.88000E-3 | 2.31000E-2 | 0.00509 | 143.00 | 143.00 | 200.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 8.77 | 50 | 1.0000
53006 | 53304 | '1 ' | 9.27000E-3 | 3.83850E-2 | 0.01108 | 110.00 | 110.00 | 131.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 15.98 | 50 | 1.0000
53006 | 53454 | '1 ' | 5.75000E-3 | 2.95790E-2 | 0.00818 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 12.06 | 50 | 1.0000
53006 | 53604 | '1 ' | 4.39000E-3 | 1.99000E-2 | 0.00471 | 190.00 | 190.00 | 200.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 7.51 | 50 | 1.0000
53010 | 53012 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53050 | 53052 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53050 | 53152 | '1 ' | 2.73600E-3 | 1.79980E-2 | 0.03432 | 380.00 | 380.00 | 494.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 19.32 | 50 | 1.0000
53050 | 53900 | '1 ' | 4.69000E-3 | 3.05930E-2 | 0.05906 | 343.00 | 343.00 | 388.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 33.00 | 50 | 1.0000
53052 | 53150 | '2 ' | 2.73900E-3 | 1.80510E-2 | 0.03421 | 380.00 | 380.00 | 494.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 19.32 | 50 | 1.0000
53052 | 53200 | '1 ' | 2.41030E-3 | 1.49050E-2 | 0.04549 | 478.00 | 478.00 | 555.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 20.50 | 50 | 1.0000
53052 | 53902 | '2 ' | 4.68600E-3 | 3.05570E-2 | 0.05923 | 343.00 | 343.00 | 388.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 33.00 | 50 | 1.0000
53058 | 53060 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53100 | 53102 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53108 | 53109 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53108 | 53110 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53112 | 53113 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53150 | 53152 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53150 | 53550 | '1 ' | 2.45700E-3 | 1.94000E-2 | 0.04084 | 350.00 | 350.00 | 461.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 21.05 | 50 | 1.0000
53152 | 54200 | '1 ' | 6.60000E-4 | 5.17000E-3 | 0.01331 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 5.80 | 50 | 1.0000
53154 | 53156 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53154 | 53654 | '1 ' | 3.13800E-3 | 1.32500E-2 | 0.00365 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 5.40 | 50 | 1.0000
53154 | 53704 | '1 ' | 4.18300E-3 | 1.76670E-2 | 0.00487 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 7.20 | 50 | 1.0000
53156 | 53654 | '2 ' | 3.13700E-3 | 1.32520E-2 | 0.00365 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 5.40 | 50 | 1.0000
53156 | 58006 | '1 ' | 2.11840E-2 | 8.95360E-2 | 0.02476 | 190.00 | 190.00 | 229.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 36.50 | 50 | 1.0000
53200 | 53950 | '1 ' | 3.60000E-4 | 2.42000E-3 | 0.00441 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 2.48 | 50 | 1.0000
53204 | 53206 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53204 | 54104 | '1 ' | 9.88000E-3 | 4.47200E-2 | 0.01082 | 173.00 | 173.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 17.10 | 50 | 1.0000
53206 | 53256 | '1 ' | 1.05400E-2 | 4.79900E-2 | 0.01120 | 146.00 | 146.00 | 178.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 17.95 | 50 | 1.0000
53206 | 53304 | '1 ' | 1.11430E-2 | 4.63380E-2 | 0.01326 | 110.00 | 110.00 | 131.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 19.22 | 50 | 1.0000
53208 | 53210 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53254 | 53256 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53254 | 54104 | '1 ' | 8.76300E-3 | 3.77880E-2 | 0.00999 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 15.08 | 50 | 1.0000
53258 | 53260 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53308 | 53310 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53310 | 53312 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53354 | 53356 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53354 | 53404 | '1 ' | 9.72200E-3 | 4.09100E-2 | 0.01132 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 16.68 | 50 | 1.0000
53358 | 53360 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53404 | 53856 | '1 ' | 1.97430E-2 | 8.33400E-2 | 0.02290 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 33.60 | 50 | 1.0000
53408 | 53410 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53454 | 53504 | '1 ' | 2.60500E-3 | 6.46000E-3 | 0.00145 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 2.38 | 50 | 1.0000
53454 | 53754 | '1 ' | 1.62200E-2 | 8.37590E-2 | 0.02314 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 34.15 | 50 | 1.0000
53454 | 55104 | '1 ' | 1.72000E-3 | 5.35900E-3 | 0.04523 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 4.30 | 50 | 1.0000
53458 | 53460 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53550 | 54050 | '1 ' | 1.39350E-3 | 1.36519E-2 | 0.02589 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 15.10 | 50 | 1.0000
53550 | 54202 | '1 ' | 1.77880E-3 | 1.39710E-2 | 0.02675 | 348.00 | 348.00 | 363.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 14.90 | 50 | 1.0000
53550 | 54850 | '1 ' | 2.59849E-3 | 2.58146E-2 | 0.04905 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 27.60 | 50 | 1.0000
53558 | 53560 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53604 | 53654 | '1 ' | 3.93100E-3 | 1.77500E-2 | 0.00426 | 190.00 | 190.00 | 200.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 6.74 | 50 | 1.0000
53608 | 53609 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53609 | 53610 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53610 | 53611 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53654 | 55004 | '1 ' | 2.20174E-4 | 9.63401E-4 | 0.00800 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.70 | 50 | 1.0000
53658 | 53660 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53704 | 55054 | '1 ' | 7.54883E-4 | 3.30309E-3 | 0.02742 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 2.40 | 50 | 1.0000
53704 | 58004 | '1 ' | 2.06110E-2 | 8.70790E-2 | 0.02406 | 190.00 | 190.00 | 207.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 35.50 | 50 | 1.0000
53708 | 53710 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53712 | 53714 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53754 | 53854 | '1 ' | 4.95200E-3 | 2.09070E-2 | 0.00577 | 190.00 | 190.00 | 232.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 8.52 | 50 | 1.0000
53754 | 58104 | '1 ' | 1.28380E-2 | 8.14790E-2 | 0.02178 | 240.00 | 240.00 | 311.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 32.68 | 50 | 1.0000
53758 | 53760 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53760 | 53764 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53850 | 54050 | '1 ' | 1.77400E-3 | 1.41200E-2 | 0.02691 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 15.10 | 50 | 1.0000
53850 | 56000 | '1 ' | 9.65700E-3 | 5.26690E-2 | 0.10464 | 200.00 | 200.00 | 259.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 57.75 | 50 | 1.0000
53850 | 58450 | '1 ' | 2.58000E-3 | 2.40100E-2 | 0.09001 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 34.98 | 50 | 1.0000
53854 | 53856 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53856 | 58004 | '1 ' | 3.42000E-3 | 2.73000E-2 | 0.01283 | 230.00 | 230.00 | 344.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 14.55 | 50 | 1.0000
53858 | 53860 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
53900 | 53902 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
53900 | 54850 | '1 ' | 7.86011E-4 | 7.35066E-3 | 0.01357 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 7.90 | 50 | 1.0000
53902 | 54000 | '1 ' | 6.06000E-3 | 3.93500E-2 | 0.07658 | 343.00 | 343.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 42.55 | 50 | 1.0000
53950 | 53951 | '1 ' | 1.13400E-4 | 6.80500E-4 | 0.00127 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.70 | 50 | 1.0000
53950 | 53952 | '2 ' | 1.13000E-4 | 6.81000E-4 | 0.00127 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.70 | 50 | 1.0000
54000 | 54250 | '1 ' | 1.35600E-3 | 8.85500E-3 | 0.01712 | 343.00 | 343.00 | 345.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 9.55 | 50 | 1.0000
54000 | 56102 | '10' | 1.82800E-2 | 1.18210E-1 | 0.23613 | 356.00 | 356.00 | 382.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 129.35 | 50 | 1.0000
54050 | 54250 | '1 ' | 5.90000E-3 | 4.82500E-2 | 0.09200 | 344.00 | 345.00 | 382.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 52.00 | 50 | 1.0000
54058 | 54060 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
54060 | 54062 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
54108 | 54110 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
54110 | 54114 | '1 ' | 9.54200E-2 | 2.54000E-1 | 0.00040 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 8.00 | 50 | 1.0000
54154 | 58006 | '1 ' | 4.49800E-3 | 2.03670E-2 | 0.00484 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 7.74 | 50 | 1.0000
54200 | 54202 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
54208 | 54210 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
54500 | 58200 | '1 ' | 1.76400E-3 | 1.43940E-2 | 0.05018 | 451.00 | 451.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 21.05 | 50 | 1.0000
54758 | 54760 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
54858 | 54860 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
55020 | 55021 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
55070 | 55071 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
55120 | 55121 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
56000 | 56100 | '1 ' | 9.33000E-3 | 5.06360E-2 | 0.10167 | 200.00 | 200.00 | 251.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 55.21 | 50 | 1.0000
56008 | 56010 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
56050 | 56052 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
56050 | 56100 | '1 ' | 8.26000E-3 | 4.50700E-2 | 0.09014 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 49.36 | 50 | 1.0000
56052 | 56102 | '10' | 7.19652E-3 | 4.65339E-2 | 0.09293 | 343.00 | 343.00 | 372.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 50.92 | 50 | 1.0000
56058 | 56060 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
56100 | 56102 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
58004 | 58006 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58006 | 58054 | '1 ' | 5.62300E-3 | 2.36780E-2 | 0.00653 | 190.00 | 190.00 | 231.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 9.66 | 50 | 1.0000
58006 | 58106 | '1 ' | 8.93700E-3 | 3.77680E-2 | 0.01041 | 190.00 | 190.00 | 231.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 15.39 | 50 | 1.0000
58054 | 58106 | '1 ' | 3.33500E-3 | 1.40450E-2 | 0.00387 | 190.00 | 190.00 | 231.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 5.73 | 50 | 1.0000
58058 | 58060 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58058 | 58062 | '1 ' | 8.95700E-2 | 2.88700E-1 | 0.00040 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 8.80 | 50 | 1.0000
58104 | 58106 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58150 | 58200 | '1 ' | 4.09461E-3 | 2.86577E-2 | 0.06029 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 32.25 | 50 | 1.0000
58150 | 58300 | '1 ' | 3.84300E-3 | 3.55510E-2 | 0.12954 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 52.90 | 50 | 1.0000
58150 | 58500 | '1 ' | 5.21000E-4 | 4.75000E-3 | 0.01723 | 573.00 | 573.00 | 690.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 7.00 | 50 | 1.0000
58158 | 58160 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58208 | 58210 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58210 | 58212 | '1 ' | 1.67500E-1 | 4.54500E-1 | 0.00031 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 28.00 | 50 | 1.0000
58300 | 58302 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58300 | 58350 | '1 ' | 7.23100E-3 | 3.94600E-2 | 0.07751 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 43.06 | 50 | 1.0000
58302 | 58600 | '1 ' | 3.84000E-4 | 3.36000E-3 | 0.00721 | 573.00 | 573.00 | 705.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 3.79 | 50 | 1.0000
58304 | 58305 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58305 | 58306 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58308 | 58310 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58310 | 58312 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2 | 0.00 | 50 | 1.0000
58450 | 58500 | '1 ' | 1.41000E-3 | 1.34600E-2 | 0.04673 | 562.00 | 562.00 | 690.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 19.00 | 50 | 1.0000
58500 | 58600 | '1 ' | 4.56800E-3 | 4.25100E-2 | 0.14600 | 573.00 | 573.00 | 705.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 2 | 61.09 | 50 | 1.0000
58508 | 58515 | '1 ' | 6.33100E-2 | 2.20010E-1 | 0.00038 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 | 1 | 1.00 | 50 | 1.0000
58608 | 58610 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000
58630 | 58631 | '1 ' | -0.00000E+0 | 1.00000E-4 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1 | 0.00 | 50 | 1.0000

## Trafos
Desde | Hacia | Last bus | ID | Winding | Impedance | Admitance | Magnetizing G | Magnetizing B | non meterd? | Name | In service | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Vector | W1-2 R (pu) | W1-2 X (pu) | S BASE 1-2 (MVA) | Wnd 1 Ratio (pu) | Wnd 1 | Wnd Angl (deg) | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Controlled mode | Cont1 | RMA1 (pu) | RMI1 (pu) | VMA1 (pu) | VMI1 (pu) | NTP1 | TAB1 | CR2 | CX2 | CNXA 2 | Wnd 3 Voltage (pu) | Wnd 3 Voltage (kv)
50062 | 50064 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_TAB ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 6.68000E-1 | 100.00 | 0.99880 | 34.500 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 50064 | 1.04870 | 0.94890 | 1.04870 | 0.94890 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800
50062 | 50064 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_TAB ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 3.65500E-1 | 100.00 | 0.97500 | 34.500 | 0.000 | 28.75 | 28.75 | 37.38 | 1 | 50064 | 1.07500 | 0.97500 | 1.07500 | 0.97500 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800
50064 | 50066 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_TAB ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Dd0 ' | 0.00000E+0 | 7.70000E-1 | 100.00 | 0.95650 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 1 | 50066 | 1.04347 | 0.95650 | 1.04347 | 0.95650 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50100 | 50120 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_15-81 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.73970E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 79.00 | 79.00 | 102.70 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50100 | 50121 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.67848E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 79.00 | 79.00 | 102.70 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50102 | 50122 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_02-12 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.78500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 79.00 | 79.00 | 102.70 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.04000 | 0.96000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50103 | 50123 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_07-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 3.85900E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 37.00 | 37.00 | 48.10 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50200 | 50220 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-17 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.69800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 79.00 | 79.00 | 102.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50200 | 50221 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_01-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.66600E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 79.00 | 79.00 | 102.70 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50202 | 50222 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_11-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.56300E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 68.00 | 68.00 | 88.40 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50250 | 50270 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_18-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.00520E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 1.00000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50252 | 50271 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_05-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.97868E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 1.00000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50253 | 50272 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_MIR3 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 3.00000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 1.00000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50262 | 50273 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_MIR5 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.73357E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 25.30 | 25.30 | 32.89 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97460 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50300 | 50310 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_MOG ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 3.46000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50341 | 50342 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_NEGII ' | 1 | 2 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 5.46670E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50341 | 50343 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_NEGII ' | 1 | 2 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 5.46670E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50404 | 50412 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_JUA ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 6.85000E-1 | 100.00 | 1.01870 | 0.000 | 0.000 | 18.00 | 18.00 | 23.40 | 0 | 0 | 1.04986 | 0.85043 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50404 | 50412 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_JUA ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 6.85000E-1 | 100.00 | 1.01870 | 0.000 | 0.000 | 18.00 | 18.00 | 23.40 | 0 | 0 | 1.04986 | 0.85043 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50499 | 50498 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_CEM ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 8.18000E-1 | 100.00 | 1.01036 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 50498 | 1.05000 | 0.94928 | 1.05000 | 1.00000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50499 | 50498 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_CEM ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 8.18000E-1 | 100.00 | 1.01036 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 50498 | 1.05000 | 0.94928 | 1.05000 | 1.00000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50554 | 50562 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_6-77 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Dyn1 ' | 0.00000E+0 | 4.98660E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 0 | 0 | 1.05217 | 0.86087 | 1.10000 | 0.90000 | 19 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50604 | 50612 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_FIL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.62000E-1 | 100.00 | 0.97500 | 0.000 | 0.000 | 43.00 | 43.00 | 55.90 | 1 | 50612 | 1.05000 | 0.95000 | 1.03000 | 1.00000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50614 | 50621 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_VIE ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 3.03500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 29.00 | 29.00 | 37.70 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50621 | 50620 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_VIE ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.24170E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 17.00 | 17.00 | 22.10 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50666 | 50667 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_PLA ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd11 ' | 0.00000E+0 | 8.77000E-1 | 100.00 | 1.02300 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10200 | 0.99700 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50666 | 50668 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_PLA ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd11 ' | 0.00000E+0 | 8.74000E-1 | 100.00 | 1.02300 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10200 | 0.99700 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50670 | 50671 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TREG_HZ ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.94000E-1 | 100.00 | 1.01875 | 0.000 | 0.000 | 17.00 | 17.00 | 22.10 | -1 | 50671 | 1.10000 | 0.90000 | 1.02250 | 1.01750 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50672 | 50674 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1S2_HZ ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.17500E+0 | 100.00 | 1.04800 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 8.00 | 10.40 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50672 | 50675 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2S2_HZ ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.17500E+0 | 100.00 | 1.04800 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 8.00 | 10.40 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50673 | 50676 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1S1_HZ ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.00000E+0 | 100.00 | 1.03700 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 3 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50700 | 50720 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_11-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.21250E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 28.00 | 28.00 | 36.40 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50700 | 50721 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_12-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.61000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 40.00 | 52.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50700 | 50722 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_13-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.62330E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 40.00 | 52.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50724 | 50725 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1 | 'T1_DPE ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 5.38750E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 16.00 | 16.00 | 20.80 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50726 | 50727 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1 | 'T2_DPE ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 6.10000E-1 | 100.00 | 1.04000 | 0.000 | 0.000 | 22.34 | 22.30 | 28.99 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50735 | 50736 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_AEL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Dyn11 ' | 0.00000E+0 | 2.86400E+0 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50735 | 50737 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_AEL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Dyn11 ' | 0.00000E+0 | 2.86400E+0 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50738 | 50739 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TA1_AEL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.87500E+0 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50738 | 50740 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TA2_AEL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.87500E+0 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50750 | 50770 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_06-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.56000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.96000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50750 | 50771 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_05-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.56000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.96000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50800 | 50820 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_04-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.45500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.02500 | 0.97500 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50814 | 50815 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_7 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 6.87300E-1 | 100.00 | 1.01818 | 0.000 | 0.000 | 18.80 | 18.80 | 24.40 | 1 | 50816 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 23 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50814 | 50816 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_4 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 6.87300E-1 | 100.00 | 1.00909 | 0.000 | 0.000 | 18.75 | 18.75 | 24.38 | 1 | 50816 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 23 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50900 | 50920 | 0 | '21' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T21_15-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.71429E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 70.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50900 | 50921 | 0 | '22' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T22_13-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.71597E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 70.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50900 | 50922 | 0 | '23' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T23_12-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.72605E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 70.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50900 | 50923 | 0 | '24' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T24_11-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.71933E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 70.00 | 70.00 | 91.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50950 | 50971 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.88400E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 0 | 0 | 1.07500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
50952 | 50970 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.87800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 0 | 0 | 1.07500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51150 | 51152 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TE1_03-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.72440E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51160 | 51170 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_02-17 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.98500E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51332 | 51312 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_BIN ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.55500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.05000 | 0.95000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51314 | 51333 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1 | 'T1_DGU ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.82000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 12.50 | 12.50 | 16.20 | 0 | 0 | 1.07500 | 0.98000 | 1.05000 | 0.95000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51314 | 51333 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_DGU ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.85000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 12.50 | 12.50 | 16.25 | 0 | 0 | 1.07500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
51350 | 51358 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_CHI ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 2.14340E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 53.00 | 68.90 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
52000 | 52008 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'LRI_T1 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd11 ' | 0.00000E+0 | 5.08500E-1 | 100.00 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 52008 | 1.10000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500
52000 | 52009 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'LRI_T2 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd11 ' | 0.00000E+0 | 5.08500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 0 | 52009 | 1.10000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500
53204 | 53220 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_21-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.78550E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53204 | 53221 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-85 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.07450E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53204 | 53222 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_04-85 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.05450E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 1.00000 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53854 | 53870 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TU12_24-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.55800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.04000 | 0.96000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53854 | 53872 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TU3_04-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.77000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53856 | 53873 | 0 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TU4_06-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.77000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53856 | 53874 | 0 | '5 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TU5_05-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.84700E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53951 | 53970 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'CHU-TG1 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.15500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
53952 | 53971 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'CHU-TG2 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.15500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54114 | 54120 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_8 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.58000E+0 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.39500 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54114 | 54122 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_5 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.58000E+0 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 4.50 | 4.50 | 5.80 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54154 | 54170 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_JOY ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.77200E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54154 | 54171 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_JOY ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.76400E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54154 | 54172 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_JOY ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.76800E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54250 | 54270 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1M_01-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.27000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 90.00 | 90.00 | 117.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.97500 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54250 | 54271 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2M_04-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.27800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 90.00 | 90.00 | 117.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.97500 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54500 | 54520 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_GEN ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 4.82330E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.97500 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
54500 | 54521 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_GEN ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.81670E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.97500 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55004 | 55020 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '14-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55020 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55004 | 55021 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '13-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55021 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55054 | 55070 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '11-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55070 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55054 | 55071 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '12-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55071 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55104 | 55120 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '16-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55120 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
55104 | 55121 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | '15-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNyn0 ' | 0.00000E+0 | 5.35500E-2 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 55121 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58004 | 58020 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_08-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.06800E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58004 | 58022 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_05-76 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.08700E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 46.00 | 46.00 | 59.80 | 0 | 0 | 1.12540 | 0.97530 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58004 | 58023 | 0 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_02-13 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.42185E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 82.00 | 82.00 | 106.60 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58006 | 58021 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_07-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.05200E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 65.00 | 65.00 | 84.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58062 | 58070 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_LAJ ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 6.65700E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 14.60 | 14.60 | 19.00 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58104 | 58120 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_13-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.18860E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 82.00 | 82.00 | 106.60 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58106 | 58121 | 0 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_12-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.18000E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 82.00 | 82.00 | 106.60 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58106 | 58122 | 0 | '5 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T5_26-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 1.02500 | 0.000 | 0.000 | 82.00 | 82.00 | 106.60 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58212 | 58236 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_DJL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 8.44800E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 9.80 | 9.80 | 12.74 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58212 | 58237 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_DJL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 8.44800E-1 | 100.00 | 1.05000 | 0.000 | 0.000 | 9.80 | 9.80 | 12.74 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58305 | 58321 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T5_04-90 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.89524E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 42.00 | 42.00 | 54.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58305 | 58325 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T9_09-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.21132E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 53.00 | 68.90 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.85000 | 1.10000 | 0.90000 | 9 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58305 | 58326 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T10_10-01 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.20377E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 53.00 | 68.90 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.85000 | 1.10000 | 0.90000 | 9 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58306 | 58322 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T6_02-90 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.85714E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 42.00 | 42.00 | 54.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58306 | 58323 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T7_03-90 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.89286E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 42.00 | 42.00 | 54.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58306 | 58324 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T8_01-90 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.89524E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 42.00 | 42.00 | 54.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58450 | 58470 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_TTO ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.64550E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 37.50 | 37.50 | 48.75 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58450 | 58471 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_TTO ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 2.66700E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 37.50 | 37.50 | 48.80 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58500 | 58520 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_08-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.05400E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58500 | 58521 | 0 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_11-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.05400E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58500 | 58522 | 0 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_14-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.04900E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.12500 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58500 | 58523 | 0 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_17-14 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 1.04800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000
58515 | 58524 | 0 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TCE_2-15 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YNd1 ' | 0.00000E+0 | 5.24800E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.12500 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 7 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000

## Trafos 3W
Desde | Hacia | Last Bus | ID | Winding | Impedance | Admitance | Magnetizing G | Magnetizing B | Non-metered | Name | In service | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Owner | Fraction | Vector | W1-2 R (pu) | W1-2 X (pu) | S BASE 1-2 (MVA) | W2-3 R | W2-3X | S BASE 2-3 (MVA) | W3-1 R | W3-1 X | S BASE 3-1 (MVA) | VM Star Bus (pu) | Ang Star Bus (deg) | Wnd 1 Voltage (pu) | Wnd 1 Voltage (kv) | Wnd 1 ang (deg) | Rate 1-1 | Rate 1-2 | Rate 1-3 | control mode 1 | Cont 1 | RMA1 | RMI1 | VMA1 | VMI1 | NTP1 | TAB1 | CR1 | CX1 | CNXA 1 | Wnd 2 Voltage (pu) | Wnd 2 Voltage (kv) | Wnd 3 ang (deg) | Rate 2-1 | Rate 2-2 | Rate 2-3 | CONTROL MODE 2 | CONT2 | RMA2 | RMI2 | VMA2 | VMI2 | NTP2 | TAB2 | CR2 | CX2 | CNXA 2 | Wnd 3 Voltage (pu) | Wnd 3 Voltage (kv) | Wnd 3 ang (deg) | Rate 3-1 | Rate 3-2 | Rate 3-3 | CONTROL MODE 3 | CONT3 | RMA3 | RMI3 | VMA3 | VMI3 | NTP3 | TAB3 | CR3 | CX3 | CNXA 3
50000 | 50008 | 50030 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_08-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.28333E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 8.50600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.40000E-1 | 100.00 | 1.03217 | -10.2773 | 0.98750 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50008 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.02000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50002 | 50010 | 50031 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_16-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.52670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.18000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.41000E-1 | 100.00 | 1.02669 | -12.9032 | 0.98125 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50010 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03000 | 1.02000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50050 | 50054 | 50080 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_21-83 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 6.01500E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.39050E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.27140E-1 | 100.00 | 1.01835 | -15.3198 | 0.99400 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.04000 | 1.02000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 1 | 50054 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50050 | 50058 | 50082 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_02-96 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.74000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.26866E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.65672E-1 | 100.00 | 1.00164 | -13.0248 | 0.98750 | 230.040 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50058 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.510 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50052 | 50054 | 50081 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2M_07-09 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 1.53000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.09114E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.90940E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.08877 | 0.89190 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00260 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 1 | 50054 | 1.08870 | 0.89190 | 1.01640 | 0.99240 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.00 | 36.00 | 47.57 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50052 | 50060 | 50083 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_08-02 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.05000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.25610E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.83670E-1 | 100.00 | 1.02025 | -14.4349 | 0.99375 | 230.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50060 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50102 | 50108 | 50130 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_02-99 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.57330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.16000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.16000E-1 | 100.00 | 1.00887 | -9.7849 | 0.98125 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50108 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01500 | 1.00500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50150 | 50160 | 50181 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T03_02-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.67000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.30000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.55000E-1 | 100.00 | 1.00533 | -8.4079 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 18.30 | 18.30 | 23.80 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50150 | 50158 | 50180 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_06-02 ' | 1 | 55 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.00568 | -8.3304 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04000 | 0.96000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.50000 | 0.50000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 18.30 | 18.30 | 23.80 | 0 | 0 | 1.50000 | 0.50000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50150 | 50162 | 50182 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_07-02 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.30000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.60000E-1 | 100.00 | 0.99095 | -4.2600 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 18.30 | 18.30 | 23.79 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50202 | 50208 | 50230 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_06-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.87500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.21500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 8.33000E-1 | 100.00 | 1.03197 | -14.3651 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50208 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03500 | 1.02500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50250 | 50260 | 50282 | '8 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T8_17-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.53000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.17000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.40000E-1 | 100.00 | 1.04429 | -4.4989 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50252 | 50259 | 50280 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_19-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.66700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.21500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 8.32500E-1 | 100.00 | 1.02938 | -4.0706 | 0.91875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50259 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50252 | 50258 | 50281 | '7 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T7_08-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.92500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.25373E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.56716E-1 | 100.00 | 1.01415 | -11.7753 | 0.99375 | 230.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50258 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50300 | 50308 | 50330 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_05-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.17000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.01521 | -5.3932 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 1.01000 | 9 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50300 | 50312 | 50332 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_01-15 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.48800E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.78000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.70500E-1 | 100.00 | 1.02259 | -5.1264 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 0 | 50312 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50350 | 50354 | 50382 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_03-94 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 6.00000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.40000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.17100E-1 | 100.00 | 1.00487 | -17.4875 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.01000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.01250 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 1 | 50354 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.01000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50350 | 50354 | 50383 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2_09-81 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.08700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.09500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.00000E+0 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 40.00 | 40.00 | 52.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 40.00 | 40.00 | 52.00 | 1 | 50354 | 1.10000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.01000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 14.00 | 14.00 | 18.20 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50350 | 50358 | 50380 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_13-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.73700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.04216 | -18.9690 | 0.93750 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50358 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50350 | 50360 | 50381 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_09-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.62000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.25000E-1 | 100.00 | 1.02353 | -20.7225 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | -1 | 50360 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03500 | 1.02500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50354 | 50360 | 50384 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_07-91 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.35700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.08000E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.54000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50360 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50404 | 50408 | 50430 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_05-81 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.97000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.64920E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.46180E-1 | 100.00 | 1.03698 | -21.4321 | 0.96875 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50408 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50404 | 50410 | 50431 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_11-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.09500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.98507E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.46269E-1 | 100.00 | 1.03972 | -18.4306 | 0.97500 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50410 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50504 | 50512 | 50530 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR1_16-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.75700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.65000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.37000E-1 | 100.00 | 1.04122 | -17.8181 | 0.93750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50512 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50504 | 50514 | 50531 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR2_03-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.07660E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.65000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.37000E-1 | 100.00 | 1.04134 | -18.8226 | 0.94375 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50514 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50504 | 50508 | 50533 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR3_02-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.62600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.65000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.37000E-1 | 100.00 | 1.01155 | -20.4942 | 0.96875 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50508 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50540 | 50544 | 50541 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_PIN ' | 1 | 2 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.34000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63300E-1 | 100.00 | 1.01141 | -24.1703 | 0.98750 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50544 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50542 | 50546 | 50543 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_PIN ' | 1 | 2 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.34000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63300E-1 | 100.00 | 0.99832 | -25.2201 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 50546 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50554 | 50558 | 50580 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_14-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.85350E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 9.94150E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.33118E-1 | 100.00 | 1.00851 | -18.1675 | 0.97500 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 50558 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50554 | 50562 | 50582 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_5-77 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.09000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.46000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 8.56000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 22.60 | 0 | 0 | 1.16000 | 0.84000 | 1.10000 | 0.90000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 22.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 7.00 | 7.00 | 9.10 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50650 | 50662 | 50680 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_15-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.22670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.22000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.66000E-1 | 100.00 | 1.03709 | -17.2102 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50662 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50650 | 50664 | 50681 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_18-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.14000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.16000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.73000E-1 | 100.00 | 1.03002 | -14.4825 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50664 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03500 | 1.02500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50658 | 50664 | 50682 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_05-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.90000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.61500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.04500E-1 | 100.00 | 1.02963 | -14.2074 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97501 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 8.30 | 8.30 | 10.79 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50700 | 50708 | 50730 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_02-94 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.56000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.05000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.02000E-1 | 100.00 | 1.04328 | -20.2981 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50708 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50700 | 50710 | 50732 | '6 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T6_02-98 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.80889E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.12000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.59110E-1 | 100.00 | 1.03485 | -19.8287 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50710 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04000 | 1.03000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50708 | 50712 | 50731 | '5 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T5_19-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.64500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.69500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.00000E-1 | 100.00 | 1.04335 | -20.2168 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.97500 | 1.10000 | 0.90000 | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50750 | 50766 | 50780 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_9-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.57000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.49000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62000E-1 | 100.00 | 0.97801 | -17.9617 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50800 | 50812 | 50830 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_03-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.60000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.17000E-1 | 100.00 | 1.02575 | -13.8367 | 0.95000 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50812 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.02000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50800 | 50808 | 50831 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_01-95 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.48670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62000E-1 | 100.00 | 1.02405 | -19.8318 | 0.98141 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50808 | 1.05017 | 0.85013 | 1.04000 | 1.01000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 69.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | -1 | 50808 | 1.10000 | 0.90000 | 1.04000 | 1.02000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50854 | 50858 | 50880 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_3-05 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.74000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.00000E-1 | 100.00 | 1.01724 | -20.7873 | 0.96250 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50858 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03500 | 1.01000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50900 | 50910 | 50930 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_16-09 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.72000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.16000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.16000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 0.99558 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50910 | 1.01470 | 0.90000 | 1.04500 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50900 | 50908 | 50931 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_17-9 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.36700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.37300E-1 | 100.00 | 1.02489 | -16.0108 | 0.98602 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50908 | 1.01470 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
50952 | 50962 | 50980 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_18-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.47600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.17000E-1 | 100.00 | 1.02813 | -20.1490 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 50962 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.02000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51100 | 51108 | 51130 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR1_130430A ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.11000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.00896 | -4.5951 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 53.00 | 68.90 | -1 | 51108 | 1.10000 | 0.90000 | 1.05000 | 1.00000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 53.00 | 68.90 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 1.10000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51100 | 51110 | 51132 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR2_699A-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.57600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.24880E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.99100E-1 | 100.00 | 0.99912 | -7.3676 | 1.01875 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 1 | 51110 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51100 | 51112 | 51134 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR3_699A-02 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.54400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.24880E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.99100E-1 | 100.00 | 1.01798 | -7.4785 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 1 | 51112 | 1.05000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51150 | 51158 | 51180 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_2-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 2.41111E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.03860 | -9.1246 | 0.98125 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51158 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51200 | 51210 | 51230 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.85000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.30000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.60000E-1 | 100.00 | 1.04229 | -12.3620 | 0.98125 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51210 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51200 | 51208 | 51231 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.84000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.30000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.60000E-1 | 100.00 | 1.04341 | -11.7514 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51208 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51250 | 51262 | 51280 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_04-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.84670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.17000E-1 | 100.00 | 1.04249 | -14.1173 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51262 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51250 | 51264 | 51281 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_03-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.82000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.17000E-1 | 100.00 | 1.04189 | -14.9456 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51264 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 24.900 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51250 | 51265 | 51282 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_03-19 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 6.40000E-3 | 2.38000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.09100E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.18000E-1 | 100.00 | 1.00977 | -11.4973 | 1.00625 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 1 | 51265 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 60.00 | 78.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51300 | 51308 | 51330 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_186246 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.46000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.02597 | -17.3056 | 0.98125 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 51308 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51302 | 51310 | 51331 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.01455 | -15.7344 | 0.98125 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 51310 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51450 | 51458 | 51480 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_8-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.78000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.00985 | -20.6696 | 1.00625 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51458 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
51450 | 51460 | 51482 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_7-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.78000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.00596 | -21.6906 | 1.00834 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 51460 | 1.10000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53000 | 53008 | 53034 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_04-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.58670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.26000E-1 | 100.00 | 1.00243 | -25.5959 | 1.01875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53008 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53002 | 53010 | 53036 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_2-05 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.62670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.27000E-1 | 100.00 | 1.00335 | -25.4891 | 0.98125 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53010 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53002 | 53012 | 53038 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_04-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.73666E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.27000E-1 | 100.00 | 1.00353 | -25.4206 | 0.98125 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53012 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53004 | 53000 | 53030 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1M_06-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 6.36000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.99100E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.26800E-1 | 100.00 | 1.00084 | -22.7594 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.66 | 36.66 | 47.66 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53004 | 53000 | 53031 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2M_06-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 1.80000E-3 | 6.70000E-2 | 100.00 | 1.10000E-2 | 1.42000E-1 | 100.00 | 1.00000E-2 | 2.24000E-1 | 100.00 | 0.99821 | -20.9790 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53006 | 53002 | 53032 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT3M_09-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 1.40000E-3 | 6.80000E-2 | 100.00 | 7.00000E-3 | 1.95000E-1 | 100.00 | 7.00000E-3 | 2.99000E-1 | 100.00 | 0.99822 | -20.7413 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53006 | 53002 | 53033 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT4M_14-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 6.56000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.32800E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.12400E-1 | 100.00 | 0.99883 | -20.9808 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53050 | 53058 | 53080 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_21-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.57000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.17000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.21000E-1 | 100.00 | 1.00558 | -21.2078 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53058 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53052 | 53060 | 53081 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_09-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.24000E-1 | 100.00 | 1.00198 | -23.6254 | 0.98750 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53060 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53100 | 53112 | 53130 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_INTEL ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.86670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.28000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.57000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 0.93750 | 230.000 | 0.000 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 1 | 53112 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 16.67 | 16.67 | 21.67 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53100 | 53110 | 53134 | '5 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T5_01-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.83300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.05530E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.28000E-1 | 100.00 | 1.02427 | -25.2436 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53110 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53100 | 53111 | 53135 | '6 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR6 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.10000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.18000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.23000E-1 | 100.00 | 1.00809 | -22.8384 | 0.98750 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1 | 53111 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 6.70 | 6.70 | 8.70 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53102 | 53113 | 53131 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_INTEL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.86670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.29000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.59000E-1 | 100.00 | 1.03701 | -24.0439 | 0.95000 | 230.000 | 0.000 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 1 | 53113 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 16.67 | 16.67 | 21.67 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53102 | 53109 | 53132 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_04-98 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.57330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.18000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.23000E-1 | 100.00 | 1.04152 | -22.8644 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53109 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53102 | 53108 | 53133 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_08-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.62000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.24000E-1 | 100.00 | 1.04070 | -22.8521 | 0.95000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53108 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53150 | 53160 | 53184 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_03-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.63000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.26000E-1 | 100.00 | 1.00934 | -26.5122 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53160 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53152 | 53158 | 53183 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_07-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.63000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.26000E-1 | 100.00 | 1.00531 | -25.3264 | 0.98750 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53158 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53154 | 53150 | 53180 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_10-91 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 6.02270E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.90952E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.46429E-1 | 100.00 | 1.00126 | -23.1624 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53154 | 53150 | 53181 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2_12-77 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 7.16700E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.23810E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.42860E-1 | 100.00 | 1.00105 | -22.4676 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53156 | 53152 | 53182 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT3M_17-97 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 5.86360E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.10909E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.40000E-1 | 100.00 | 1.00106 | -22.5112 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.09820 | 0.90033 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.66 | 36.66 | 47.66 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53204 | 53208 | 53230 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_05-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.91200E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21000E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.71000E-1 | 100.00 | 0.96471 | -21.3406 | 1.04375 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53208 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53206 | 53200 | 53232 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1M_19-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.64400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.41818E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.63182E-1 | 100.00 | 1.00421 | -18.6437 | 1.01250 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 36.60 | 36.60 | 47.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53206 | 53200 | 53234 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2M_23-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.63800E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.65900E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.64100E-1 | 100.00 | 1.00263 | -18.8440 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 36.60 | 36.60 | 47.60 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53206 | 53210 | 53231 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_06-91 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.87600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20950E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.64000E-1 | 100.00 | 1.01469 | -21.8756 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53210 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53254 | 53258 | 53280 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_03-15 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.90000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.10000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.43330E-1 | 100.00 | 1.02338 | -23.7808 | 0.97500 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53258 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53256 | 53260 | 53281 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_05-90 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.66330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.00000E-1 | 100.00 | 1.02053 | -26.2615 | 0.97500 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53260 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02500 | 1.01500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53304 | 53308 | 53330 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_06-90 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.44670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.92700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.22000E-1 | 100.00 | 1.03456 | -27.9529 | 0.95625 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53308 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53304 | 53310 | 53331 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_04-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.92000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.32000E-1 | 100.00 | 1.03617 | -27.4930 | 0.96250 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53310 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53304 | 53312 | 53332 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_06-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.92000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.04000E-1 | 100.00 | 1.04345 | -28.8578 | 0.99375 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53312 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53354 | 53358 | 53380 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-01 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.72000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.04000E-1 | 100.00 | 1.01435 | -27.6983 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53358 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53356 | 53360 | 53381 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_01-99 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.58000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.77000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.04000E-1 | 100.00 | 1.01447 | -27.7296 | 1.01250 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53360 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53404 | 53408 | 53430 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_03-06 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.06660E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.10000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.43300E-1 | 100.00 | 1.00785 | -26.8956 | 1.02500 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53408 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53404 | 53410 | 53431 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_07-91 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.35700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.66440E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.24000E-2 | 100.00 | 1.01346 | -25.5103 | 0.99375 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53410 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53454 | 53458 | 53480 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_11-81 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Y0y0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.16890E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 9.66700E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 1.00638 | -26.5167 | 1.03125 | 138.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 1 | 53458 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53454 | 53460 | 53481 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_20-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 2.15200E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 9.88000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.75200E-1 | 100.00 | 1.00301 | -26.5650 | 1.00625 | 138.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 1 | 53460 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53504 | 53508 | 53530 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR1_04-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.14500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.55000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.50000E-1 | 100.00 | 1.00944 | -25.4072 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53504 | 53510 | 53531 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR2_01-19 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.62600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.33000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 3.96000E-1 | 100.00 | 0.99890 | -26.1763 | 1.03750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53510 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53550 | 53558 | 53580 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T01_16-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.69600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.00438 | -24.1079 | 1.00625 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53558 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53550 | 53560 | 53581 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_17-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.74000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.00436 | -24.1025 | 1.00625 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53560 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53604 | 53608 | 53630 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR_01_04-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.97330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.05750E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.71001E-2 | 100.00 | 1.03237 | -20.8002 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53608 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01500 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53604 | 53609 | 53631 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR_02_03-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.09300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.66417E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.37180E-1 | 100.00 | 1.00619 | -26.2440 | 0.99375 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53609 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53604 | 53610 | 53632 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR_03_03-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.59300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.33000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.16000E-1 | 100.00 | 1.00709 | -28.4366 | 1.00625 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53610 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53604 | 53611 | 53633 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TR_04 05-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.79000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.63418E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.29685E-1 | 100.00 | 1.00771 | -28.8588 | 1.00625 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53611 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01000 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53654 | 53658 | 53680 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_05-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.33778E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.37300E-1 | 100.00 | 1.02666 | -22.2989 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53658 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01500 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53654 | 53658 | 53681 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_06-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.31500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.64200E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.75700E-1 | 100.00 | 1.00925 | -26.2772 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53658 | 1.05000 | 0.90000 | 1.01500 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53654 | 53660 | 53682 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_02-81 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.53500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.64300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.75700E-1 | 100.00 | 0.97793 | -24.5233 | 1.02917 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53660 | 1.11391 | 0.79913 | 1.01500 | 1.00000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.02609 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53654 | 53660 | 53683 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_07-77 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.43300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.23300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.06670E-1 | 100.00 | 0.97804 | -24.4840 | 1.02937 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53660 | 1.11435 | 0.79870 | 1.01500 | 1.00000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.02609 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53704 | 53730 | 53712 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-98 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.14500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.55500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.50000E-1 | 100.00 | 1.01200 | -24.7181 | 0.99375 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53712 | 1.05000 | 0.95000 | 1.01000 | 1.00000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53704 | 53731 | 53714 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_03-98 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.96500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.33000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.78500E-1 | 100.00 | 1.00739 | -24.3156 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53714 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53704 | 53708 | 53732 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_01-89 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.08000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.00900E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.91600E-1 | 100.00 | 1.01001 | -28.2616 | 1.02500 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53708 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53704 | 53710 | 53733 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_07-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.88500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.05650E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.67500E-1 | 100.00 | 1.00441 | -28.8186 | 0.99375 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53710 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53754 | 53758 | 53780 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_15-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.61000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.52000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.11000E-1 | 100.00 | 1.04258 | -24.3460 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53758 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53754 | 53758 | 53781 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_14-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.60000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.57000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.20000E-1 | 100.00 | 1.04263 | -24.3605 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53758 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53754 | 53764 | 53782 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_02-95 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.07301E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.49093E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.05206E-1 | 100.00 | 1.04199 | -24.7259 | 0.96818 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53764 | 1.04855 | 0.85072 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53854 | 53850 | 53880 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_10-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 1.51500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.75400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.53100E-1 | 100.00 | 1.00649 | -21.8277 | 1.05000 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.67 | 36.67 | 47.67 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53854 | 53850 | 53881 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT2M_10-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Y0y0d1 ' | 0.00000E+0 | 1.32800E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.43300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.12800E-1 | 100.00 | 1.00789 | -21.8336 | 1.05000 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.60 | 36.60 | 47.58 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53854 | 53858 | 53882 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_10-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'Y0y0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.01000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.58210E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.14930E-1 | 100.00 | 1.03888 | -22.9845 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 53858 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
53902 | 53908 | 53930 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_02-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.83330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.03749 | -22.0914 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 53908 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.02500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54000 | 54008 | 54030 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_07-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.03866 | -22.8063 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54008 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04000 | 1.03000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.380 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54000 | 54008 | 54031 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_06-08 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.66670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.03925 | -22.8051 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54008 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54050 | 54058 | 54080 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_3-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.76700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20998E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.16995E-1 | 100.00 | 1.01912 | -27.3564 | 0.95625 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54058 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54050 | 54060 | 54081 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_04-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.76700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20998E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.16995E-1 | 100.00 | 1.01572 | -27.7898 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54060 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54104 | 54108 | 54130 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_04-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.33000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.07000E-1 | 100.00 | 1.04099 | -26.7752 | 0.95000 | 138.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54108 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54104 | 54110 | 54132 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_20-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.34000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63333E-1 | 100.00 | 1.00397 | -21.3211 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 54110 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54200 | 54208 | 54230 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_13-20 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.74000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.02238 | -22.9988 | 0.98750 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54208 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03500 | 1.02500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | -30.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54202 | 54210 | 54231 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_07-10 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.62600E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.37000E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.07000E-1 | 100.00 | 1.03784 | -22.9843 | 0.95000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54210 | 1.05000 | 0.90000 | 1.03500 | 1.02500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | -30.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54750 | 54758 | 54780 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_15-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.37300E-1 | 100.00 | 1.04668 | -19.9711 | 0.95625 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54758 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54750 | 54760 | 54781 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_14-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.72300E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.62700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.37300E-1 | 100.00 | 1.02502 | -20.2025 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54760 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.00000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54850 | 54858 | 54880 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_HIG ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 0.99263 | -28.5133 | 0.98750 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54858 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
54850 | 54860 | 54881 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_HIG ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.31000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.63000E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 54860 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56000 | 56010 | 56030 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-12 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.32000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.25187E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.87760E-1 | 100.00 | 1.03495 | -26.9756 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 56010 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56000 | 56008 | 56031 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_SIS ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.84000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.30000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.60000E-1 | 100.00 | 1.04090 | -29.9140 | 0.95000 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 56008 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56050 | 56058 | 56080 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_2-84 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 4.00667E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.27000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.70000E-1 | 100.00 | 1.03705 | -25.7614 | 0.98750 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 56058 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56052 | 56060 | 56081 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_18-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.16000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.16000E-1 | 100.00 | 1.03996 | -27.8966 | 0.97500 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 56060 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56058 | 56050 | 56082 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_04-97 ' | 0 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.84500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.35100E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.61500E-1 | 100.00 | 1.00000 | 0.0000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 56058 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
56100 | 56108 | 56130 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_01-05 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.64330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.27000E-1 | 100.00 | 1.03048 | -25.5466 | 0.99375 | 230.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 56108 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.02000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58004 | 58008 | 58030 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_06-73 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.01333E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.86000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 7.68000E-1 | 100.00 | 1.02181 | -22.4445 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58008 | 1.16000 | 0.84000 | 1.03500 | 1.01000 | 27 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58054 | 58058 | 58082 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_10-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.94333E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.37000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.61000E-1 | 100.00 | 1.03734 | -20.4660 | 0.98750 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58058 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03500 | 1.02500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58054 | 58060 | 58081 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_06-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.93670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.57000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.36000E-1 | 100.00 | 1.02971 | -21.6069 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58060 | 1.05000 | 0.85000 | 1.03500 | 1.02500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58104 | 58108 | 58130 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_07-93 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.96330E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.61000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.40000E-1 | 100.00 | 1.03791 | -21.0049 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58108 | 1.05000 | 0.85000 | 1.04500 | 1.03500 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58150 | 58158 | 58180 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_11-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.70000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.27000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.70000E-1 | 100.00 | 1.03017 | -23.4744 | 0.97500 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 58158 | 1.05000 | 0.90000 | 1.05000 | 1.01000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58150 | 58160 | 58182 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_10-11 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.78700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.27000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.70000E-1 | 100.00 | 1.03461 | -24.9097 | 0.96250 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 58160 | 1.05000 | 0.90000 | 1.05000 | 1.01000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58200 | 58210 | 58233 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_03-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.60000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.40000E-1 | 100.00 | 1.02400 | -22.3741 | 0.97500 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 58210 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58200 | 58208 | 58234 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_07-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.66670E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.40000E-1 | 100.00 | 1.01444 | -28.7535 | 0.96250 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 58208 | 1.05000 | 0.90000 | 1.02500 | 1.01500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58200 | 58214 | 58232 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'TX_3-81 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 3.95500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.82100E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.24600E-1 | 100.00 | 0.99374 | -21.1459 | 1.01250 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58214 | 1.05000 | 0.85000 | 1.02000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58300 | 58305 | 58331 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'AT1_05-03 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 9.45500E-2 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.29048E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.39048E-1 | 100.00 | 1.01079 | -22.0080 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.01000 | 0.99000 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 35.00 | 35.00 | 45.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58304 | 58308 | 58334 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_09-91 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.86700E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.21350E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.73500E-1 | 100.00 | 1.00773 | -22.6519 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58308 | 1.01000 | 0.85000 | 1.01000 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58304 | 58310 | 58335 | '3 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T3_09-92 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 3.84000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.20700E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 6.71000E-1 | 100.00 | 1.02397 | -22.0459 | 0.98750 | 138.000 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 1 | 58310 | 1.05000 | 0.85000 | 1.01700 | 1.00000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58304 | 58312 | 58336 | '4 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T4_01-62 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.63956E+0 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.50000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.54000E+0 | 100.00 | 1.00688 | -23.9436 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0 | 0 | 1.00435 | 0.90870 | 1.10000 | 0.90000 | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 1.67 | 1.67 | 2.17 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58306 | 58302 | 58330 | '2 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 1 | 'AT2M_10-09 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | ' ' | 0.00000E+0 | 1.53500E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.30400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.66700E-1 | 100.00 | 1.00811 | -22.6561 | 1.00000 | 138.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.08870 | 0.89200 | 1.08800 | 0.89100 | 17 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 230.000 | 0.000 | 110.00 | 110.00 | 143.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 36.60 | 36.60 | 47.58 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58350 | 58358 | 58380 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_06-04 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 4.02333E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.35000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.60500E-1 | 100.00 | 1.04208 | -24.9246 | 0.96875 | 230.000 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 1 | 58358 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04500 | 1.03500 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 45.00 | 45.00 | 58.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58500 | 58508 | 58511 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_1-15 ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 5.84400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 1.28220E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 5.28000E-1 | 100.00 | 1.00261 | -17.6654 | 0.98750 | 230.000 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 1 | 58508 | 1.05000 | 0.90000 | 1.04000 | 0.99000 | 25 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 34.500 | 0.000 | 25.00 | 25.00 | 32.50 | 0 | 0 | 1.50000 | 0.50000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 13.800 | 0.000 | 15.00 | 15.00 | 19.50 | 0 | 0 | 1.50000 | 0.50000 | 1.04000 | 0.96000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58600 | 58608 | 58630 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T1_RBL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 1.66400E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.32000E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.31100E-1 | 100.00 | 1.02670 | -21.8713 | 0.98500 | 0.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 1 | 58608 | 1.15000 | 0.85000 | 1.05000 | 1.00000 | 21 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000
58600 | 58610 | 58631 | '1 ' | 1 | 1 | 1 | 0.00000E+0 | 0.00000E+0 | 2 | 'T2_RBL ' | 1 | 50 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1.0000 | 'YN0yn0d1 ' | 0.00000E+0 | 1.65800E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 4.33100E-1 | 100.00 | 0.00000E+0 | 2.33100E-1 | 100.00 | 1.02619 | -21.9557 | 0.98500 | 0.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 1 | 58610 | 1.15000 | 0.85000 | 1.05000 | 1.00000 | 21 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 75.00 | 75.00 | 97.50 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000 | 1.00000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 0 | 0 | 1.10000 | 0.90000 | 1.10000 | 0.90000 | 33 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000

## Switched Shunt Data
Barra | Control mode | Adjmeth | In service | Vhi | Vlo | swreg | RMPCT | NAME | 9 | S_i | 11 | 12 | 13
50004 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | -20.00
50053 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | -20.00
50358 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
51108 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 11.00
53008 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53012 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53158 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53208 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53258 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53312 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53360 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53408 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53410 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53458 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53460 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53510 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 9.60
53560 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53611 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00
53658 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53660 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
53708 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 6.00 | 1 | 6.00
53760 | 0 | 0 | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 0 | 100.0 | ' ' | 12.00 | 1 | 12.00 | 1 | 12.00
54108 | 0 | 0 | 0 | 1.05000 | 0.95000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | 12.00
56050 | 0 | 0 | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 0 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | -20.00
56102 | 0 | 0 | 1 | 1.05000 | 0.95000 | 56100 | 100.0 | ' ' | 0.00 | 1 | -20.00