## Resumen
escenario | barras comparadas | dif. maxima (pu) | barra de la dif. maxima | dif. mediana (pu) | barras con dif. > 0,01 pu | dif. maxima 230/138 kV (pu) | dif. maxima de angulo (grados) | dif. mediana de angulo (grados) | pandapower: V min | pandapower: V max | PSS/E: V min | PSS/E: V max | pandapower: sub/sob 0,95-1,05 | PSS/E: sub/sob 0,95-1,05
Min | 513 | 0.0014 | 50736 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.006 | 0.001 | 0.9697 | 1.0444 | 0.9697 | 1.0445 | 0 / 0 | 0 / 0
Med | 513 | 0.0002 | 50163 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.009 | 0.002 | 0.9624 | 1.0527 | 0.9623 | 1.0527 | 0 / 1 | 0 / 1
Max | 513 | 0.0002 | 50163 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0.002 | 0.9647 | 1.0467 | 0.9647 | 1.0467 | 0 / 0 | 0 / 0

## Min
barra | kv | v_pandapower | v_psse | ang_pandapower | ang_psse | diferencia | abs | dif_angulo | abs_angulo
50736 | 4.16 | 1 | 1.0014 | 4.8327 | 4.8271 | -0.00136 | 0.00136 | 0.0056304 | 0.0056304
50253 | 230 | 1.0213 | 1.0212 | 16.1439 | 16.1381 | 0.00012995 | 0.00012995 | 0.0058316 | 0.0058316
50250 | 230 | 1.0213 | 1.0212 | 16.1114 | 16.1055 | 0.00012386 | 0.00012386 | 0.0058868 | 0.0058868
50312 | 34.5 | 1.0332 | 1.0331 | 21.5435 | 21.5395 | 0.00012259 | 0.00012259 | 0.0040349 | 0.0040349
50300 | 230 | 1.0224 | 1.0223 | 16.3271 | 16.3218 | 0.00012249 | 0.00012249 | 0.0053256 | 0.0053256
50330 | 13.8 | 1.0202 | 1.0201 | 19.2244 | 19.2198 | 0.00011959 | 0.00011959 | 0.0046007 | 0.0046007
50341 | 69 | 1.0248 | 1.0247 | 16.3196 | 16.3143 | 0.00011791 | 0.00011791 | 0.0053262 | 0.0053262
50343 | 13.8 | 1.0248 | 1.0247 | 16.3196 | 16.3143 | 0.00011791 | 0.00011791 | 0.0053262 | 0.0053262
50342 | 13.8 | 1.0248 | 1.0247 | 16.3196 | 16.3143 | 0.00011791 | 0.00011791 | 0.0053262 | 0.0053262
50308 | 34.5 | 1.02 | 1.0199 | 20.5169 | 20.5126 | 0.00011685 | 0.00011685 | 0.0043052 | 0.0043052
50332 | 13.8 | 1.0281 | 1.028 | 19.5792 | 19.5747 | 0.00011607 | 0.00011607 | 0.004539 | 0.004539
50310 | 69 | 1.0242 | 1.0241 | 16.3271 | 16.3218 | 0.00011553 | 0.00011553 | 0.0053191 | 0.0053191
50163 | 34.5 | 0.99627 | 0.99615 | 20.1985 | 20.1939 | 0.00011544 | 0.00011544 | 0.0045755 | 0.0045755
51112 | 34.5 | 1.0118 | 1.0117 | 21.3662 | 21.3631 | 0.00010711 | 0.00010711 | 0.0031378 | 0.0031378
51108 | 34.5 | 1.009 | 1.0089 | 21.8328 | 21.8297 | 0.00010523 | 0.00010523 | 0.003073 | 0.003073
51134 | 13.8 | 1.0216 | 1.0215 | 17.537 | 17.5331 | 0.00010505 | 0.00010505 | 0.0039149 | 0.0039149
51262 | 24.9 | 1.0405 | 1.0404 | 12.6497 | 12.6462 | 0.0001041 | 0.0001041 | 0.0034792 | 0.0034792
51110 | 34.5 | 0.9735 | 0.9734 | 22.643 | 22.6401 | 0.00010385 | 0.00010385 | 0.0029146 | 0.0029146
51231 | 13.8 | 1.0417 | 1.0416 | 14.0174 | 14.0142 | 0.00010342 | 0.00010342 | 0.0032244 | 0.0032244
50031 | 13.8 | 1.0211 | 1.021 | 13.2575 | 13.2542 | 0.00010272 | 0.00010272 | 0.0033396 | 0.0033396
51132 | 13.8 | 0.98433 | 0.98423 | 17.6679 | 17.664 | 0.00010119 | 0.00010119 | 0.0039081 | 0.0039081
51180 | 13.8 | 1.0365 | 1.0364 | 16.0413 | 16.0371 | 0.00010117 | 0.00010117 | 0.004238 | 0.004238
51230 | 13.8 | 1.0392 | 1.0391 | 13.3365 | 13.3332 | 0.00010109 | 0.00010109 | 0.0033162 | 0.0033162
51160 | 230 | 1.0231 | 1.023 | 16.3538 | 16.3496 | 0.00010046 | 0.00010046 | 0.0041511 | 0.0041511
50730 | 13.8 | 1.0381 | 1.0382 | 4.2333 | 4.2287 | -0.00010036 | 0.00010036 | 0.0046384 | 0.0046384
50010 | 34.5 | 1.0216 | 1.0215 | 13.3931 | 13.3898 | 0.00010026 | 0.00010026 | 0.003286 | 0.003286
51208 | 34.5 | 1.0417 | 1.0416 | 14.0412 | 14.0379 | 9.9925e-05 | 9.9925e-05 | 0.0032525 | 0.0032525
51130 | 13.8 | 1.0125 | 1.0124 | 20.4003 | 20.397 | 9.9872e-05 | 9.9872e-05 | 0.0033108 | 0.0033108
51282 | 13.8 | 1.0029 | 1.0028 | 14.1862 | 14.183 | 9.9337e-05 | 9.9337e-05 | 0.0031757 | 0.0031757
51265 | 69 | 1.0029 | 1.0028 | 14.1862 | 14.183 | 9.9337e-05 | 9.9337e-05 | 0.0031757 | 0.0031757
50735 | 34.5 | 1.038 | 1.0381 | 4.3269 | 4.3219 | -9.9158e-05 | 9.9158e-05 | 0.0049531 | 0.0049531
50737 | 4.16 | 1.038 | 1.0381 | 4.3269 | 4.3219 | -9.9158e-05 | 9.9158e-05 | 0.0049531 | 0.0049531
51281 | 13.8 | 1.0412 | 1.0411 | 12.2098 | 12.2062 | 9.9027e-05 | 9.9027e-05 | 0.0035504 | 0.0035504
51280 | 13.8 | 1.0405 | 1.0404 | 12.627 | 12.6236 | 9.8899e-05 | 9.8899e-05 | 0.003438 | 0.003438
51210 | 34.5 | 1.0389 | 1.0388 | 13.3971 | 13.3937 | 9.8852e-05 | 9.8852e-05 | 0.0033588 | 0.0033588
51200 | 230 | 1.0218 | 1.0217 | 14.4375 | 14.4343 | 9.8708e-05 | 9.8708e-05 | 0.0031602 | 0.0031602
51264 | 24.9 | 1.0412 | 1.0411 | 12.2453 | 12.2418 | 9.8405e-05 | 9.8405e-05 | 0.0035098 | 0.0035098
51158 | 34.5 | 1.0368 | 1.0367 | 15.9112 | 15.9069 | 9.8231e-05 | 9.8231e-05 | 0.004284 | 0.004284
51150 | 230 | 1.023 | 1.0229 | 16.3091 | 16.305 | 9.7802e-05 | 9.7802e-05 | 0.0041332 | 0.0041332
51100 | 230 | 1.0229 | 1.0228 | 17.1424 | 17.1383 | 9.7553e-05 | 9.7553e-05 | 0.0040523 | 0.0040523
50739 | 4.16 | 1.0129 | 1.013 | 4.3168 | 4.3121 | -9.4886e-05 | 9.4886e-05 | 0.004703 | 0.004703
50740 | 4.16 | 1.0129 | 1.013 | 4.3168 | 4.3121 | -9.4886e-05 | 9.4886e-05 | 0.004703 | 0.004703
50002 | 230 | 1.0209 | 1.0208 | 14.7443 | 14.7413 | 9.4792e-05 | 9.4792e-05 | 0.0030453 | 0.0030453
51250 | 230 | 1.0217 | 1.0216 | 14.1862 | 14.183 | 9.3887e-05 | 9.3887e-05 | 0.0031757 | 0.0031757
50738 | 34.5 | 1.0382 | 1.0383 | 4.3168 | 4.3121 | -9.1758e-05 | 9.1758e-05 | 0.004703 | 0.004703
50734 | 34.5 | 1.0382 | 1.0383 | 4.3168 | 4.3121 | -9.1758e-05 | 9.1758e-05 | 0.004703 | 0.004703
50708 | 34.5 | 1.0382 | 1.0383 | 4.3167 | 4.3121 | -9.1439e-05 | 9.1439e-05 | 0.0046298 | 0.0046298
50712 | 24.9 | 1.0382 | 1.0383 | 4.3167 | 4.3121 | -9.1439e-05 | 9.1439e-05 | 0.0046298 | 0.0046298
50731 | 13.8 | 1.0382 | 1.0383 | 4.3167 | 4.3121 | -9.1439e-05 | 9.1439e-05 | 0.0046298 | 0.0046298
50180 | 13.8 | 1.0091 | 1.009 | 16.646 | 16.6418 | 8.9278e-05 | 8.9278e-05 | 0.0042413 | 0.0042413
50202 | 230 | 1.0188 | 1.0187 | 12.9577 | 12.9527 | 8.8039e-05 | 8.8039e-05 | 0.0050473 | 0.0050473
50158 | 34.5 | 1.0097 | 1.0096 | 16.3416 | 16.3373 | 8.7016e-05 | 8.7016e-05 | 0.0042992 | 0.0042992
50280 | 13.8 | 1.0338 | 1.0337 | 17.204 | 17.1997 | 8.6927e-05 | 8.6927e-05 | 0.0042835 | 0.0042835
50182 | 13.8 | 0.99518 | 0.99509 | 20.8146 | 20.8113 | 8.6101e-05 | 8.6101e-05 | 0.0032656 | 0.0032656
50150 | 230 | 1.0186 | 1.0185 | 12.7396 | 12.7346 | 8.5566e-05 | 8.5566e-05 | 0.0049626 | 0.0049626
50162 | 34.5 | 0.99624 | 0.99615 | 20.1974 | 20.1939 | 8.5139e-05 | 8.5139e-05 | 0.003465 | 0.003465
50230 | 13.8 | 1.0275 | 1.0274 | 11.631 | 11.6258 | 8.4382e-05 | 8.4382e-05 | 0.0052102 | 0.0052102
50181 | 13.8 | 1.0088 | 1.0087 | 16.5678 | 16.5635 | 8.4211e-05 | 8.4211e-05 | 0.0043262 | 0.0043262
50213 | 34.5 | 1.0104 | 1.0103 | 16.5967 | 16.5924 | 8.1762e-05 | 8.1762e-05 | 0.0043327 | 0.0043327
50208 | 34.5 | 1.0275 | 1.0274 | 11.6628 | 11.6576 | 8.1507e-05 | 8.1507e-05 | 0.00521 | 0.00521
50160 | 34.5 | 1.0094 | 1.0093 | 16.2851 | 16.2808 | 8.0754e-05 | 8.0754e-05 | 0.0043068 | 0.0043068
50164 | 34.5 | 1.0096 | 1.0095 | 16.3202 | 16.3159 | 8.0752e-05 | 8.0752e-05 | 0.0043116 | 0.0043116
51350 | 230 | 1.0203 | 1.0202 | 13.0332 | 13.0283 | 8.0405e-05 | 8.0405e-05 | 0.0048788 | 0.0048788
51358 | 34.5 | 1.034 | 1.0339 | 18.0567 | 18.0526 | 7.7778e-05 | 7.7778e-05 | 0.0040959 | 0.0040959
50259 | 34.5 | 1.0371 | 1.037 | 17.0209 | 17.0169 | 7.5637e-05 | 7.5637e-05 | 0.0039583 | 0.0039583
50260 | 34.5 | 1.0371 | 1.037 | 17.0211 | 17.0169 | 7.3848e-05 | 7.3848e-05 | 0.0041596 | 0.0041596
50262 | 34.5 | 1.0371 | 1.037 | 17.0203 | 17.0163 | 7.0363e-05 | 7.0363e-05 | 0.0039506 | 0.0039506
50282 | 13.8 | 1.0387 | 1.0386 | 17.1097 | 17.1057 | 6.9468e-05 | 6.9468e-05 | 0.0040455 | 0.0040455
50830 | 13.8 | 1.0253 | 1.0252 | 6.575 | 6.5703 | 6.7782e-05 | 6.7782e-05 | 0.0046751 | 0.0046751
50662 | 24.9 | 1.0364 | 1.0364 | 7.148 | 7.1434 | 6.6936e-05 | 6.6936e-05 | 0.0046041 | 0.0046041
50273 | 13.8 | 1.0117 | 1.0116 | 17.0144 | 17.0104 | 6.6419e-05 | 6.6419e-05 | 0.0040215 | 0.0040215
50681 | 13.8 | 1.0264 | 1.0264 | 5.9785 | 5.9738 | 6.6143e-05 | 6.6143e-05 | 0.0047335 | 0.0047335
50721 | 13.8 | 1.0152 | 1.0151 | 5.7608 | 5.7561 | 6.4813e-05 | 6.4813e-05 | 0.0046538 | 0.0046538
50720 | 13.8 | 1.0152 | 1.0151 | 5.7608 | 5.7561 | 6.4813e-05 | 6.4813e-05 | 0.0046538 | 0.0046538
50722 | 13.8 | 1.0152 | 1.0151 | 5.7608 | 5.7561 | 6.4813e-05 | 6.4813e-05 | 0.0046538 | 0.0046538
50700 | 230 | 1.0152 | 1.0151 | 5.7608 | 5.7561 | 6.4813e-05 | 6.4813e-05 | 0.0046538 | 0.0046538
50682 | 13.8 | 1.0269 | 1.0269 | 6.0534 | 6.0487 | 6.4198e-05 | 6.4198e-05 | 0.0046685 | 0.0046685
50680 | 13.8 | 1.0363 | 1.0362 | 7.1483 | 7.1437 | 6.37e-05 | 6.37e-05 | 0.0045886 | 0.0045886
50750 | 230 | 1.0149 | 1.0148 | 6.0835 | 6.0789 | 6.2432e-05 | 6.2432e-05 | 0.004641 | 0.004641
50771 | 13.8 | 1.0149 | 1.0148 | 6.0835 | 6.0789 | 6.2432e-05 | 6.2432e-05 | 0.004641 | 0.004641
50770 | 13.8 | 1.0149 | 1.0148 | 6.0835 | 6.0789 | 6.2432e-05 | 6.2432e-05 | 0.004641 | 0.004641
50724 | 34.5 | 1.0318 | 1.0317 | 5.2663 | 5.2616 | 6.2171e-05 | 6.2171e-05 | 0.004724 | 0.004724
50726 | 34.5 | 1.0318 | 1.0317 | 5.2663 | 5.2616 | 6.2171e-05 | 6.2171e-05 | 0.004724 | 0.004724
50780 | 13.8 | 0.99591 | 0.99585 | 4.3052 | 4.3003 | 6.1956e-05 | 6.1956e-05 | 0.0049037 | 0.0049037
50725 | 6.9 | 0.98262 | 0.98256 | 5.2663 | 5.2616 | 6.1115e-05 | 6.1115e-05 | 0.004724 | 0.004724
50650 | 230 | 1.0148 | 1.0147 | 7.1394 | 7.1349 | 6.1053e-05 | 6.1053e-05 | 0.0045348 | 0.0045348
50732 | 13.8 | 1.0313 | 1.0312 | 5.2276 | 5.2229 | 6.0968e-05 | 6.0968e-05 | 0.0047142 | 0.0047142
50800 | 230 | 1.0149 | 1.0148 | 8.0324 | 8.0279 | 6.0966e-05 | 6.0966e-05 | 0.0044736 | 0.0044736
51331 | 13.8 | 1.0343 | 1.0342 | 7.5691 | 7.5649 | 6.0527e-05 | 6.0527e-05 | 0.0042094 | 0.0042094
51310 | 34.5 | 1.0343 | 1.0342 | 7.5691 | 7.5649 | 6.0527e-05 | 6.0527e-05 | 0.0042094 | 0.0042094
51332 | 13.8 | 1.0343 | 1.0342 | 7.5691 | 7.5649 | 6.0527e-05 | 6.0527e-05 | 0.0042094 | 0.0042094
51312 | 34.5 | 1.0343 | 1.0342 | 7.5691 | 7.5649 | 6.0527e-05 | 6.0527e-05 | 0.0042094 | 0.0042094
50971 | 13.8 | 1.0156 | 1.0155 | 5.4198 | 5.4151 | 6.0418e-05 | 6.0418e-05 | 0.0046653 | 0.0046653
50950 | 230 | 1.0156 | 1.0155 | 5.4198 | 5.4151 | 6.0418e-05 | 6.0418e-05 | 0.0046653 | 0.0046653
50658 | 34.5 | 1.0272 | 1.0271 | 6.0529 | 6.0482 | 5.9645e-05 | 5.9645e-05 | 0.0047161 | 0.0047161
50727 | 6.9 | 0.99207 | 0.99201 | 5.2663 | 5.2616 | 5.9395e-05 | 5.9395e-05 | 0.004724 | 0.004724
50814 | 69 | 1.0134 | 1.0133 | 4.2974 | 4.2924 | 5.9323e-05 | 5.9323e-05 | 0.0049534 | 0.0049534
50664 | 24.9 | 1.0269 | 1.0268 | 6.0534 | 6.0488 | 5.9119e-05 | 5.9119e-05 | 0.0046484 | 0.0046484
50812 | 24.9 | 1.0257 | 1.0256 | 6.6449 | 6.6403 | 5.9065e-05 | 5.9065e-05 | 0.0046456 | 0.0046456
50766 | 69 | 0.99726 | 0.9972 | 4.4368 | 4.432 | 5.8708e-05 | 5.8708e-05 | 0.0048019 | 0.0048019
50666 | 24.9 | 1.0112 | 1.0111 | 0.3615 | 0.3561 | 5.831e-05 | 5.831e-05 | 0.0054046 | 0.0054046
50808 | 69 | 1.0167 | 1.0167 | 5.4327 | 5.4279 | 5.8e-05 | 5.8e-05 | 0.0048292 | 0.0048292
51302 | 230 | 1.0149 | 1.0148 | 7.5691 | 7.5649 | 5.7955e-05 | 5.7955e-05 | 0.0042094 | 0.0042094
50710 | 34.5 | 1.0316 | 1.0315 | 5.2704 | 5.2657 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 0.0046764 | 0.0046764
50668 | 4.16 | 0.98845 | 0.9884 | 0.3615 | 0.3561 | 5.3871e-05 | 5.3871e-05 | 0.0054046 | 0.0054046
50667 | 4.16 | 0.98845 | 0.9884 | 0.3615 | 0.3561 | 5.3871e-05 | 5.3871e-05 | 0.0054046 | 0.0054046
50815 | 24.9 | 1.0111 | 1.0111 | 0.36267 | 0.3573 | 5.3629e-05 | 5.3629e-05 | 0.0053706 | 0.0053706
50831 | 13.8 | 1.0169 | 1.0169 | 5.2809 | 5.2761 | 5.2131e-05 | 5.2131e-05 | 0.0047942 | 0.0047942
50816 | 24.9 | 1.0294 | 1.0294 | 3.4132 | 3.4081 | 4.3605e-05 | 4.3605e-05 | 0.0050588 | 0.0050588
50670 | 24.9 | 1.0411 | 1.0411 | 4.2801 | 4.2749 | 3.7635e-05 | 3.7635e-05 | 0.0051508 | 0.0051508
58335 | 13.8 | 1.0238 | 1.0238 | 3.1464 | 3.1463 | -3.3506e-05 | 3.3506e-05 | 5.9256e-05 | 5.9256e-05
50671 | 24.9 | 1.025 | 1.025 | 4.7594 | 4.7543 | 3.3309e-05 | 3.3309e-05 | 0.0051317 | 0.0051317
58336 | 13.8 | 1.0164 | 1.0164 | 1.1935 | 1.1936 | -3.2405e-05 | 3.2405e-05 | -6.2068e-05 | 6.2068e-05
58304 | 138 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4789 | 2.4789 | -3.2228e-05 | 3.2228e-05 | -3.8653e-05 | 3.8653e-05
53354 | 138 | 1.0204 | 1.0204 | 3.4557 | 3.4555 | -3.2065e-05 | 3.2065e-05 | 0.00017715 | 0.00017715
58308 | 34.5 | 1.0091 | 1.0091 | 1.6028 | 1.6029 | -3.1981e-05 | 3.1981e-05 | -9.5861e-05 | 9.5861e-05
50130 | 13.8 | 1.0109 | 1.011 | 15.4766 | 15.4764 | -3.1747e-05 | 3.1747e-05 | 0.00024681 | 0.00024681
58310 | 34.5 | 1.006 | 1.006 | -0.95524 | -0.955 | -3.1476e-05 | 3.1476e-05 | -0.00023742 | 0.00023742
50103 | 230 | 1.0191 | 1.0192 | 13.2631 | 13.2631 | -3.107e-05 | 3.107e-05 | 9.6573e-06 | 9.6573e-06
54860 | 34.5 | 0.9706 | 0.97063 | 2.0914 | 2.0908 | -3.1067e-05 | 3.1067e-05 | 0.00062512 | 0.00062512
58312 | 34.5 | 1.0168 | 1.0168 | 1.3181 | 1.3182 | -3.0846e-05 | 3.0846e-05 | -0.00011967 | 0.00011967
50102 | 230 | 1.0191 | 1.0191 | 13.2129 | 13.2129 | -3.0301e-05 | 3.0301e-05 | -3.8626e-05 | 3.8626e-05
53430 | 13.8 | 1.0179 | 1.0179 | 1.3954 | 1.3949 | -2.9426e-05 | 2.9426e-05 | 0.00045776 | 0.00045776
58334 | 13.8 | 1.0107 | 1.0107 | 2.6522 | 2.6522 | -2.8972e-05 | 2.8972e-05 | 2.9415e-05 | 2.9415e-05
54202 | 230 | 1.0115 | 1.0116 | 4.4945 | 4.4943 | -2.8701e-05 | 2.8701e-05 | 0.00023965 | 0.00023965
54208 | 34.5 | 1.0278 | 1.0279 | 3.4606 | 3.4599 | -2.7286e-05 | 2.7286e-05 | 0.0007455 | 0.0007455
54850 | 230 | 1.0134 | 1.0135 | 4.711 | 4.7102 | -2.6917e-05 | 2.6917e-05 | 0.00080389 | 0.00080389
50108 | 34.5 | 1.0121 | 1.0121 | 15.3466 | 15.3464 | -2.6728e-05 | 2.6728e-05 | 0.00022028 | 0.00022028
54210 | 34.5 | 1.0278 | 1.0279 | 3.4606 | 3.4599 | -2.667e-05 | 2.667e-05 | 0.00065037 | 0.00065037
53408 | 34.5 | 1.0133 | 1.0133 | 0.6003 | 0.5998 | -2.6457e-05 | 2.6457e-05 | 0.00050198 | 0.00050198
54858 | 34.5 | 0.97061 | 0.97063 | 2.0915 | 2.0908 | -2.4967e-05 | 2.4967e-05 | 0.00070614 | 0.00070614
53410 | 34.5 | 1.0005 | 1.0005 | 0.67248 | 0.672 | -2.4942e-05 | 2.4942e-05 | 0.00048185 | 0.00048185
53152 | 230 | 1.0113 | 1.0113 | 4.5735 | 4.5725 | -2.4609e-05 | 2.4609e-05 | 0.0010261 | 0.0010261
53112 | 34.5 | 1.0403 | 1.0403 | 2.2 | 2.1991 | -2.4473e-05 | 2.4473e-05 | 0.00085675 | 0.00085675
53900 | 230 | 1.0138 | 1.0139 | 4.8575 | 4.8566 | -2.4106e-05 | 2.4106e-05 | 0.00089348 | 0.00089348
50676 | 0.48 | 0.99664 | 0.99662 | 5.3726 | 5.3674 | 2.3704e-05 | 2.3704e-05 | 0.005195 | 0.005195
53360 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | 1.4379 | 1.4373 | -2.3302e-05 | 2.3302e-05 | 0.0006459 | 0.0006459
50675 | 4.16 | 0.98618 | 0.98616 | 5.3726 | 5.3674 | 2.2749e-05 | 2.2749e-05 | 0.005195 | 0.005195
58108 | 34.5 | 1.0411 | 1.0412 | 2.4918 | 2.4908 | -2.2626e-05 | 2.2626e-05 | 0.0010075 | 0.0010075
53404 | 138 | 1.0211 | 1.0211 | 2.9442 | 2.9436 | -2.262e-05 | 2.262e-05 | 0.00061963 | 0.00061963
54231 | 13.8 | 1.0315 | 1.0315 | -26.1389 | -26.1394 | -2.1932e-05 | 2.1932e-05 | 0.00046235 | 0.00046235
53158 | 34.5 | 1.0015 | 1.0015 | 2.7885 | 2.7875 | -2.185e-05 | 2.185e-05 | 0.00098318 | 0.00098318
53381 | 13.8 | 1.0035 | 1.0035 | 1.2426 | 1.2421 | -2.1528e-05 | 2.1528e-05 | 0.00050304 | 0.00050304
53431 | 13.8 | 1.0041 | 1.0041 | 1.7595 | 1.759 | -2.0956e-05 | 2.0956e-05 | 0.00053328 | 0.00053328
58104 | 138 | 1.0276 | 1.0276 | 2.8724 | 2.8714 | -2.0517e-05 | 2.0517e-05 | 0.0010419 | 0.0010419
50100 | 230 | 1.0192 | 1.0191 | 13.215 | 13.2129 | 1.9867e-05 | 1.9867e-05 | 0.0021384 | 0.0021384
50673 | 24.9 | 1.0335 | 1.0335 | 5.3726 | 5.3674 | 1.9521e-05 | 1.9521e-05 | 0.005195 | 0.005195
50672 | 24.9 | 1.0335 | 1.0335 | 5.3726 | 5.3674 | 1.9521e-05 | 1.9521e-05 | 0.005195 | 0.005195
53358 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | 1.438 | 1.4373 | -1.9486e-05 | 1.9486e-05 | 0.00069537 | 0.00069537
53580 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | 3.3116 | 3.311 | -1.935e-05 | 1.935e-05 | 0.00055686 | 0.00055686
50952 | 230 | 1.0155 | 1.0155 | 5.4161 | 5.4151 | -1.9266e-05 | 1.9266e-05 | 0.0010388 | 0.0010388
50970 | 13.8 | 1.0155 | 1.0155 | 5.4161 | 5.4151 | -1.9266e-05 | 1.9266e-05 | 0.0010388 | 0.0010388
54050 | 230 | 1.0135 | 1.0135 | 4.0418 | 4.0413 | -1.8847e-05 | 1.8847e-05 | 0.00048568 | 0.00048568
52008 | 34.5 | 1.0092 | 1.0092 | 3.9942 | 3.9932 | -1.8111e-05 | 1.8111e-05 | 0.00097377 | 0.00097377
54880 | 13.8 | 0.96968 | 0.9697 | 1.8692 | 1.8685 | -1.773e-05 | 1.773e-05 | 0.00065788 | 0.00065788
53850 | 230 | 1.0133 | 1.0133 | 3.6952 | 3.6948 | -1.74e-05 | 1.74e-05 | 0.00038507 | 0.00038507
53036 | 13.8 | 1.0054 | 1.0054 | 2.3739 | 2.3729 | -1.7342e-05 | 1.7342e-05 | 0.0010244 | 0.0010244
53754 | 138 | 1.0261 | 1.0262 | 2.616 | 2.6158 | -1.7255e-05 | 1.7255e-05 | 0.00023903 | 0.00023903
53764 | 34.5 | 1.0374 | 1.0374 | 1.5504 | 1.5503 | -1.7172e-05 | 1.7172e-05 | 0.00014557 | 0.00014557
53550 | 230 | 1.0125 | 1.0125 | 4.3652 | 4.3645 | -1.6907e-05 | 1.6907e-05 | 0.00067104 | 0.00067104
53132 | 13.8 | 1.0379 | 1.038 | 3.5841 | 3.5831 | -1.6831e-05 | 1.6831e-05 | 0.0010494 | 0.0010494
53102 | 230 | 1.0081 | 1.0081 | 4.8052 | 4.8041 | -1.6651e-05 | 1.6651e-05 | 0.0011039 | 0.0011039
58060 | 34.5 | 1.029 | 1.0291 | 2.7182 | 2.7169 | -1.6557e-05 | 1.6557e-05 | 0.0012714 | 0.0012714
54230 | 13.8 | 1.0264 | 1.0265 | -26.138 | -26.1389 | -1.6362e-05 | 1.6362e-05 | 0.00086944 | 0.00086944
56008 | 34.5 | 1.0419 | 1.0419 | -0.10065 | -0.1006 | -1.6135e-05 | 1.6135e-05 | -4.5319e-05 | 4.5319e-05
53183 | 13.8 | 1.0013 | 1.0014 | 2.6824 | 2.6814 | -1.5952e-05 | 1.5952e-05 | 0.0009913 | 0.0009913
53010 | 34.5 | 1.0059 | 1.0059 | 2.5179 | 2.5168 | -1.581e-05 | 1.581e-05 | 0.0010729 | 0.0010729
53080 | 13.8 | 1.0083 | 1.0083 | 6.3442 | 6.3431 | -1.5717e-05 | 1.5717e-05 | 0.0010676 | 0.0010676
52009 | 34.5 | 1.0092 | 1.0092 | 3.9943 | 3.9932 | -1.5684e-05 | 1.5684e-05 | 0.0010571 | 0.0010571
54080 | 13.8 | 1.0208 | 1.0209 | -1.059 | -1.0594 | -1.5632e-05 | 1.5632e-05 | 0.00040397 | 0.00040397
58212 | 34.5 | 1.0202 | 1.0202 | 2.1572 | 2.1566 | -1.5627e-05 | 1.5627e-05 | 0.00056397 | 0.00056397
53882 | 13.8 | 1.0444 | 1.0445 | 1.5031 | 1.5033 | -1.546e-05 | 1.546e-05 | -0.00020512 | 0.00020512
58236 | 13.8 | 0.97159 | 0.97161 | 2.1572 | 2.1566 | -1.5359e-05 | 1.5359e-05 | 0.00056397 | 0.00056397
58237 | 13.8 | 0.97159 | 0.97161 | 2.1572 | 2.1566 | -1.5359e-05 | 1.5359e-05 | 0.00056397 | 0.00056397
53058 | 34.5 | 1.0092 | 1.0092 | 6.265 | 6.2639 | -1.5292e-05 | 1.5292e-05 | 0.001072 | 0.001072
53581 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | 3.3138 | 3.3133 | -1.5114e-05 | 1.5114e-05 | 0.00054453 | 0.00054453
53131 | 13.8 | 1.0396 | 1.0396 | 2.0521 | 2.0512 | -1.487e-05 | 1.487e-05 | 0.00093358 | 0.00093358
58082 | 13.8 | 1.0345 | 1.0345 | 2.919 | 2.9177 | -1.4738e-05 | 1.4738e-05 | 0.0013368 | 0.0013368
54520 | 13.8 | 1.021 | 1.021 | 4.1095 | 4.1088 | -1.4703e-05 | 1.4703e-05 | 0.00065252 | 0.00065252
54521 | 13.8 | 1.021 | 1.021 | 4.1095 | 4.1088 | -1.4703e-05 | 1.4703e-05 | 0.00065252 | 0.00065252
54500 | 230 | 1.021 | 1.021 | 4.1095 | 4.1088 | -1.4703e-05 | 1.4703e-05 | 0.00065252 | 0.00065252
53454 | 138 | 1.02 | 1.02 | 2.9052 | 2.9043 | -1.4603e-05 | 1.4603e-05 | 0.00093208 | 0.00093208
53658 | 34.5 | 1.0034 | 1.0035 | 1.4295 | 1.4284 | -1.452e-05 | 1.452e-05 | 0.0011169 | 0.0011169
53002 | 230 | 1.0083 | 1.0083 | 4.8524 | 4.8512 | -1.4483e-05 | 1.4483e-05 | 0.0011603 | 0.0011603
54171 | 13.8 | 0.97911 | 0.97912 | 2.962 | 2.9606 | -1.4429e-05 | 1.4429e-05 | 0.0014083 | 0.0014083
54170 | 13.8 | 0.97911 | 0.97912 | 2.962 | 2.9606 | -1.4429e-05 | 1.4429e-05 | 0.0014083 | 0.0014083
54172 | 13.8 | 0.97911 | 0.97912 | 2.962 | 2.9606 | -1.4429e-05 | 1.4429e-05 | 0.0014083 | 0.0014083
53000 | 230 | 1.0083 | 1.0084 | 4.8507 | 4.8496 | -1.4275e-05 | 1.4275e-05 | 0.0010759 | 0.0010759
58081 | 13.8 | 1.0285 | 1.0285 | 2.6983 | 2.6971 | -1.4275e-05 | 1.4275e-05 | 0.0012282 | 0.0012282
53558 | 34.5 | 1.0033 | 1.0033 | 2.6436 | 2.6431 | -1.4266e-05 | 1.4266e-05 | 0.00051486 | 0.00051486
50281 | 13.8 | 1.0052 | 1.0052 | 13.384 | 13.3814 | 1.4226e-05 | 1.4226e-05 | 0.0026298 | 0.0026298
53860 | 34.5 | 1.0444 | 1.0444 | 1.5923 | 1.5925 | -1.4082e-05 | 1.4082e-05 | -0.00024235 | 0.00024235
58471 | 13.8 | 1.0177 | 1.0177 | 3.6424 | 3.642 | -1.3997e-05 | 1.3997e-05 | 0.00041548 | 0.00041548
58470 | 13.8 | 1.0177 | 1.0177 | 3.6424 | 3.642 | -1.3997e-05 | 1.3997e-05 | 0.00041548 | 0.00041548
58450 | 230 | 1.0177 | 1.0177 | 3.6424 | 3.642 | -1.3997e-05 | 1.3997e-05 | 0.00041548 | 0.00041548
58106 | 138 | 1.0276 | 1.0276 | 2.8726 | 2.8714 | -1.3939e-05 | 1.3939e-05 | 0.0012486 | 0.0012486
53782 | 13.8 | 1.0367 | 1.0367 | 1.465 | 1.4648 | -1.3918e-05 | 1.3918e-05 | 0.00022039 | 0.00022039
58208 | 34.5 | 1.0205 | 1.0205 | -0.27098 | -0.2715 | -1.3829e-05 | 1.3829e-05 | 0.00051518 | 0.00051518
54200 | 230 | 1.0116 | 1.0116 | 4.4954 | 4.4943 | -1.3756e-05 | 1.3756e-05 | 0.0011394 | 0.0011394
58120 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | 2.8724 | 2.8714 | -1.3675e-05 | 1.3675e-05 | 0.0010419 | 0.0010419
58130 | 13.8 | 1.0412 | 1.0412 | 2.4521 | 2.4511 | -1.3618e-05 | 1.3618e-05 | 0.0010326 | 0.0010326
53031 | 13.8 | 1.0079 | 1.0079 | 4.9836 | 4.9824 | -1.3542e-05 | 1.3542e-05 | 0.0011564 | 0.0011564
53208 | 34.5 | 1.0051 | 1.0051 | 2.153 | 2.1522 | -1.3537e-05 | 1.3537e-05 | 0.00081997 | 0.00081997
53874 | 13.8 | 1.0308 | 1.0308 | 2.8786 | 2.8771 | -1.3431e-05 | 1.3431e-05 | 0.0015056 | 0.0015056
53856 | 138 | 1.0308 | 1.0308 | 2.8786 | 2.8771 | -1.3431e-05 | 1.3431e-05 | 0.0015056 | 0.0015056
58008 | 34.5 | 1.0157 | 1.0157 | 2.4448 | 2.4437 | -1.341e-05 | 1.341e-05 | 0.0011362 | 0.0011362
53560 | 34.5 | 1.0033 | 1.0033 | 2.6436 | 2.6431 | -1.3403e-05 | 1.3403e-05 | 0.00052147 | 0.00052147
58180 | 13.8 | 1.0153 | 1.0154 | 1.7063 | 1.706 | -1.3386e-05 | 1.3386e-05 | 0.00034088 | 0.00034088
56000 | 230 | 1.0215 | 1.0215 | 2.9654 | 2.9653 | -1.3382e-05 | 1.3382e-05 | 5.4925e-05 | 5.4925e-05
53858 | 34.5 | 1.0444 | 1.0444 | 1.5923 | 1.5925 | -1.3279e-05 | 1.3279e-05 | -0.00021037 | 0.00021037
56010 | 34.5 | 1.0389 | 1.0389 | 1.2763 | 1.2763 | -1.3225e-05 | 1.3225e-05 | -2.9438e-05 | 2.9438e-05
53180 | 13.8 | 1.0104 | 1.0104 | 2.9183 | 2.9171 | -1.3195e-05 | 1.3195e-05 | 0.0011755 | 0.0011755
53714 | 13.8 | 1.006 | 1.006 | 2.219 | 2.2178 | -1.3176e-05 | 1.3176e-05 | 0.0011514 | 0.0011514
54058 | 34.5 | 1.0214 | 1.0214 | -0.92869 | -0.9291 | -1.3119e-05 | 1.3119e-05 | 0.00041303 | 0.00041303
50980 | 13.8 | 1.0253 | 1.0253 | 4.2747 | 4.2736 | -1.3116e-05 | 1.3116e-05 | 0.001052 | 0.001052
53880 | 13.8 | 1.0161 | 1.0161 | 3.7635 | 3.7631 | -1.3023e-05 | 1.3023e-05 | 0.00043989 | 0.00043989
54062 | 34.5 | 1.0157 | 1.0157 | 1.1502 | 1.1499 | -1.2833e-05 | 1.2833e-05 | 0.00030015 | 0.00030015
53109 | 34.5 | 1.0377 | 1.0377 | 3.6602 | 3.6592 | -1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 0.0010215 | 0.0010215
53854 | 138 | 1.0308 | 1.0308 | 2.877 | 2.8771 | -1.2715e-05 | 1.2715e-05 | -0.0001384 | 0.0001384
53870 | 13.8 | 1.0308 | 1.0308 | 2.877 | 2.8771 | -1.2715e-05 | 1.2715e-05 | -0.0001384 | 0.0001384
53872 | 13.8 | 1.0308 | 1.0308 | 2.877 | 2.8771 | -1.2715e-05 | 1.2715e-05 | -0.0001384 | 0.0001384
53006 | 138 | 1.0208 | 1.0208 | 3.6549 | 3.6537 | -1.2687e-05 | 1.2687e-05 | 0.001185 | 0.001185
53654 | 138 | 1.0213 | 1.0213 | 3.4833 | 3.4821 | -1.264e-05 | 1.264e-05 | 0.0011877 | 0.0011877
58200 | 230 | 1.0207 | 1.0207 | 3.7586 | 3.758 | -1.2582e-05 | 1.2582e-05 | 0.00062129 | 0.00062129
50962 | 24.9 | 1.0259 | 1.0259 | 4.5385 | 4.5374 | -1.2565e-05 | 1.2565e-05 | 0.0010601 | 0.0010601
58233 | 13.8 | 1.0196 | 1.0196 | 2.0244 | 2.0238 | -1.2505e-05 | 1.2505e-05 | 0.00055484 | 0.00055484
50258 | 34.5 | 1.0053 | 1.0053 | 13.5128 | 13.5102 | 1.238e-05 | 1.238e-05 | 0.0026359 | 0.0026359
53481 | 13.8 | 1.002 | 1.002 | 1.3334 | 1.3325 | -1.2352e-05 | 1.2352e-05 | 0.00087931 | 0.00087931
53632 | 13.8 | 1.0047 | 1.0047 | 0.8895 | 0.8884 | -1.2285e-05 | 1.2285e-05 | 0.0011016 | 0.0011016
56031 | 13.8 | 1.0413 | 1.0413 | -0.28653 | -0.2865 | -1.2236e-05 | 1.2236e-05 | -2.7491e-05 | 2.7491e-05
53222 | 13.8 | 0.99448 | 0.99449 | 4.0692 | 4.0683 | -1.2184e-05 | 1.2184e-05 | 0.00088247 | 0.00088247
53221 | 13.8 | 0.99448 | 0.99449 | 4.0692 | 4.0683 | -1.2184e-05 | 1.2184e-05 | 0.00088247 | 0.00088247
58058 | 34.5 | 1.029 | 1.0291 | 2.7183 | 2.7169 | -1.2126e-05 | 1.2126e-05 | 0.0013903 | 0.0013903
53758 | 34.5 | 1.0379 | 1.0379 | 0.59554 | 0.5954 | -1.21e-05 | 1.21e-05 | 0.00014058 | 0.00014058
53760 | 34.5 | 1.0379 | 1.0379 | 0.59554 | 0.5954 | -1.21e-05 | 1.21e-05 | 0.00014058 | 0.00014058
53683 | 13.8 | 0.97784 | 0.97785 | 2.6194 | 2.6183 | -1.1997e-05 | 1.1997e-05 | 0.0011281 | 0.0011281
58020 | 13.8 | 1.0029 | 1.003 | 2.9623 | 2.9612 | -1.1953e-05 | 1.1953e-05 | 0.001082 | 0.001082
53113 | 34.5 | 1.0403 | 1.0403 | 2.2001 | 2.1991 | -1.1922e-05 | 1.1922e-05 | 0.00099455 | 0.00099455
58054 | 138 | 1.0275 | 1.0275 | 2.9003 | 2.899 | -1.1747e-05 | 1.1747e-05 | 0.0012903 | 0.0012903
50252 | 230 | 1.0212 | 1.0212 | 16.1081 | 16.1055 | 1.1656e-05 | 1.1656e-05 | 0.0026113 | 0.0026113
53380 | 13.8 | 1.0035 | 1.0035 | 1.2575 | 1.2568 | -1.165e-05 | 1.165e-05 | 0.00072439 | 0.00072439
55104 | 138 | 1.02 | 1.02 | 2.8883 | 2.8874 | -1.1545e-05 | 1.1545e-05 | 0.00092887 | 0.00092887
54060 | 34.5 | 1.0157 | 1.0157 | 1.1503 | 1.1499 | -1.1422e-05 | 1.1422e-05 | 0.00039253 | 0.00039253
53038 | 13.8 | 1.0055 | 1.0056 | 2.4129 | 2.4118 | -1.1394e-05 | 1.1394e-05 | 0.0011335 | 0.0011335
53033 | 13.8 | 1.0084 | 1.0084 | 4.9801 | 4.979 | -1.138e-05 | 1.138e-05 | 0.0011047 | 0.0011047
58321 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4791 | 2.4789 | -1.1371e-05 | 1.1371e-05 | 0.00024308 | 0.00024308
58305 | 138 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4791 | 2.4789 | -1.1371e-05 | 1.1371e-05 | 0.00024308 | 0.00024308
58325 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4791 | 2.4789 | -1.1371e-05 | 1.1371e-05 | 0.00024308 | 0.00024308
53531 | 13.8 | 1.0022 | 1.0022 | 1.2985 | 1.2976 | -1.1352e-05 | 1.1352e-05 | 0.0008992 | 0.0008992
53050 | 230 | 1.01 | 1.01 | 5.0788 | 5.0778 | -1.1319e-05 | 1.1319e-05 | 0.0010319 | 0.0010319
53100 | 230 | 1.0081 | 1.0081 | 4.8053 | 4.8041 | -1.1272e-05 | 1.1272e-05 | 0.0012022 | 0.0012022
53881 | 13.8 | 1.0177 | 1.0177 | 3.8042 | 3.8038 | -1.1171e-05 | 1.1171e-05 | 0.00044053 | 0.00044053
50430 | 13.8 | 1.0388 | 1.0388 | 5.3126 | 5.3114 | -1.1136e-05 | 1.1136e-05 | 0.0011733 | 0.0011733
53710 | 34.5 | 1.0017 | 1.0017 | 1.6821 | 1.681 | -1.1072e-05 | 1.1072e-05 | 0.0011438 | 0.0011438
54758 | 34.5 | 1.0049 | 1.0049 | -2.0287 | -2.0297 | -1.1032e-05 | 1.1032e-05 | 0.001037 | 0.001037
56100 | 230 | 1.0287 | 1.0287 | 2.9923 | 2.9925 | -1.094e-05 | 1.094e-05 | -0.00020938 | 0.00020938
58160 | 34.5 | 1.0243 | 1.0243 | 1.2702 | 1.2698 | -1.0925e-05 | 1.0925e-05 | 0.00038649 | 0.00038649
53680 | 13.8 | 1.0167 | 1.0167 | 3.7614 | 3.7603 | -1.0916e-05 | 1.0916e-05 | 0.00114 | 0.00114
53034 | 13.8 | 1.0044 | 1.0045 | 1.8995 | 1.8985 | -1.0843e-05 | 1.0843e-05 | 0.001038 | 0.001038
58515 | 34.5 | 1.0324 | 1.0325 | 3.6182 | 3.6178 | -1.0771e-05 | 1.0771e-05 | 0.00041112 | 0.00041112
58524 | 13.8 | 1.0324 | 1.0325 | 3.6182 | 3.6178 | -1.0771e-05 | 1.0771e-05 | 0.00041112 | 0.00041112
53258 | 34.5 | 1.0183 | 1.0183 | 4.0567 | 4.0553 | -1.0548e-05 | 1.0548e-05 | 0.0013882 | 0.0013882
53781 | 13.8 | 1.0369 | 1.0369 | 0.30408 | 0.3039 | -1.0473e-05 | 1.0473e-05 | 0.00018048 | 0.00018048
53310 | 34.5 | 1.0389 | 1.0389 | 1.2523 | 1.251 | -1.0432e-05 | 1.0432e-05 | 0.0012864 | 0.0012864
54081 | 13.8 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0755 | 1.075 | -1.0425e-05 | 1.0425e-05 | 0.00046805 | 0.00046805
53030 | 13.8 | 1.0082 | 1.0082 | 3.5799 | 3.5787 | -1.027e-05 | 1.027e-05 | 0.0011775 | 0.0011775
53204 | 138 | 1.0193 | 1.0193 | 4.0692 | 4.0683 | -1.0239e-05 | 1.0239e-05 | 0.00088247 | 0.00088247
58511 | 13.8 | 1.0324 | 1.0324 | 3.6189 | 3.6185 | -1.0145e-05 | 1.0145e-05 | 0.00040037 | 0.00040037
54750 | 230 | 1.0066 | 1.0067 | 5.3175 | 5.3164 | -1.0104e-05 | 1.0104e-05 | 0.001082 | 0.001082
53682 | 13.8 | 0.97776 | 0.97777 | 2.6001 | 2.599 | -1.0088e-05 | 1.0088e-05 | 0.001146 | 0.001146
53733 | 13.8 | 1.0012 | 1.0012 | 1.3316 | 1.3305 | -1.0047e-05 | 1.0047e-05 | 0.001111 | 0.001111
53032 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | 5.1693 | 5.1682 | -1.0046e-05 | 1.0046e-05 | 0.0010872 | 0.0010872
53181 | 13.8 | 1.0106 | 1.0106 | 3.5371 | 3.5359 | -9.9674e-06 | 9.9674e-06 | 0.0011901 | 0.0011901
53732 | 13.8 | 1.005 | 1.005 | 0.47451 | 0.4734 | -9.9304e-06 | 9.9304e-06 | 0.0011124 | 0.0011124
54780 | 13.8 | 1.0423 | 1.0423 | 5.8389 | 5.8378 | -9.922e-06 | 9.922e-06 | 0.001137 | 0.001137
58021 | 13.8 | 1.028 | 1.028 | 2.9626 | 2.9612 | -9.822e-06 | 9.822e-06 | 0.001432 | 0.001432
58006 | 138 | 1.028 | 1.028 | 2.9626 | 2.9612 | -9.822e-06 | 9.822e-06 | 0.001432 | 0.001432
53108 | 34.5 | 1.0377 | 1.0377 | 3.6602 | 3.6592 | -9.794e-06 | 9.794e-06 | 0.00097378 | 0.00097378
56108 | 34.5 | 1.0273 | 1.0273 | 1.4713 | 1.4716 | -9.7213e-06 | 9.7213e-06 | -0.00027576 | 0.00027576
55020 | 13.8 | 1.0136 | 1.0136 | 3.4094 | 3.4083 | -9.7071e-06 | 9.7071e-06 | 0.0011429 | 0.0011429
55021 | 13.8 | 1.0136 | 1.0136 | 3.4094 | 3.4083 | -9.7071e-06 | 9.7071e-06 | 0.0011429 | 0.0011429
53681 | 13.8 | 1.0021 | 1.0022 | 1.1786 | 1.1775 | -9.6807e-06 | 9.6807e-06 | 0.0010759 | 0.0010759
53012 | 34.5 | 1.0059 | 1.0059 | 2.518 | 2.5168 | -9.6081e-06 | 9.6081e-06 | 0.0011718 | 0.0011718
53060 | 34.5 | 1.005 | 1.005 | 3.4548 | 3.4536 | -9.5132e-06 | 9.5132e-06 | 0.0012405 | 0.0012405
54781 | 13.8 | 1.0208 | 1.0208 | 5.6004 | 5.5992 | -9.4386e-06 | 9.4386e-06 | 0.0011672 | 0.0011672
56030 | 13.8 | 1.0386 | 1.0386 | 0.94338 | 0.9434 | -9.3905e-06 | 9.3905e-06 | -2.34e-05 | 2.34e-05
50431 | 13.8 | 1.0407 | 1.0408 | 7.0053 | 7.0041 | -9.331e-06 | 9.331e-06 | 0.0012095 | 0.0012095
55071 | 13.8 | 1.024 | 1.024 | 3.1311 | 3.1299 | -9.2792e-06 | 9.2792e-06 | 0.0011558 | 0.0011558
55070 | 13.8 | 1.024 | 1.024 | 3.1311 | 3.1299 | -9.2792e-06 | 9.2792e-06 | 0.0011558 | 0.0011558
50381 | 13.8 | 1.0176 | 1.0176 | 5.3025 | 5.3012 | -9.2478e-06 | 9.2478e-06 | 0.0012973 | 0.0012973
56130 | 13.8 | 1.0276 | 1.0276 | 1.3827 | 1.383 | -9.2417e-06 | 9.2417e-06 | -0.00027906 | 0.00027906
50083 | 13.8 | 1.0206 | 1.0207 | 11.4208 | 11.4201 | -9.1829e-06 | 9.1829e-06 | 0.00067441 | 0.00067441
54154 | 138 | 1.0281 | 1.0281 | 2.962 | 2.9606 | -9.1509e-06 | 9.1509e-06 | 0.0014083 | 0.0014083
53780 | 13.8 | 1.0369 | 1.0369 | 0.31901 | 0.3189 | -9.0058e-06 | 9.0058e-06 | 0.00011105 | 0.00011105
50920 | 13.8 | 0.98865 | 0.98866 | 8.9994 | 8.9982 | -8.8802e-06 | 8.8802e-06 | 0.0011815 | 0.0011815
50922 | 13.8 | 0.98865 | 0.98866 | 8.9994 | 8.9982 | -8.8802e-06 | 8.8802e-06 | 0.0011815 | 0.0011815
50921 | 13.8 | 0.98865 | 0.98866 | 8.9994 | 8.9982 | -8.8802e-06 | 8.8802e-06 | 0.0011815 | 0.0011815
50923 | 13.8 | 0.98865 | 0.98866 | 8.9994 | 8.9982 | -8.8802e-06 | 8.8802e-06 | 0.0011815 | 0.0011815
58630 | 20 | 1.0237 | 1.0237 | 3.253 | 3.2524 | -8.797e-06 | 8.797e-06 | 0.0006064 | 0.0006064
55004 | 138 | 1.0213 | 1.0213 | 3.4807 | 3.4796 | -8.5578e-06 | 8.5578e-06 | 0.0011065 | 0.0011065
58004 | 138 | 1.028 | 1.028 | 2.9623 | 2.9612 | -8.5019e-06 | 8.5019e-06 | 0.001082 | 0.001082
58023 | 13.8 | 1.028 | 1.028 | 2.9623 | 2.9612 | -8.5019e-06 | 8.5019e-06 | 0.001082 | 0.001082
58022 | 13.8 | 1.028 | 1.028 | 2.9623 | 2.9612 | -8.5019e-06 | 8.5019e-06 | 0.001082 | 0.001082
53908 | 34.5 | 1.0287 | 1.0287 | 4.5389 | 4.538 | 8.4928e-06 | 8.4928e-06 | 0.00092693 | 0.00092693
53510 | 34.5 | 1.0006 | 1.0006 | 0.70309 | 0.7023 | -8.4496e-06 | 8.4496e-06 | 0.00079439 | 0.00079439
54108 | 34.5 | 1.0394 | 1.0394 | 2.0548 | 2.0537 | -8.4413e-06 | 8.4413e-06 | 0.0011122 | 0.0011122
58214 | 34.5 | 1.0076 | 1.0076 | 3.2455 | 3.2449 | -8.4363e-06 | 8.4363e-06 | 0.00062567 | 0.00062567
53254 | 138 | 1.0171 | 1.0171 | 3.9088 | 3.9075 | -8.3614e-06 | 8.3614e-06 | 0.0013289 | 0.0013289
58232 | 13.8 | 0.98833 | 0.98834 | 3.7996 | 3.799 | -8.3216e-06 | 8.3216e-06 | 0.00062182 | 0.00062182
50410 | 34.5 | 1.0409 | 1.0409 | 7.0423 | 7.0411 | -8.3165e-06 | 8.3165e-06 | 0.0012234 | 0.0012234
53630 | 13.8 | 1.0213 | 1.0213 | 4.9385 | 4.9373 | -8.2814e-06 | 8.2814e-06 | 0.001213 | 0.001213
52000 | 230 | 1.0081 | 1.0081 | 4.8114 | 4.8104 | -8.2387e-06 | 8.2387e-06 | 0.0010311 | 0.0010311
53081 | 13.8 | 1.0048 | 1.0048 | 3.3798 | 3.3786 | -8.2261e-06 | 8.2261e-06 | 0.0012422 | 0.0012422
50404 | 138 | 1.0112 | 1.0112 | 7.8323 | 7.8311 | -8.2023e-06 | 8.2023e-06 | 0.0012248 | 0.0012248
53660 | 34.5 | 1.0035 | 1.0035 | 2.6672 | 2.6661 | -8.1116e-06 | 8.1116e-06 | 0.00109 | 0.00109
53631 | 13.8 | 1.0031 | 1.0031 | 0.894 | 0.8929 | -8.0686e-06 | 8.0686e-06 | 0.0011002 | 0.0011002
58631 | 20 | 1.0081 | 1.0081 | 3.1839 | 3.1833 | -8.0572e-06 | 8.0572e-06 | 0.00062012 | 0.00062012
53708 | 34.5 | 1.0053 | 1.0053 | 0.68434 | 0.6832 | -8.0098e-06 | 8.0098e-06 | 0.0011378 | 0.0011378
50542 | 69 | 0.99923 | 0.99924 | 8.4183 | 8.4185 | -8.007e-06 | 8.007e-06 | -0.00017409 | 0.00017409
55121 | 13.8 | 1.012 | 1.012 | 2.81 | 2.8091 | -7.9114e-06 | 7.9114e-06 | 0.00089004 | 0.00089004
53610 | 34.5 | 1.0049 | 1.0049 | 0.96867 | 0.9676 | -7.902e-06 | 7.902e-06 | 0.0010696 | 0.0010696
53150 | 230 | 1.0113 | 1.0113 | 4.5737 | 4.5725 | -7.8964e-06 | 7.8964e-06 | 0.0011627 | 0.0011627
50408 | 34.5 | 1.0392 | 1.0392 | 5.5553 | 5.5541 | -7.8733e-06 | 7.8733e-06 | 0.0012142 | 0.0012142
53608 | 34.5 | 1.0031 | 1.0031 | 1.2193 | 1.2182 | -7.8588e-06 | 7.8588e-06 | 0.0011284 | 0.0011284
53504 | 138 | 1.0195 | 1.0195 | 2.8568 | 2.8559 | -7.8402e-06 | 7.8402e-06 | 0.00089895 | 0.00089895
58062 | 34.5 | 1.0308 | 1.0308 | 3.55 | 3.5487 | -7.7661e-06 | 7.7661e-06 | 0.0013019 | 0.0013019
50360 | 34.5 | 1.0173 | 1.0173 | 5.4783 | 5.477 | -7.7071e-06 | 7.7071e-06 | 0.0013427 | 0.0013427
53356 | 138 | 1.0204 | 1.0204 | 3.4567 | 3.4555 | -7.6715e-06 | 7.6715e-06 | 0.001234 | 0.001234
54760 | 34.5 | 1.002 | 1.002 | 1.273 | 1.2719 | -7.6043e-06 | 7.6043e-06 | 0.0010772 | 0.0010772
53256 | 138 | 1.0171 | 1.0171 | 3.9087 | 3.9075 | -7.5368e-06 | 7.5368e-06 | 0.0011777 | 0.0011777
58210 | 34.5 | 1.0201 | 1.0201 | 2.1587 | 2.1581 | -7.4957e-06 | 7.4957e-06 | 0.00055162 | 0.00055162
53508 | 13.8 | 1.0153 | 1.0153 | 1.8602 | 1.8594 | -7.492e-06 | 7.492e-06 | 0.00084485 | 0.00084485
55120 | 13.8 | 1.012 | 1.012 | 2.81 | 2.8091 | -7.4883e-06 | 7.4883e-06 | 0.0008941 | 0.0008941
50358 | 34.5 | 1.0173 | 1.0173 | 5.4781 | 5.477 | -7.4698e-06 | 7.4698e-06 | 0.00106 | 0.00106
53200 | 230 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3634 | 6.3619 | -7.4324e-06 | 7.4324e-06 | 0.0014886 | 0.0014886
58608 | 34.5 | 1.0185 | 1.0185 | 2.5143 | 2.5137 | -7.4204e-06 | 7.4204e-06 | 0.0005643 | 0.0005643
53232 | 13.8 | 1.0129 | 1.0129 | 6.7583 | 6.7568 | -7.3423e-06 | 7.3423e-06 | 0.0014542 | 0.0014542
58030 | 13.8 | 1.0157 | 1.0157 | 2.4032 | 2.4021 | -7.2573e-06 | 7.2573e-06 | 0.001114 | 0.001114
58122 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | 2.8726 | 2.8714 | -7.2572e-06 | 7.2572e-06 | 0.0012486 | 0.0012486
58121 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | 2.8726 | 2.8714 | -7.2572e-06 | 7.2572e-06 | 0.0012486 | 0.0012486
53930 | 13.8 | 1.0288 | 1.0288 | 4.5187 | 4.5178 | 7.2446e-06 | 7.2446e-06 | 0.00094448 | 0.00094448
58182 | 13.8 | 1.0237 | 1.0237 | 1.075 | 1.0746 | -7.2443e-06 | 7.2443e-06 | 0.00039296 | 0.00039296
53133 | 13.8 | 1.0371 | 1.0371 | 3.5931 | 3.5921 | -7.2414e-06 | 7.2414e-06 | 0.0010002 | 0.0010002
53182 | 13.8 | 1.0106 | 1.0106 | 3.4982 | 3.4971 | -7.2076e-06 | 7.2076e-06 | 0.0011312 | 0.0011312
53008 | 34.5 | 1.0054 | 1.0054 | 2.0813 | 2.0802 | -7.1988e-06 | 7.1988e-06 | 0.0010969 | 0.0010969
58234 | 13.8 | 1.0197 | 1.0197 | -0.56776 | -0.5683 | -7.064e-06 | 7.064e-06 | 0.00053604 | 0.00053604
53160 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | 2.278 | 2.2769 | -7.0515e-06 | 7.0515e-06 | 0.0011264 | 0.0011264
53230 | 13.8 | 1.0072 | 1.0072 | 4.4303 | 4.4295 | -7.0207e-06 | 7.0207e-06 | 0.00084212 | 0.00084212
54110 | 34.5 | 1.012 | 1.012 | 4.4748 | 4.4737 | -6.9388e-06 | 6.9388e-06 | 0.0011387 | 0.0011387
53530 | 13.8 | 1.0149 | 1.0149 | 1.763 | 1.7622 | -6.9227e-06 | 6.9227e-06 | 0.00084371 | 0.00084371
54114 | 34.5 | 1.0111 | 1.0111 | 4.9691 | 4.968 | -6.9162e-06 | 6.9162e-06 | 0.0010693 | 0.0010693
53332 | 13.8 | 1.0378 | 1.0378 | 0.59272 | 0.5915 | -6.8617e-06 | 6.8617e-06 | 0.0012213 | 0.0012213
53458 | 34.5 | 1.0029 | 1.0029 | 1.8201 | 1.8193 | -6.7952e-06 | 6.7952e-06 | 0.00083845 | 0.00083845
53111 | 34.5 | 1.0065 | 1.0066 | 3.2002 | 3.199 | -6.744e-06 | 6.744e-06 | 0.0011506 | 0.0011506
50454 | 138 | 0.99824 | 0.99825 | 10.5432 | 10.5431 | -6.6964e-06 | 6.6964e-06 | 6.0351e-05 | 6.0351e-05
53712 | 13.8 | 1.003 | 1.003 | 1.5367 | 1.5356 | -6.5966e-06 | 6.5966e-06 | 0.0011492 | 0.0011492
50080 | 13.8 | 1.0292 | 1.0292 | 11.5353 | 11.5353 | -6.4461e-06 | 6.4461e-06 | 9.2545e-06 | 9.2545e-06
53604 | 138 | 1.0193 | 1.0193 | 3.3502 | 3.3491 | -6.4021e-06 | 6.4021e-06 | 0.0011421 | 0.0011421
58158 | 34.5 | 1.0157 | 1.0157 | 1.8725 | 1.8721 | -6.3853e-06 | 6.3853e-06 | 0.00039924 | 0.00039924
55054 | 138 | 1.0234 | 1.0234 | 3.2341 | 3.233 | -6.3404e-06 | 6.3404e-06 | 0.0011119 | 0.0011119
50350 | 230 | 1.0127 | 1.0127 | 8.4549 | 8.4537 | -6.2582e-06 | 6.2582e-06 | 0.001187 | 0.001187
53135 | 13.8 | 1.0067 | 1.0067 | 3.3656 | 3.3644 | -6.2333e-06 | 6.2333e-06 | 0.001196 | 0.001196
53731 | 34.5 | 1.0077 | 1.0077 | 2.6107 | 2.6096 | -6.2037e-06 | 6.2037e-06 | 0.0011335 | 0.0011335
58600 | 230 | 1.0232 | 1.0232 | 3.1839 | 3.1834 | -6.1837e-06 | 6.1837e-06 | 0.0005394 | 0.0005394
50498 | 4.16 | 0.98306 | 0.98307 | 7.4839 | 7.4839 | -6.1616e-06 | 6.1616e-06 | 4.143e-05 | 4.143e-05
54000 | 230 | 1.0223 | 1.0223 | 5.1408 | 5.1401 | -6.1329e-06 | 6.1329e-06 | 0.00065769 | 0.00065769
51458 | 34.5 | 1.0009 | 1.0009 | 5.8686 | 5.8681 | -6.1121e-06 | 6.1121e-06 | 0.00048181 | 0.00048181
53730 | 34.5 | 1.0059 | 1.0059 | 2.2142 | 2.2131 | -5.9862e-06 | 5.9862e-06 | 0.0011327 | 0.0011327
53312 | 34.5 | 1.0384 | 1.0384 | 0.76089 | 0.7596 | -5.9335e-06 | 5.9335e-06 | 0.0012854 | 0.0012854
50612 | 13.8 | 1.0133 | 1.0133 | 14.114 | 14.114 | -5.9159e-06 | 5.9159e-06 | 4.8496e-05 | 4.8496e-05
53156 | 138 | 1.0233 | 1.0233 | 3.6002 | 3.599 | -5.868e-06 | 5.868e-06 | 0.0011608 | 0.0011608
53950 | 230 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3633 | 6.3618 | -5.8136e-06 | 5.8136e-06 | 0.0014907 | 0.0014907
53460 | 34.5 | 1.0026 | 1.0026 | 1.53 | 1.5291 | -5.806e-06 | 5.806e-06 | 0.00087571 | 0.00087571
53134 | 13.8 | 1.0174 | 1.0174 | 1.2041 | 1.203 | -5.8002e-06 | 5.8002e-06 | 0.0011208 | 0.0011208
53281 | 13.8 | 1.02 | 1.02 | 2.2837 | 2.2826 | -5.792e-06 | 5.792e-06 | 0.0011419 | 0.0011419
50008 | 34.5 | 1.0236 | 1.0235 | 13.1364 | 13.1363 | 5.73e-06 | 5.73e-06 | 7.6029e-05 | 7.6029e-05
53154 | 138 | 1.0233 | 1.0233 | 3.6002 | 3.599 | -5.6599e-06 | 5.6599e-06 | 0.0011551 | 0.0011551
50543 | 13.8 | 1.0006 | 1.0006 | 7.1794 | 7.1796 | -5.6595e-06 | 5.6595e-06 | -0.0002064 | 0.0002064
53480 | 13.8 | 1.0024 | 1.0024 | 1.6783 | 1.6774 | -5.6268e-06 | 5.6268e-06 | 0.00085062 | 0.00085062
50504 | 138 | 1.0008 | 1.0008 | 11.6437 | 11.6437 | -5.5991e-06 | 5.5991e-06 | -4.1645e-06 | 4.1645e-06
50060 | 34.5 | 1.0206 | 1.0206 | 11.4913 | 11.4906 | -5.5842e-06 | 5.5842e-06 | 0.00065755 | 0.00065755
53704 | 138 | 1.0234 | 1.0234 | 3.2483 | 3.2471 | -5.5463e-06 | 5.5463e-06 | 0.001155 | 0.001155
50200 | 230 | 1.0187 | 1.0187 | 12.9541 | 12.9527 | -5.5063e-06 | 5.5063e-06 | 0.00136 | 0.00136
50058 | 34.5 | 1.003 | 1.003 | 13.4976 | 13.4976 | -5.4328e-06 | 5.4328e-06 | 3.426e-05 | 3.426e-05
58520 | 13.8 | 1.0193 | 1.0193 | 3.6189 | 3.6185 | -5.4125e-06 | 5.4125e-06 | 0.00040043 | 0.00040043
58523 | 13.8 | 1.0193 | 1.0193 | 3.6189 | 3.6185 | -5.4125e-06 | 5.4125e-06 | 0.00040043 | 0.00040043
58522 | 13.8 | 1.0193 | 1.0193 | 3.6189 | 3.6185 | -5.4125e-06 | 5.4125e-06 | 0.00040043 | 0.00040043
58500 | 230 | 1.0193 | 1.0193 | 3.6189 | 3.6185 | -5.4125e-06 | 5.4125e-06 | 0.00040043 | 0.00040043
53970 | 13.8 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3633 | 6.3618 | -5.3764e-06 | 5.3764e-06 | 0.0014866 | 0.0014866
53951 | 230 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3633 | 6.3618 | -5.3764e-06 | 5.3764e-06 | 0.0014866 | 0.0014866
53971 | 13.8 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3633 | 6.3618 | -5.3761e-06 | 5.3761e-06 | 0.0014866 | 0.0014866
53952 | 230 | 1.0118 | 1.0118 | 6.3633 | 6.3618 | -5.3761e-06 | 5.3761e-06 | 0.0014866 | 0.0014866
53609 | 34.5 | 1.0049 | 1.005 | 1.4063 | 1.4052 | -5.3215e-06 | 5.3215e-06 | 0.0011018 | 0.0011018
53004 | 138 | 1.0208 | 1.0208 | 3.6612 | 3.6601 | -5.0506e-06 | 5.0506e-06 | 0.0011343 | 0.0011343
53210 | 34.5 | 1.0056 | 1.0056 | 3.2393 | 3.2378 | -4.946e-06 | 4.946e-06 | 0.001517 | 0.001517
56102 | 230 | 1.0287 | 1.0287 | 2.9931 | 2.9925 | 4.8766e-06 | 4.8766e-06 | 0.00062073 | 0.00062073
6500 | 230 | 1.0323 | 1.0323 | 2.7001 | 2.7 | -4.8578e-06 | 4.8578e-06 | 7.7374e-05 | 7.7374e-05
56080 | 13.8 | 1.0376 | 1.0376 | 0.84168 | 0.8417 | -4.8386e-06 | 4.8386e-06 | -2.2713e-05 | 2.2713e-05
58302 | 230 | 1.0234 | 1.0234 | 3.1641 | 3.1635 | -4.7888e-06 | 4.7888e-06 | 0.0005753 | 0.0005753
54104 | 138 | 1.017 | 1.017 | 3.9053 | 3.9042 | -4.7762e-06 | 4.7762e-06 | 0.0010842 | 0.0010842
53611 | 34.5 | 1.0049 | 1.0049 | 0.96873 | 0.9676 | -4.6934e-06 | 4.6934e-06 | 0.001128 | 0.001128
58331 | 13.8 | 1.0233 | 1.0233 | 3.1472 | 3.1471 | -4.6916e-06 | 4.6916e-06 | 0.00011358 | 0.00011358
50052 | 230 | 1.0199 | 1.0199 | 12.5681 | 12.5674 | -4.6882e-06 | 4.6882e-06 | 0.00066316 | 0.00066316
50558 | 34.5 | 1.007 | 1.007 | 8.0187 | 8.0187 | -4.6648e-06 | 4.6648e-06 | 4.1351e-05 | 4.1351e-05
58150 | 230 | 1.02 | 1.02 | 3.5494 | 3.5489 | -4.6422e-06 | 4.6422e-06 | 0.00045535 | 0.00045535
50546 | 24.9 | 1.0004 | 1.0004 | 7.3053 | 7.3055 | -4.6265e-06 | 4.6265e-06 | -0.00019524 | 0.00019524
54130 | 13.8 | 1.039 | 1.039 | 1.9874 | 1.9864 | -4.5926e-06 | 4.5926e-06 | 0.0010466 | 0.0010466
56081 | 13.8 | 1.0391 | 1.0391 | 0.25934 | 0.2593 | -4.503e-06 | 4.503e-06 | 3.623e-05 | 3.623e-05
54031 | 13.8 | 1.0375 | 1.0375 | 3.8565 | 3.8558 | -4.4604e-06 | 4.4604e-06 | 0.00067014 | 0.00067014
58610 | 34.5 | 1.0081 | 1.0081 | 3.1841 | 3.1835 | -4.4286e-06 | 4.4286e-06 | 0.00062635 | 0.00062635
50533 | 13.8 | 1.004 | 1.004 | 9.7676 | 9.7676 | -4.3863e-06 | 4.3863e-06 | -1.6246e-05 | 1.6246e-05
4412 | 230 | 1.0344 | 1.0344 | 12.4422 | 12.4416 | -4.3385e-06 | 4.3385e-06 | 0.00056266 | 0.00056266
56060 | 34.5 | 1.0393 | 1.0393 | 0.35506 | 0.355 | -4.2869e-06 | 4.2869e-06 | 6.3678e-05 | 6.3678e-05
50382 | 13.8 | 1.0116 | 1.0116 | 7.8871 | 7.886 | -4.2518e-06 | 4.2518e-06 | 0.0011493 | 0.0011493
51460 | 34.5 | 1.0013 | 1.0013 | 5.1535 | 5.153 | -4.2443e-06 | 4.2443e-06 | 0.00052516 | 0.00052516
50910 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | 9.496 | 9.4949 | -4.192e-06 | 4.192e-06 | 0.001114 | 0.001114
53633 | 13.8 | 1.0041 | 1.0041 | 0.69222 | 0.6911 | -4.1599e-06 | 4.1599e-06 | 0.0011202 | 0.0011202
58508 | 34.5 | 1.0324 | 1.0324 | 3.6189 | 3.6185 | -3.9292e-06 | 3.9292e-06 | 0.00040036 | 0.00040036
50541 | 13.8 | 1.0198 | 1.0198 | 7.6991 | 7.6991 | -3.9177e-06 | 3.9177e-06 | 3.1636e-05 | 3.1636e-05
50858 | 34.5 | 1.0162 | 1.0162 | 8.0948 | 8.0948 | -3.7124e-06 | 3.7124e-06 | -2.6914e-05 | 2.6914e-05
53902 | 230 | 1.0139 | 1.0139 | 4.8575 | 4.8566 | 3.5287e-06 | 3.5287e-06 | 0.00090928 | 0.00090928
50380 | 13.8 | 1.0305 | 1.0305 | 6.6586 | 6.6575 | -3.4425e-06 | 3.4425e-06 | 0.001052 | 0.001052
58306 | 138 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4793 | 2.4789 | -3.4205e-06 | 3.4205e-06 | 0.00035073 | 0.00035073
58323 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4793 | 2.4789 | -3.4205e-06 | 3.4205e-06 | 0.00035073 | 0.00035073
58322 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | 2.4793 | 2.4789 | -3.4205e-06 | 3.4205e-06 | 0.00035073 | 0.00035073
51330 | 13.8 | 1.0342 | 1.0342 | 7.5671 | 7.5649 | 3.3957e-06 | 3.3957e-06 | 0.002213 | 0.002213
51308 | 34.5 | 1.0342 | 1.0342 | 7.5671 | 7.5649 | 3.3957e-06 | 3.3957e-06 | 0.002213 | 0.002213
51314 | 34.5 | 1.0342 | 1.0342 | 7.5671 | 7.5649 | 3.3957e-06 | 3.3957e-06 | 0.002213 | 0.002213
51333 | 13.8 | 1.0342 | 1.0342 | 7.5671 | 7.5649 | 3.3957e-06 | 3.3957e-06 | 0.002213 | 0.002213
50004 | 230 | 1.0208 | 1.0208 | 14.7417 | 14.7413 | -3.3521e-06 | 3.3521e-06 | 0.0003758 | 0.0003758
53260 | 34.5 | 1.0203 | 1.0203 | 2.4508 | 2.4496 | -3.3446e-06 | 3.3446e-06 | 0.0011892 | 0.0011892
53330 | 13.8 | 1.0349 | 1.0349 | 0.41357 | 0.4123 | -3.2632e-06 | 3.2632e-06 | 0.0012691 | 0.0012691
50540 | 69 | 0.99924 | 0.99924 | 8.4185 | 8.4185 | -3.1692e-06 | 3.1692e-06 | -1.6996e-05 | 1.6996e-05
50931 | 13.8 | 1.0142 | 1.0142 | 8.9346 | 8.9335 | -3.1662e-06 | 3.1662e-06 | 0.0011309 | 0.0011309
56058 | 34.5 | 1.0379 | 1.0379 | 0.93573 | 0.9357 | -3.0182e-06 | 3.0182e-06 | 3.1917e-05 | 3.1917e-05
58300 | 230 | 1.0234 | 1.0234 | 3.1636 | 3.1635 | -3.0022e-06 | 3.0022e-06 | 0.00013739 | 0.00013739
50053 | 230 | 1.0199 | 1.0199 | 12.5679 | 12.5674 | -2.975e-06 | 2.975e-06 | 0.0004673 | 0.0004673
53234 | 13.8 | 1.0111 | 1.0111 | 6.6061 | 6.6047 | -2.9328e-06 | 2.9328e-06 | 0.0014239 | 0.0014239
53308 | 34.5 | 1.0363 | 1.0363 | 0.745 | 0.7437 | -2.8318e-06 | 2.8318e-06 | 0.0012969 | 0.0012969
50554 | 138 | 0.99625 | 0.99625 | 9.5717 | 9.5717 | 2.7024e-06 | 2.7024e-06 | -1.1226e-05 | 1.1226e-05
50900 | 230 | 1.0134 | 1.0134 | 8.9994 | 8.9982 | -2.6022e-06 | 2.6022e-06 | 0.0011815 | 0.0011815
58358 | 34.5 | 1.0403 | 1.0403 | 1.4216 | 1.4216 | -2.5327e-06 | 2.5327e-06 | 2.7767e-05 | 2.7767e-05
53052 | 230 | 1.01 | 1.01 | 5.079 | 5.0778 | -2.433e-06 | 2.433e-06 | 0.0012071 | 0.0012071
50412 | 13.8 | 0.99512 | 0.99512 | 7.7171 | 7.7159 | -2.4321e-06 | 2.4321e-06 | 0.0011955 | 0.0011955
53110 | 34.5 | 1.0187 | 1.0187 | 1.7618 | 1.7607 | -2.4294e-06 | 2.4294e-06 | 0.001089 | 0.001089
50054 | 138 | 1.0028 | 1.0028 | 11.7294 | 11.7293 | 2.3217e-06 | 2.3217e-06 | 5.669e-05 | 5.669e-05
53280 | 13.8 | 1.0221 | 1.0221 | 4.0077 | 4.0063 | -2.3201e-06 | 2.3201e-06 | 0.0013585 | 0.0013585
50854 | 138 | 0.99655 | 0.99655 | 9.1755 | 9.1754 | 2.2935e-06 | 2.2935e-06 | 5.1442e-05 | 5.1442e-05
6400 | 230 | 1.0293 | 1.0293 | 2.9416 | 2.9416 | 2.2261e-06 | 2.2261e-06 | -1.0795e-05 | 1.0795e-05
50908 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | 9.4961 | 9.4949 | -2.0843e-06 | 2.0843e-06 | 0.0011541 | 0.0011541
54132 | 13.8 | 1.0114 | 1.0114 | 4.5397 | 4.5386 | -2.0378e-06 | 2.0378e-06 | 0.0011448 | 0.0011448
50499 | 138 | 0.99768 | 0.99768 | 10.4817 | 10.4816 | -2.0229e-06 | 2.0229e-06 | 5.3392e-05 | 5.3392e-05
50530 | 13.8 | 1.0375 | 1.0375 | 12.5186 | 12.5186 | 1.9363e-06 | 1.9363e-06 | 1.4595e-06 | 1.4595e-06
51482 | 13.8 | 1.0014 | 1.0014 | 5.0545 | 5.054 | -1.925e-06 | 1.925e-06 | 0.00048253 | 0.00048253
51300 | 230 | 1.0148 | 1.0148 | 7.5671 | 7.5649 | 1.8945e-06 | 1.8945e-06 | 0.002213 | 0.002213
50508 | 69 | 1.0039 | 1.0039 | 9.7915 | 9.7915 | -1.8704e-06 | 1.8704e-06 | 1.1419e-05 | 1.1419e-05
51480 | 13.8 | 1.001 | 1.001 | 5.8205 | 5.82 | -1.827e-06 | 1.827e-06 | 0.0005132 | 0.0005132
54030 | 13.8 | 1.0369 | 1.0369 | 3.8557 | 3.8551 | -1.7295e-06 | 1.7295e-06 | 0.00064265 | 0.00064265
58380 | 13.8 | 1.0403 | 1.0403 | 1.3773 | 1.3773 | 1.6753e-06 | 1.6753e-06 | 2.917e-05 | 2.917e-05
50544 | 24.9 | 1.0196 | 1.0196 | 7.7722 | 7.7722 | 1.6486e-06 | 1.6486e-06 | 3.6792e-05 | 3.6792e-05
53231 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | 4.2387 | 4.2372 | -1.6161e-06 | 1.6161e-06 | 0.0015216 | 0.0015216
50030 | 13.8 | 1.0278 | 1.0278 | 14.9415 | 14.9415 | -1.5737e-06 | 1.5737e-06 | 1.6622e-05 | 1.6622e-05
6000 | 230 | 1.033 | 1.033 | 2.6928 | 2.6928 | -1.5364e-06 | 1.5364e-06 | 3.1446e-05 | 3.1446e-05
53331 | 13.8 | 1.038 | 1.038 | 1.032 | 1.0307 | -1.5323e-06 | 1.5323e-06 | 0.0012775 | 0.0012775
4408 | 230 | 1.025 | 1.025 | 14.7067 | 14.7063 | -1.52e-06 | 1.52e-06 | 0.00043661 | 0.00043661
50354 | 138 | 1.0118 | 1.0118 | 7.958 | 7.9568 | -1.4604e-06 | 1.4604e-06 | 0.0012234 | 0.0012234
50512 | 24.9 | 1.0375 | 1.0375 | 12.5229 | 12.5229 | 1.2879e-06 | 1.2879e-06 | 4.0302e-05 | 4.0302e-05
50531 | 13.8 | 1.0357 | 1.0357 | 10.6019 | 10.6019 | 1.2369e-06 | 1.2369e-06 | 4.6104e-05 | 4.6104e-05
50604 | 138 | 1.0021 | 1.0021 | 12.0838 | 12.0837 | 1.1397e-06 | 1.1397e-06 | 6.8552e-05 | 6.8552e-05
53206 | 138 | 1.0193 | 1.0193 | 4.0698 | 4.0683 | -9.6848e-07 | 9.6848e-07 | 0.0014979 | 0.0014979
50614 | 13.8 | 1.0134 | 1.0134 | 16.5452 | 16.5452 | -9.0944e-07 | 9.0944e-07 | -5.2025e-06 | 5.2025e-06
53304 | 138 | 1.0162 | 1.0162 | 3.4093 | 3.408 | -9.0374e-07 | 9.0374e-07 | 0.0012908 | 0.0012908
50082 | 13.8 | 1.0015 | 1.0015 | 13.5797 | 13.5797 | -8.9528e-07 | 8.9528e-07 | 6.0462e-06 | 6.0462e-06
53184 | 13.8 | 1.0034 | 1.0034 | 2.141 | 2.1399 | -8.7039e-07 | 8.7039e-07 | 0.0011246 | 0.0011246
58330 | 13.8 | 1.0213 | 1.0213 | 2.68 | 2.6795 | -6.6264e-07 | 6.6264e-07 | 0.00046831 | 0.00046831
50580 | 13.8 | 1.0026 | 1.0027 | 9.5225 | 9.5225 | -6.5161e-07 | 6.5161e-07 | -1.9422e-05 | 1.9422e-05
51450 | 230 | 1.0251 | 1.0251 | 6.5422 | 6.5416 | -3.6678e-07 | 3.6678e-07 | 0.0005569 | 0.0005569
50062 | 34.5 | 1.0095 | 1.0095 | 16.429 | 16.429 | -3.3942e-07 | 3.3942e-07 | 3.2113e-05 | 3.2113e-05
50514 | 24.9 | 1.0358 | 1.0358 | 10.5544 | 10.5544 | 3.2428e-07 | 3.2428e-07 | 2.8836e-05 | 2.8836e-05
54271 | 13.8 | 1.0214 | 1.0214 | 5.094 | 5.0933 | -3.0662e-07 | 3.0662e-07 | 0.00065252 | 0.00065252
54250 | 230 | 1.0214 | 1.0214 | 5.094 | 5.0933 | -3.0662e-07 | 3.0662e-07 | 0.00065252 | 0.00065252
50562 | 24.9 | 0.99563 | 0.99563 | 8.1379 | 8.1379 | 2.7538e-07 | 2.7538e-07 | 4.1766e-05 | 4.1766e-05
54008 | 34.5 | 1.0373 | 1.0373 | 3.9613 | 3.9607 | 2.1928e-07 | 2.1928e-07 | 0.00060498 | 0.00060498
50880 | 13.8 | 1.0162 | 1.0163 | 8.0075 | 8.0074 | -9.192e-08 | 9.192e-08 | 5.4928e-05 | 5.4928e-05
58521 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 6.0134 | 6.013 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.00044694 | 0.00044694
50222 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 16.8773 | 16.8726 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0046589 | 0.0046589
50220 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 17.6874 | 17.686 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0013526 | 0.0013526
50120 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 18.5487 | 18.5466 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.002075 | 0.002075
53220 | 13.8 | 1 | 1 | 5.6124 | 5.6115 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.00091425 | 0.00091425
54270 | 13.8 | 1.02 | 1.02 | 7.1897 | 7.189 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.00066427 | 0.00066427
50820 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 9.4325 | 9.4281 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.004427 | 0.004427
51152 | 13.8 | 1 | 1 | 19.9002 | 19.8964 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0038361 | 0.0038361
51170 | 13.8 | 1 | 1 | 22.2925 | 22.2889 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0035521 | 0.0035521
50621 | 13.8 | 1 | 1 | 18.9997 | 18.9997 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 3.2473e-05 | 3.2473e-05
53873 | 13.8 | 1.0128 | 1.0128 | 4.3991 | 4.3976 | 0 | 0 | 0.0015061 | 0.0015061
50050 | 230 | 1.0199 | 1.0199 | 12.5674 | 12.5674 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | 230 | 1.0208 | 1.0208 | 14.7413 | 14.7413 | 0 | 0 | 0 | 0
56050 | 230 | 1.0318 | 1.0318 | 2.7039 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 0
56052 | 230 | 1.0318 | 1.0318 | 2.7039 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 0
54120 | 4.16 | 1 | 1 | 6.2835 | 6.2824 | 0 | 0 | 0.0011325 | 0.0011325
54122 | 4.16 | 1 | 1 | 6.2835 | 6.2824 | 0 | 0 | 0.0011325 | 0.0011325
58070 | 4.16 | 1 | 1 | 5.4658 | 5.4644 | 0 | 0 | 0.001352 | 0.001352
50620 | 4.16 | 1 | 1 | 19.8407 | 19.8406 | 0 | 0 | 5.1681e-05 | 5.1681e-05
50674 | 4.16 | 1 | 1 | 7.4169 | 7.4117 | 0 | 0 | 0.0052063 | 0.0052063
50271 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 21.2335 | 21.231 | 0 | 0 | 0.002464 | 0.002464
50272 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 20.5676 | 20.5623 | 0 | 0 | 0.0052958 | 0.0052958
50221 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 17.598 | 17.5966 | 0 | 0 | 0.0013527 | 0.0013527
50270 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 21.3129 | 21.3077 | 0 | 0 | 0.0051778 | 0.0051778
50064 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | 17.9235 | 17.9235 | 0 | 0 | -2.3491e-05 | 2.3491e-05
50122 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 19.1854 | 19.1852 | 0 | 0 | 0.00016722 | 0.00016722
50121 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 18.8297 | 18.8276 | 0 | 0 | 0.0020751 | 0.0020751
50123 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 19.7209 | 19.7207 | 0 | 0 | 0.00019787 | 0.00019787
58350 | 230 | 1.0276 | 1.0276 | 2.9601 | 2.9601 | 0 | 0 | 0 | 0

## Med
barra | kv | v_pandapower | v_psse | ang_pandapower | ang_psse | diferencia | abs | dif_angulo | abs_angulo
50163 | 34.5 | 0.99539 | 0.99522 | 14.5395 | 14.5333 | 0.00016785 | 0.00016785 | 0.0062212 | 0.0062212
50250 | 230 | 1.0199 | 1.0197 | 10.3619 | 10.3547 | 0.00014668 | 0.00014668 | 0.0071935 | 0.0071935
50230 | 13.8 | 1.0334 | 1.0332 | 6.9014 | 6.8938 | 0.00014656 | 0.00014656 | 0.007564 | 0.007564
50253 | 230 | 1.0199 | 1.0197 | 10.3944 | 10.3872 | 0.00014324 | 0.00014324 | 0.0072434 | 0.0072434
50180 | 13.8 | 1.0087 | 1.0086 | 10.9362 | 10.9298 | 0.000139 | 0.000139 | 0.0063932 | 0.0063932
50213 | 34.5 | 1.0101 | 1.0099 | 10.8791 | 10.8727 | 0.00013899 | 0.00013899 | 0.0064078 | 0.0064078
50160 | 34.5 | 1.0088 | 1.0087 | 10.5707 | 10.5642 | 0.00013872 | 0.00013872 | 0.0064604 | 0.0064604
50208 | 34.5 | 1.0336 | 1.0335 | 6.9072 | 6.8996 | 0.00013733 | 0.00013733 | 0.0076151 | 0.0076151
50312 | 34.5 | 1.0306 | 1.0305 | 15.6087 | 15.6034 | 0.00013717 | 0.00013717 | 0.0052528 | 0.0052528
50162 | 34.5 | 0.99536 | 0.99522 | 14.5384 | 14.5333 | 0.00013695 | 0.00013695 | 0.0051121 | 0.0051121
50300 | 230 | 1.0212 | 1.0211 | 10.523 | 10.5165 | 0.00013656 | 0.00013656 | 0.0065183 | 0.0065183
50181 | 13.8 | 1.0084 | 1.0082 | 10.8584 | 10.852 | 0.0001356 | 0.0001356 | 0.0063629 | 0.0063629
51350 | 230 | 1.0183 | 1.0182 | 7.2339 | 7.2265 | 0.00013462 | 0.00013462 | 0.0073838 | 0.0073838
50158 | 34.5 | 1.0092 | 1.0091 | 10.6265 | 10.6201 | 0.00013455 | 0.00013455 | 0.0064393 | 0.0064393
50164 | 34.5 | 1.0091 | 1.0089 | 10.6063 | 10.5998 | 0.00013262 | 0.00013262 | 0.0064766 | 0.0064766
50202 | 230 | 1.0173 | 1.0172 | 7.1426 | 7.1351 | 0.00013251 | 0.00013251 | 0.0075333 | 0.0075333
50330 | 13.8 | 1.0185 | 1.0184 | 13.5101 | 13.5043 | 0.00013224 | 0.00013224 | 0.0058114 | 0.0058114
50332 | 13.8 | 1.0261 | 1.026 | 13.6921 | 13.6863 | 0.00013203 | 0.00013203 | 0.0057675 | 0.0057675
50182 | 13.8 | 0.99439 | 0.99426 | 15.1651 | 15.1602 | 0.0001318 | 0.0001318 | 0.0049367 | 0.0049367
50308 | 34.5 | 1.0182 | 1.018 | 14.8435 | 14.8381 | 0.00013166 | 0.00013166 | 0.0053835 | 0.0053835
50150 | 230 | 1.0169 | 1.0168 | 6.9578 | 6.9504 | 0.00013139 | 0.00013139 | 0.0074123 | 0.0074123
51358 | 34.5 | 1.0292 | 1.0291 | 11.9542 | 11.9481 | 0.00012809 | 0.00012809 | 0.0060956 | 0.0060956
51180 | 13.8 | 1.0419 | 1.0418 | 9.9309 | 9.9256 | 0.00011207 | 0.00011207 | 0.0053015 | 0.0053015
51134 | 13.8 | 1.022 | 1.0219 | 11.4649 | 11.4599 | 0.00011182 | 0.00011182 | 0.0049986 | 0.0049986
51158 | 34.5 | 1.0418 | 1.0417 | 9.7531 | 9.7478 | 0.00011148 | 0.00011148 | 0.0053497 | 0.0053497
51110 | 34.5 | 0.99442 | 0.99431 | 16.5111 | 16.5072 | 0.00011075 | 0.00011075 | 0.0039262 | 0.0039262
51108 | 34.5 | 1.0097 | 1.0096 | 15.8004 | 15.7964 | 0.00010972 | 0.00010972 | 0.0040383 | 0.0040383
51150 | 230 | 1.0226 | 1.0225 | 10.2962 | 10.291 | 0.00010949 | 0.00010949 | 0.0051984 | 0.0051984
51112 | 34.5 | 1.0162 | 1.0161 | 14.8636 | 14.8594 | 0.00010805 | 0.00010805 | 0.0042055 | 0.0042055
51100 | 230 | 1.0229 | 1.0228 | 11.113 | 11.108 | 0.00010786 | 0.00010786 | 0.0050221 | 0.0050221
51132 | 13.8 | 1.0027 | 1.0026 | 11.6302 | 11.6253 | 0.00010646 | 0.00010646 | 0.00493 | 0.00493
51130 | 13.8 | 1.013 | 1.0129 | 14.3696 | 14.3653 | 0.00010601 | 0.00010601 | 0.0043062 | 0.0043062
51160 | 230 | 1.0227 | 1.0226 | 10.3404 | 10.3352 | 0.00010442 | 0.00010442 | 0.0052071 | 0.0052071
51264 | 24.9 | 1.0417 | 1.0416 | 4.1338 | 4.1292 | 0.00010287 | 0.00010287 | 0.0046426 | 0.0046426
50280 | 13.8 | 1.0357 | 1.0355 | 13.7165 | 13.7115 | 0.00010202 | 0.00010202 | 0.0050076 | 0.0050076
51280 | 13.8 | 1.0379 | 1.0378 | 5.7522 | 5.7478 | 0.00010116 | 0.00010116 | 0.0043686 | 0.0043686
50662 | 24.9 | 1.0394 | 1.0393 | 1.6464 | 1.6396 | 0.00010109 | 0.00010109 | 0.0067702 | 0.0067702
50682 | 13.8 | 1.0283 | 1.0282 | 1.3662 | 1.3594 | 0.00010104 | 0.00010104 | 0.0067959 | 0.0067959
50830 | 13.8 | 1.023 | 1.0229 | 1.3101 | 1.3032 | 0.00010025 | 0.00010025 | 0.0069194 | 0.0069194
51250 | 230 | 1.0189 | 1.0188 | 7.6837 | 7.6797 | 9.8277e-05 | 9.8277e-05 | 0.003999 | 0.003999
50812 | 24.9 | 1.0243 | 1.0242 | 1.3727 | 1.3658 | 9.8062e-05 | 9.8062e-05 | 0.0069073 | 0.0069073
51200 | 230 | 1.0207 | 1.0206 | 8.0686 | 8.0647 | 9.8043e-05 | 9.8043e-05 | 0.0039176 | 0.0039176
50800 | 230 | 1.0099 | 1.0098 | 2.5932 | 2.5866 | 9.7078e-05 | 9.7078e-05 | 0.0066485 | 0.0066485
51262 | 24.9 | 1.038 | 1.0379 | 5.7804 | 5.7761 | 9.6483e-05 | 9.6483e-05 | 0.0042865 | 0.0042865
51210 | 34.5 | 1.0385 | 1.0384 | 6.8398 | 6.8357 | 9.619e-05 | 9.619e-05 | 0.0041211 | 0.0041211
50680 | 13.8 | 1.0391 | 1.039 | 1.639 | 1.6322 | 9.6055e-05 | 9.6055e-05 | 0.0067926 | 0.0067926
50260 | 34.5 | 1.0428 | 1.0427 | 13.1455 | 13.1399 | 9.5814e-05 | 9.5814e-05 | 0.0056384 | 0.0056384
51281 | 13.8 | 1.0415 | 1.0414 | 4.0682 | 4.0635 | 9.5385e-05 | 9.5385e-05 | 0.0046946 | 0.0046946
50310 | 69 | 1.0136 | 1.0135 | 12.0719 | 12.0657 | 9.5045e-05 | 9.5045e-05 | 0.0061897 | 0.0061897
50681 | 13.8 | 1.0274 | 1.0273 | 1.3315 | 1.3246 | 9.4651e-05 | 9.4651e-05 | 0.0068797 | 0.0068797
50010 | 34.5 | 1.0233 | 1.0232 | 6.569 | 6.5648 | 9.4533e-05 | 9.4533e-05 | 0.0041551 | 0.0041551
50727 | 6.9 | 0.99573 | 0.99564 | -0.22955 | -0.2365 | 9.4304e-05 | 9.4304e-05 | 0.0069455 | 0.0069455
50726 | 34.5 | 1.0356 | 1.0355 | -0.22955 | -0.2365 | 9.3676e-05 | 9.3676e-05 | 0.0069455 | 0.0069455
50724 | 34.5 | 1.0356 | 1.0355 | -0.22955 | -0.2365 | 9.3676e-05 | 9.3676e-05 | 0.0069455 | 0.0069455
51230 | 13.8 | 1.0388 | 1.0387 | 6.7684 | 6.7642 | 9.361e-05 | 9.361e-05 | 0.0041688 | 0.0041688
50950 | 230 | 1.0086 | 1.0086 | 0.27167 | 0.2649 | 9.3073e-05 | 9.3073e-05 | 0.0067739 | 0.0067739
50971 | 13.8 | 1.0086 | 1.0086 | 0.27167 | 0.2649 | 9.3073e-05 | 9.3073e-05 | 0.0067739 | 0.0067739
51231 | 13.8 | 1.0398 | 1.0397 | 7.1564 | 7.1523 | 9.2977e-05 | 9.2977e-05 | 0.0040503 | 0.0040503
50658 | 34.5 | 1.0283 | 1.0282 | 1.3657 | 1.3589 | 9.2938e-05 | 9.2938e-05 | 0.0068445 | 0.0068445
50273 | 13.8 | 1.0173 | 1.0172 | 13.1408 | 13.1358 | 9.2778e-05 | 9.2778e-05 | 0.0049762 | 0.0049762
50780 | 13.8 | 0.96243 | 0.96234 | -0.6175 | -0.6246 | 9.274e-05 | 9.274e-05 | 0.0070975 | 0.0070975
50664 | 24.9 | 1.0283 | 1.0282 | 1.3663 | 1.3595 | 9.2469e-05 | 9.2469e-05 | 0.0067755 | 0.0067755
51208 | 34.5 | 1.0398 | 1.0397 | 7.2079 | 7.2039 | 9.2464e-05 | 9.2464e-05 | 0.0040236 | 0.0040236
50031 | 13.8 | 1.0223 | 1.0222 | 6.3717 | 6.3675 | 9.2437e-05 | 9.2437e-05 | 0.0042453 | 0.0042453
50262 | 34.5 | 1.0428 | 1.0427 | 13.1444 | 13.1395 | 9.2084e-05 | 9.2084e-05 | 0.0049451 | 0.0049451
50650 | 230 | 1.0087 | 1.0086 | 1.8677 | 1.8609 | 9.1653e-05 | 9.1653e-05 | 0.0067806 | 0.0067806
50732 | 13.8 | 1.0349 | 1.0348 | -0.30512 | -0.3121 | 9.1294e-05 | 9.1294e-05 | 0.0069801 | 0.0069801
50259 | 34.5 | 1.0428 | 1.0427 | 13.1448 | 13.1399 | 9.1188e-05 | 9.1188e-05 | 0.0049429 | 0.0049429
50725 | 6.9 | 0.98625 | 0.98616 | -0.22955 | -0.2365 | 9.112e-05 | 9.112e-05 | 0.0069455 | 0.0069455
50808 | 69 | 1.0216 | 1.0215 | -1.226 | -1.2334 | 9.0996e-05 | 9.0996e-05 | 0.0074387 | 0.0074387
50766 | 69 | 0.96571 | 0.96562 | -0.49498 | -0.502 | 9.0363e-05 | 9.0363e-05 | 0.0070154 | 0.0070154
50770 | 13.8 | 1.0079 | 1.0078 | 0.99686 | 0.9901 | 8.9747e-05 | 8.9747e-05 | 0.0067636 | 0.0067636
50750 | 230 | 1.0079 | 1.0078 | 0.99686 | 0.9901 | 8.9747e-05 | 8.9747e-05 | 0.0067636 | 0.0067636
50002 | 230 | 1.0214 | 1.0213 | 8.5241 | 8.5203 | 8.9445e-05 | 8.9445e-05 | 0.0038152 | 0.0038152
51265 | 69 | 1.0063 | 1.0063 | 7.6837 | 7.6797 | 8.8915e-05 | 8.8915e-05 | 0.003999 | 0.003999
51282 | 13.8 | 1.0063 | 1.0063 | 7.6837 | 7.6797 | 8.8915e-05 | 8.8915e-05 | 0.003999 | 0.003999
50710 | 34.5 | 1.0354 | 1.0353 | -0.2255 | -0.2324 | 8.8522e-05 | 8.8522e-05 | 0.0068979 | 0.0068979
50814 | 69 | 1.0156 | 1.0156 | -2.8892 | -2.8969 | 8.8495e-05 | 8.8495e-05 | 0.0076929 | 0.0076929
50666 | 24.9 | 0.99454 | 0.99445 | -7.4667 | -7.4752 | 8.7725e-05 | 8.7725e-05 | 0.0085125 | 0.0085125
50668 | 4.16 | 0.97218 | 0.97209 | -7.4667 | -7.4752 | 8.764e-05 | 8.764e-05 | 0.0085125 | 0.0085125
50667 | 4.16 | 0.97218 | 0.97209 | -7.4667 | -7.4752 | 8.764e-05 | 8.764e-05 | 0.0085125 | 0.0085125
51302 | 230 | 1.0105 | 1.0104 | 2.083 | 2.0767 | 8.7622e-05 | 8.7622e-05 | 0.0063192 | 0.0063192
50282 | 13.8 | 1.0452 | 1.0451 | 13.4148 | 13.4093 | 8.7124e-05 | 8.7124e-05 | 0.0054512 | 0.0054512
50831 | 13.8 | 1.0217 | 1.0216 | -1.4496 | -1.457 | 8.7048e-05 | 8.7048e-05 | 0.007388 | 0.007388
51331 | 13.8 | 1.0298 | 1.0297 | 2.083 | 2.0767 | 8.6303e-05 | 8.6303e-05 | 0.0063192 | 0.0063192
51310 | 34.5 | 1.0298 | 1.0297 | 2.083 | 2.0767 | 8.6303e-05 | 8.6303e-05 | 0.0063192 | 0.0063192
51312 | 34.5 | 1.0298 | 1.0297 | 2.083 | 2.0767 | 8.6303e-05 | 8.6303e-05 | 0.0063192 | 0.0063192
51332 | 13.8 | 1.0298 | 1.0297 | 2.083 | 2.0767 | 8.6303e-05 | 8.6303e-05 | 0.0063192 | 0.0063192
50721 | 13.8 | 1.0081 | 1.008 | 0.68538 | 0.6786 | 8.5731e-05 | 8.5731e-05 | 0.0067766 | 0.0067766
50700 | 230 | 1.0081 | 1.008 | 0.68538 | 0.6786 | 8.5731e-05 | 8.5731e-05 | 0.0067766 | 0.0067766
50815 | 24.9 | 0.99448 | 0.9944 | -7.4655 | -7.474 | 8.3945e-05 | 8.3945e-05 | 0.0084785 | 0.0084785
50737 | 4.16 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64919 | -0.6563 | 8.3049e-05 | 8.3049e-05 | 0.0071125 | 0.0071125
50735 | 34.5 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64919 | -0.6563 | 8.3049e-05 | 8.3049e-05 | 0.0071125 | 0.0071125
50734 | 34.5 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64919 | -0.6563 | 8.3049e-05 | 8.3049e-05 | 0.0071125 | 0.0071125
50736 | 4.16 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64919 | -0.6563 | 8.3049e-05 | 8.3049e-05 | 0.0071125 | 0.0071125
50712 | 24.9 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64927 | -0.6563 | 8.1817e-05 | 8.1817e-05 | 0.0070299 | 0.0070299
50731 | 13.8 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64927 | -0.6563 | 8.1817e-05 | 8.1817e-05 | 0.0070299 | 0.0070299
50708 | 34.5 | 1.0399 | 1.0398 | -0.64927 | -0.6563 | 8.1817e-05 | 8.1817e-05 | 0.0070299 | 0.0070299
50738 | 34.5 | 1.0399 | 1.0399 | -0.61824 | -0.6253 | 7.913e-05 | 7.913e-05 | 0.0070586 | 0.0070586
50730 | 13.8 | 1.0399 | 1.0398 | -0.72617 | -0.7332 | 7.6719e-05 | 7.6719e-05 | 0.007026 | 0.007026
50100 | 230 | 1.0181 | 1.018 | 7.198 | 7.1942 | 7.5498e-05 | 7.5498e-05 | 0.0037663 | 0.0037663
50739 | 4.16 | 1.0146 | 1.0145 | -0.61824 | -0.6253 | 7.4761e-05 | 7.4761e-05 | 0.0070586 | 0.0070586
50816 | 24.9 | 1.0146 | 1.0146 | -5.6563 | -5.6644 | 6.6982e-05 | 6.6982e-05 | 0.0081214 | 0.0081214
4412 | 230 | 1.0336 | 1.0335 | 6.3131 | 6.3129 | 6.2761e-05 | 6.2761e-05 | 0.00020861 | 0.00020861
50341 | 69 | 1.0124 | 1.0123 | 13.2137 | 13.2073 | 6.2346e-05 | 6.2346e-05 | 0.0063653 | 0.0063653
50342 | 13.8 | 1.0124 | 1.0123 | 13.2137 | 13.2073 | 6.2346e-05 | 6.2346e-05 | 0.0063653 | 0.0063653
50670 | 24.9 | 1.0304 | 1.0304 | -4.4877 | -4.496 | 5.7408e-05 | 5.7408e-05 | 0.0083251 | 0.0083251
50053 | 230 | 1.0191 | 1.0191 | 6.4388 | 6.4386 | 5.5215e-05 | 5.5215e-05 | 0.00021325 | 0.00021325
50060 | 34.5 | 1.0205 | 1.0205 | 4.9444 | 4.9429 | 4.9444e-05 | 4.9444e-05 | 0.0015018 | 0.0015018
50671 | 24.9 | 1.0157 | 1.0157 | -3.8423 | -3.8506 | 4.842e-05 | 4.842e-05 | 0.0082533 | 0.0082533
50083 | 13.8 | 1.0202 | 1.0202 | 4.8459 | 4.8444 | 4.7319e-05 | 4.7319e-05 | 0.0015321 | 0.0015321
50052 | 230 | 1.0191 | 1.0191 | 6.44 | 6.4386 | 4.4388e-05 | 4.4388e-05 | 0.0014341 | 0.0014341
58335 | 13.8 | 1.0322 | 1.0323 | -1.8317 | -1.8321 | -4.2809e-05 | 4.2809e-05 | 0.00038594 | 0.00038594
58308 | 34.5 | 1.0051 | 1.0052 | -3.9711 | -3.9712 | -4.0592e-05 | 4.0592e-05 | 0.00014242 | 0.00014242
53860 | 34.5 | 1.0417 | 1.0417 | -3.4189 | -3.4188 | -4.045e-05 | 4.045e-05 | -7.0316e-05 | 7.0316e-05
58334 | 13.8 | 1.0091 | 1.0092 | -2.4502 | -2.4505 | -4.0229e-05 | 4.0229e-05 | 0.00030492 | 0.00030492
53872 | 13.8 | 1.0289 | 1.029 | -1.7854 | -1.7856 | -3.9909e-05 | 3.9909e-05 | 0.00018326 | 0.00018326
53854 | 138 | 1.0289 | 1.029 | -1.7854 | -1.7856 | -3.9909e-05 | 3.9909e-05 | 0.00018326 | 0.00018326
53870 | 13.8 | 1.0289 | 1.029 | -1.7854 | -1.7856 | -3.9909e-05 | 3.9909e-05 | 0.00018326 | 0.00018326
53858 | 34.5 | 1.0417 | 1.0417 | -3.4188 | -3.4188 | -3.8976e-05 | 3.8976e-05 | -2.6581e-05 | 2.6581e-05
53882 | 13.8 | 1.0417 | 1.0417 | -3.5323 | -3.5323 | -3.6502e-05 | 3.6502e-05 | -2.2977e-05 | 2.2977e-05
58310 | 34.5 | 1.0084 | 1.0084 | -7.2011 | -7.201 | -3.6226e-05 | 3.6226e-05 | -6.223e-05 | 6.223e-05
58336 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | -3.9597 | -3.9599 | -3.5741e-05 | 3.5741e-05 | 0.0002264 | 0.0002264
53781 | 13.8 | 1.04 | 1.0401 | -6.0017 | -6.0022 | -3.5624e-05 | 3.5624e-05 | 0.00050969 | 0.00050969
50676 | 0.48 | 0.9907 | 0.99066 | -3.0254 | -3.0338 | 3.544e-05 | 3.544e-05 | 0.0083928 | 0.0083928
54202 | 230 | 1.0066 | 1.0066 | -1.4531 | -1.4541 | -3.4918e-05 | 3.4918e-05 | 0.00097885 | 0.00097885
58312 | 34.5 | 1.0047 | 1.0048 | -3.8377 | -3.8379 | -3.4813e-05 | 3.4813e-05 | 0.00019674 | 0.00019674
53764 | 34.5 | 1.039 | 1.0391 | -3.9598 | -3.9604 | -3.4756e-05 | 3.4756e-05 | 0.00064996 | 0.00064996
50281 | 13.8 | 1.0073 | 1.0073 | 6.5754 | 6.5708 | 3.4643e-05 | 3.4643e-05 | 0.0046314 | 0.0046314
53780 | 13.8 | 1.04 | 1.04 | -5.9778 | -5.9783 | -3.427e-05 | 3.427e-05 | 0.00051473 | 0.00051473
58304 | 138 | 1.0084 | 1.0085 | -2.7009 | -2.7012 | -3.4217e-05 | 3.4217e-05 | 0.00026872 | 0.00026872
53758 | 34.5 | 1.0387 | 1.0388 | -5.534 | -5.5346 | -3.4076e-05 | 3.4076e-05 | 0.00055651 | 0.00055651
50252 | 230 | 1.0198 | 1.0197 | 10.3591 | 10.3547 | 3.2773e-05 | 3.2773e-05 | 0.0043601 | 0.0043601
50258 | 34.5 | 1.0078 | 1.0078 | 6.7558 | 6.7512 | 3.2222e-05 | 3.2222e-05 | 0.0046121 | 0.0046121
54154 | 138 | 1.0286 | 1.0286 | -0.70904 | -0.7128 | 3.2207e-05 | 3.2207e-05 | 0.0037591 | 0.0037591
54172 | 13.8 | 0.97961 | 0.97958 | -0.70904 | -0.7128 | 3.1626e-05 | 3.1626e-05 | 0.0037591 | 0.0037591
50672 | 24.9 | 1.0274 | 1.0273 | -3.0254 | -3.0338 | 3.1171e-05 | 3.1171e-05 | 0.0083928 | 0.0083928
50673 | 24.9 | 1.0274 | 1.0273 | -3.0254 | -3.0338 | 3.1171e-05 | 3.1171e-05 | 0.0083928 | 0.0083928
58022 | 13.8 | 1.0256 | 1.0256 | -0.90122 | -0.9033 | -3.108e-05 | 3.108e-05 | 0.0020768 | 0.0020768
58004 | 138 | 1.0256 | 1.0256 | -0.90122 | -0.9033 | -3.108e-05 | 3.108e-05 | 0.0020768 | 0.0020768
54860 | 34.5 | 1.0005 | 1.0006 | -6.189 | -6.1904 | -2.9461e-05 | 2.9461e-05 | 0.0014304 | 0.0014304
53354 | 138 | 1.0185 | 1.0185 | -2.901 | -2.9023 | -2.925e-05 | 2.925e-05 | 0.0012873 | 0.0012873
51300 | 230 | 1.0104 | 1.0104 | 2.0806 | 2.0767 | 2.8773e-05 | 2.8773e-05 | 0.0038985 | 0.0038985
58054 | 138 | 1.0261 | 1.0261 | -0.63277 | -0.6363 | 2.8549e-05 | 2.8549e-05 | 0.0035258 | 0.0035258
53760 | 34.5 | 1.0387 | 1.0388 | -5.5347 | -5.5346 | -2.8501e-05 | 2.8501e-05 | -5.8457e-05 | 5.8457e-05
54208 | 34.5 | 1.0332 | 1.0333 | -3.3224 | -3.3238 | -2.8384e-05 | 2.8384e-05 | 0.0014262 | 0.0014262
50408 | 34.5 | 1.0426 | 1.0425 | -0.96432 | -0.967 | 2.802e-05 | 2.802e-05 | 0.0026781 | 0.0026781
58030 | 13.8 | 1.0246 | 1.0247 | -1.8088 | -1.8108 | -2.7493e-05 | 2.7493e-05 | 0.0019958 | 0.0019958
58006 | 138 | 1.0257 | 1.0256 | -0.89952 | -0.9033 | 2.7421e-05 | 2.7421e-05 | 0.0037818 | 0.0037818
53754 | 138 | 1.0251 | 1.0251 | -2.2363 | -2.2371 | -2.7285e-05 | 2.7285e-05 | 0.00077993 | 0.00077993
50931 | 13.8 | 1.0233 | 1.0233 | 3.6274 | 3.625 | 2.7091e-05 | 2.7091e-05 | 0.0024116 | 0.0024116
50675 | 4.16 | 0.9803 | 0.98027 | -3.0254 | -3.0338 | 2.6919e-05 | 2.6919e-05 | 0.0083928 | 0.0083928
50923 | 13.8 | 0.98853 | 0.9885 | 3.4496 | 3.4472 | 2.6705e-05 | 2.6705e-05 | 0.0023682 | 0.0023682
50922 | 13.8 | 0.98853 | 0.9885 | 3.4496 | 3.4472 | 2.6705e-05 | 2.6705e-05 | 0.0023682 | 0.0023682
53782 | 13.8 | 1.038 | 1.0381 | -4.0985 | -4.0991 | -2.6478e-05 | 2.6478e-05 | 0.00064997 | 0.00064997
54210 | 34.5 | 1.0332 | 1.0333 | -3.3226 | -3.3238 | -2.645e-05 | 2.645e-05 | 0.001155 | 0.001155
51308 | 34.5 | 1.0297 | 1.0297 | 2.0806 | 2.0767 | 2.6329e-05 | 2.6329e-05 | 0.0038985 | 0.0038985
51314 | 34.5 | 1.0297 | 1.0297 | 2.0806 | 2.0767 | 2.6329e-05 | 2.6329e-05 | 0.0038985 | 0.0038985
51330 | 13.8 | 1.0297 | 1.0297 | 2.0806 | 2.0767 | 2.6329e-05 | 2.6329e-05 | 0.0038985 | 0.0038985
51333 | 13.8 | 1.0297 | 1.0297 | 2.0806 | 2.0767 | 2.6329e-05 | 2.6329e-05 | 0.0038985 | 0.0038985
58020 | 13.8 | 1.0006 | 1.0006 | -0.90122 | -0.9033 | -2.5931e-05 | 2.5931e-05 | 0.0020768 | 0.0020768
58082 | 13.8 | 1.0399 | 1.0398 | -0.57474 | -0.5783 | 2.5573e-05 | 2.5573e-05 | 0.003558 | 0.003558
50908 | 34.5 | 1.018 | 1.018 | 2.0923 | 2.0899 | 2.5256e-05 | 2.5256e-05 | 0.002412 | 0.002412
53430 | 13.8 | 1.0057 | 1.0057 | -6.5113 | -6.5129 | -2.5064e-05 | 2.5064e-05 | 0.0015543 | 0.0015543
53152 | 230 | 1.0064 | 1.0064 | -1.3487 | -1.3503 | -2.5005e-05 | 2.5005e-05 | 0.0015505 | 0.0015505
53410 | 34.5 | 1.0064 | 1.0065 | -7.387 | -7.3885 | -2.4627e-05 | 2.4627e-05 | 0.0015338 | 0.0015338
58058 | 34.5 | 1.0322 | 1.0321 | -1.1974 | -1.2011 | 2.4579e-05 | 2.4579e-05 | 0.003713 | 0.003713
50358 | 34.5 | 1.0232 | 1.0232 | -0.76177 | -0.7642 | 2.4515e-05 | 2.4515e-05 | 0.0024261 | 0.0024261
54231 | 13.8 | 1.0432 | 1.0433 | -32.5915 | -32.5925 | -2.4174e-05 | 2.4174e-05 | 0.0010335 | 0.0010335
53408 | 34.5 | 1.0157 | 1.0157 | -8.1448 | -8.1464 | -2.3716e-05 | 2.3716e-05 | 0.0015564 | 0.0015564
58008 | 34.5 | 1.0247 | 1.0247 | -1.7412 | -1.7432 | -2.3655e-05 | 2.3655e-05 | 0.0020333 | 0.0020333
53158 | 34.5 | 1.0031 | 1.0031 | -4.506 | -4.5075 | -2.3516e-05 | 2.3516e-05 | 0.0014552 | 0.0014552
50410 | 34.5 | 1.039 | 1.039 | 1.5508 | 1.5483 | 2.3474e-05 | 2.3474e-05 | 0.0025246 | 0.0025246
50360 | 34.5 | 1.0232 | 1.0232 | -0.76135 | -0.7642 | 2.3255e-05 | 2.3255e-05 | 0.0028548 | 0.0028548
58106 | 138 | 1.0271 | 1.027 | -0.43952 | -0.443 | 2.2995e-05 | 2.2995e-05 | 0.003479 | 0.003479
53234 | 13.8 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0561 | 1.0531 | 2.2873e-05 | 2.2873e-05 | 0.0029561 | 0.0029561
53404 | 138 | 1.0192 | 1.0193 | -3.1942 | -3.1959 | -2.2624e-05 | 2.2624e-05 | 0.0017317 | 0.0017317
50910 | 34.5 | 1.018 | 1.018 | 2.0923 | 2.0899 | 2.2262e-05 | 2.2262e-05 | 0.0023691 | 0.0023691
50431 | 13.8 | 1.0389 | 1.0389 | 1.524 | 1.5214 | 2.1889e-05 | 2.1889e-05 | 0.0025843 | 0.0025843
53200 | 230 | 1.0089 | 1.0089 | 0.75235 | 0.7494 | 2.1077e-05 | 2.1077e-05 | 0.0029532 | 0.0029532
53180 | 13.8 | 1.0071 | 1.0071 | -3.0522 | -3.0541 | -2.0791e-05 | 2.0791e-05 | 0.0019084 | 0.0019084
50380 | 13.8 | 1.0417 | 1.0417 | 0.69036 | 0.6879 | 2.0592e-05 | 2.0592e-05 | 0.0024592 | 0.0024592
50381 | 13.8 | 1.024 | 1.024 | -0.9744 | -0.9773 | 2.0145e-05 | 2.0145e-05 | 0.002902 | 0.002902
54230 | 13.8 | 1.0277 | 1.0277 | -32.6016 | -32.6032 | -2.0094e-05 | 2.0094e-05 | 0.001603 | 0.001603
50350 | 230 | 1.0118 | 1.0118 | 2.8717 | 2.8692 | 2.0033e-05 | 2.0033e-05 | 0.0024918 | 0.0024918
53060 | 34.5 | 1.0028 | 1.0028 | -3.6875 | -3.6903 | 1.9891e-05 | 1.9891e-05 | 0.0027816 | 0.0027816
50404 | 138 | 1.0215 | 1.0214 | 2.1242 | 2.1217 | 1.9876e-05 | 1.9876e-05 | 0.0024888 | 0.0024888
50900 | 230 | 1.0132 | 1.0132 | 3.4496 | 3.4472 | 1.9873e-05 | 1.9873e-05 | 0.0023682 | 0.0023682
50200 | 230 | 1.0172 | 1.0172 | 7.1377 | 7.1351 | 1.981e-05 | 1.981e-05 | 0.0025861 | 0.0025861
53951 | 230 | 1.0089 | 1.0089 | 0.83156 | 0.8286 | 1.9397e-05 | 1.9397e-05 | 0.0029576 | 0.0029576
53952 | 230 | 1.0089 | 1.0089 | 0.83156 | 0.8286 | 1.9281e-05 | 1.9281e-05 | 0.0029639 | 0.0029639
58060 | 34.5 | 1.0322 | 1.0321 | -1.1975 | -1.2011 | 1.9245e-05 | 1.9245e-05 | 0.0035719 | 0.0035719
50430 | 13.8 | 1.0415 | 1.0415 | -1.296 | -1.2987 | 1.9141e-05 | 1.9141e-05 | 0.0027087 | 0.0027087
53183 | 13.8 | 1.0026 | 1.0026 | -4.6948 | -4.6963 | -1.9058e-05 | 1.9058e-05 | 0.001458 | 0.001458
58081 | 13.8 | 1.0314 | 1.0314 | -1.2592 | -1.2627 | 1.8998e-05 | 1.8998e-05 | 0.0035076 | 0.0035076
56031 | 13.8 | 1.0364 | 1.0364 | -9.1297 | -9.1301 | -1.8552e-05 | 1.8552e-05 | 0.00044441 | 0.00044441
53160 | 34.5 | 1.0145 | 1.0145 | -5.1557 | -5.1584 | 1.8479e-05 | 1.8479e-05 | 0.0027185 | 0.0027185
56008 | 34.5 | 1.0376 | 1.0376 | -8.7848 | -8.7852 | -1.8465e-05 | 1.8465e-05 | 0.00042752 | 0.00042752
50412 | 13.8 | 1.0056 | 1.0056 | 2.0113 | 2.0088 | 1.8125e-05 | 1.8125e-05 | 0.002509 | 0.002509
53431 | 13.8 | 1.0149 | 1.0149 | -5.3692 | -5.3709 | -1.8099e-05 | 1.8099e-05 | 0.001689 | 0.001689
54858 | 34.5 | 1.0005 | 1.0006 | -6.1888 | -6.1904 | -1.8023e-05 | 1.8023e-05 | 0.0016078 | 0.0016078
53580 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | -3.5552 | -3.5568 | -1.7668e-05 | 1.7668e-05 | 0.0015744 | 0.0015744
53850 | 230 | 1.0079 | 1.008 | -1.7749 | -1.776 | -1.7618e-05 | 1.7618e-05 | 0.0010927 | 0.0010927
53232 | 13.8 | 1.0093 | 1.0092 | 1.2465 | 1.2436 | 1.7611e-05 | 1.7611e-05 | 0.0029231 | 0.0029231
50354 | 138 | 1.0224 | 1.0224 | 2.2708 | 2.2682 | 1.7403e-05 | 1.7403e-05 | 0.0025574 | 0.0025574
58062 | 34.5 | 1.033 | 1.033 | -0.35421 | -0.358 | 1.7194e-05 | 1.7194e-05 | 0.003786 | 0.003786
53112 | 34.5 | 1.043 | 1.043 | -3.9536 | -3.9556 | -1.7106e-05 | 1.7106e-05 | 0.0019504 | 0.0019504
50382 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | 2.1849 | 2.1824 | 1.7023e-05 | 1.7023e-05 | 0.0025313 | 0.0025313
56108 | 34.5 | 1.0282 | 1.0282 | -5.0964 | -5.0966 | -1.6832e-05 | 1.6832e-05 | 0.0002082 | 0.0002082
58130 | 13.8 | 1.0396 | 1.0397 | -0.95632 | -0.9585 | -1.6803e-05 | 1.6803e-05 | 0.0021805 | 0.0021805
53902 | 230 | 1.0095 | 1.0095 | -1.2041 | -1.2059 | 1.6776e-05 | 1.6776e-05 | 0.0018062 | 0.0018062
56000 | 230 | 1.0169 | 1.0169 | -3.164 | -3.1647 | -1.6493e-05 | 1.6493e-05 | 0.00066738 | 0.00066738
53360 | 34.5 | 1.0209 | 1.021 | -7.2904 | -7.292 | -1.6169e-05 | 1.6169e-05 | 0.0015533 | 0.0015533
53081 | 13.8 | 1.0024 | 1.0024 | -3.8155 | -3.8184 | 1.5866e-05 | 1.5866e-05 | 0.0028551 | 0.0028551
54880 | 13.8 | 0.9991 | 0.99912 | -6.6018 | -6.6034 | -1.5832e-05 | 1.5832e-05 | 0.0015988 | 0.0015988
53052 | 230 | 1.0063 | 1.0062 | -0.92806 | -0.9308 | 1.5688e-05 | 1.5688e-05 | 0.002741 | 0.002741
53050 | 230 | 1.0062 | 1.0062 | -0.92906 | -0.9308 | -1.5559e-05 | 1.5559e-05 | 0.0017412 | 0.0017412
58108 | 34.5 | 1.0397 | 1.0397 | -0.90761 | -0.9098 | -1.4975e-05 | 1.4975e-05 | 0.0021883 | 0.0021883
53881 | 13.8 | 1.0118 | 1.0118 | -1.7735 | -1.7747 | -1.4769e-05 | 1.4769e-05 | 0.0011991 | 0.0011991
53558 | 34.5 | 1.0151 | 1.0151 | -4.7844 | -4.786 | -1.4764e-05 | 1.4764e-05 | 0.0016424 | 0.0016424
53080 | 13.8 | 1.0046 | 1.0047 | -2.8371 | -2.8388 | -1.4658e-05 | 1.4658e-05 | 0.0016667 | 0.0016667
54058 | 34.5 | 1.0193 | 1.0193 | -6.861 | -6.8622 | -1.4606e-05 | 1.4606e-05 | 0.001222 | 0.001222
54200 | 230 | 1.0066 | 1.0066 | -1.4523 | -1.4541 | -1.4568e-05 | 1.4568e-05 | 0.0018359 | 0.0018359
53950 | 230 | 1.0089 | 1.0089 | 0.82177 | 0.8188 | 1.4204e-05 | 1.4204e-05 | 0.0029652 | 0.0029652
53581 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | -3.5512 | -3.5526 | -1.4083e-05 | 1.4083e-05 | 0.0014145 | 0.0014145
53880 | 13.8 | 1.0104 | 1.0104 | -1.774 | -1.7751 | -1.4072e-05 | 1.4072e-05 | 0.0010741 | 0.0010741
53708 | 34.5 | 1.0046 | 1.0047 | -7.2902 | -7.2923 | -1.3888e-05 | 1.3888e-05 | 0.0020665 | 0.0020665
53358 | 34.5 | 1.0209 | 1.021 | -7.2901 | -7.292 | -1.3496e-05 | 1.3496e-05 | 0.0018917 | 0.0018917
56010 | 34.5 | 1.0414 | 1.0415 | -5.5432 | -5.5438 | -1.3169e-05 | 1.3169e-05 | 0.00061966 | 0.00061966
56130 | 13.8 | 1.0281 | 1.0281 | -5.2008 | -5.201 | -1.2942e-05 | 1.2942e-05 | 0.00023735 | 0.00023735
53704 | 138 | 1.0183 | 1.0183 | -2.5948 | -2.597 | -1.2932e-05 | 1.2932e-05 | 0.0022318 | 0.0022318
54062 | 34.5 | 1.0209 | 1.0209 | -6.3494 | -6.3505 | -1.2655e-05 | 1.2655e-05 | 0.0010806 | 0.0010806
53058 | 34.5 | 1.0059 | 1.0059 | -2.717 | -2.7187 | -1.2548e-05 | 1.2548e-05 | 0.0016797 | 0.0016797
54850 | 230 | 1.0087 | 1.0088 | -1.3618 | -1.3636 | -1.2456e-05 | 1.2456e-05 | 0.001831 | 0.001831
56030 | 13.8 | 1.04 | 1.04 | -6.0152 | -6.0158 | -1.2207e-05 | 1.2207e-05 | 0.00055504 | 0.00055504
53480 | 13.8 | 1.0101 | 1.0102 | -5.9506 | -5.9524 | -1.1968e-05 | 1.1968e-05 | 0.0018459 | 0.0018459
58104 | 138 | 1.027 | 1.027 | -0.44075 | -0.443 | -1.1903e-05 | 1.1903e-05 | 0.0022468 | 0.0022468
53900 | 230 | 1.0094 | 1.0095 | -1.204 | -1.2059 | -1.174e-05 | 1.174e-05 | 0.0019263 | 0.0019263
53458 | 34.5 | 1.0076 | 1.0076 | -5.6671 | -5.6689 | -1.1597e-05 | 1.1597e-05 | 0.0018222 | 0.0018222
53156 | 138 | 1.0193 | 1.0193 | -2.3504 | -2.353 | 1.1499e-05 | 1.1499e-05 | 0.0026197 | 0.0026197
53560 | 34.5 | 1.0151 | 1.0151 | -4.7847 | -4.786 | -1.1438e-05 | 1.1438e-05 | 0.0013368 | 0.0013368
53908 | 34.5 | 1.0359 | 1.0359 | -1.815 | -1.8168 | 1.1424e-05 | 1.1424e-05 | 0.0018391 | 0.0018391
56100 | 230 | 1.03 | 1.03 | -3.3171 | -3.3174 | -1.1395e-05 | 1.1395e-05 | 0.00030568 | 0.00030568
54081 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | -6.4694 | -6.4706 | -1.1376e-05 | 1.1376e-05 | 0.0012059 | 0.0012059
53208 | 34.5 | 1.01 | 1.0099 | -5.3523 | -5.3545 | 1.1316e-05 | 1.1316e-05 | 0.0021998 | 0.0021998
53733 | 13.8 | 1.0035 | 1.0035 | -7.439 | -7.4411 | -1.129e-05 | 1.129e-05 | 0.0020802 | 0.0020802
53230 | 13.8 | 0.9655 | 0.96549 | -1.4632 | -1.4653 | 1.1155e-05 | 1.1155e-05 | 0.0020977 | 0.0020977
58120 | 13.8 | 1.002 | 1.002 | -0.44075 | -0.443 | -1.1124e-05 | 1.1124e-05 | 0.0022468 | 0.0022468
53381 | 13.8 | 1.0221 | 1.0221 | -7.7091 | -7.7105 | -1.1043e-05 | 1.1043e-05 | 0.0014367 | 0.0014367
58150 | 230 | 1.0104 | 1.0105 | -1.2635 | -1.2645 | -1.089e-05 | 1.089e-05 | 0.0010112 | 0.0010112
56102 | 230 | 1.03 | 1.03 | -3.317 | -3.3174 | 1.0877e-05 | 1.0877e-05 | 0.00038438 | 0.00038438
53504 | 138 | 1.0196 | 1.0196 | -3.5439 | -3.5458 | -1.0805e-05 | 1.0805e-05 | 0.0018919 | 0.0018919
58182 | 13.8 | 1.0342 | 1.0342 | -4.062 | -4.063 | -1.0444e-05 | 1.0444e-05 | 0.0010061 | 0.0010061
53184 | 13.8 | 1.0136 | 1.0136 | -5.3852 | -5.3879 | 1.0441e-05 | 1.0441e-05 | 0.0026936 | 0.0026936
54781 | 13.8 | 1.0311 | 1.0311 | -0.37209 | -0.3744 | 1.0431e-05 | 1.0431e-05 | 0.0023083 | 0.0023083
53012 | 34.5 | 1.0058 | 1.0058 | -4.7994 | -4.8015 | 1.0412e-05 | 1.0412e-05 | 0.0021213 | 0.0021213
53530 | 13.8 | 1.011 | 1.0111 | -5.5312 | -5.533 | -1.0148e-05 | 1.0148e-05 | 0.001816 | 0.001816
53281 | 13.8 | 1.0192 | 1.0192 | -5.3521 | -5.3547 | 9.996e-06 | 9.996e-06 | 0.002561 | 0.002561
53874 | 13.8 | 1.0289 | 1.029 | -1.7828 | -1.7856 | -9.9894e-06 | 9.9894e-06 | 0.0028199 | 0.0028199
53856 | 138 | 1.0289 | 1.029 | -1.7828 | -1.7856 | -9.9894e-06 | 9.9894e-06 | 0.0028199 | 0.0028199
55054 | 138 | 1.0182 | 1.0182 | -2.6194 | -2.6216 | -9.929e-06 | 9.929e-06 | 0.0022092 | 0.0022092
53150 | 230 | 1.0064 | 1.0064 | -1.3477 | -1.3503 | 9.9139e-06 | 9.9139e-06 | 0.0026088 | 0.0026088
53260 | 34.5 | 1.0203 | 1.0203 | -5.068 | -5.0706 | 9.8645e-06 | 9.8645e-06 | 0.0025765 | 0.0025765
54080 | 13.8 | 1.0187 | 1.0187 | -6.9955 | -6.9967 | -9.8417e-06 | 9.8417e-06 | 0.0011904 | 0.0011904
53930 | 13.8 | 1.0359 | 1.0359 | -1.8537 | -1.8555 | 9.7176e-06 | 9.7176e-06 | 0.0017817 | 0.0017817
4408 | 230 | 1.0255 | 1.0255 | 8.4847 | 8.4854 | 9.5853e-06 | 9.5853e-06 | -0.00068833 | 0.00068833
50542 | 69 | 1.0115 | 1.0115 | -3.0587 | -3.0585 | -9.5661e-06 | 9.5661e-06 | -0.00024313 | 0.00024313
53531 | 13.8 | 0.99818 | 0.99819 | -6.5458 | -6.5477 | -9.4828e-06 | 9.4828e-06 | 0.0018757 | 0.0018757
53730 | 34.5 | 1.01 | 1.01 | -4.5808 | -4.5829 | -9.464e-06 | 9.464e-06 | 0.0021161 | 0.0021161
54060 | 34.5 | 1.0209 | 1.0209 | -6.3493 | -6.3505 | -9.4536e-06 | 9.4536e-06 | 0.0012122 | 0.0012122
58500 | 230 | 1.0101 | 1.0101 | -1.1971 | -1.1981 | -9.2199e-06 | 9.2199e-06 | 0.0009869 | 0.0009869
58520 | 13.8 | 1.0101 | 1.0101 | -1.1971 | -1.1981 | -9.2199e-06 | 9.2199e-06 | 0.0009869 | 0.0009869
58522 | 13.8 | 1.0101 | 1.0101 | -1.1971 | -1.1981 | -9.2199e-06 | 9.2199e-06 | 0.0009869 | 0.0009869
58523 | 13.8 | 1.0101 | 1.0101 | -1.1971 | -1.1981 | -9.2199e-06 | 9.2199e-06 | 0.0009869 | 0.0009869
53550 | 230 | 1.0078 | 1.0078 | -1.5844 | -1.586 | -9.1147e-06 | 9.1147e-06 | 0.0016003 | 0.0016003
53182 | 13.8 | 1.0068 | 1.0068 | -2.4552 | -2.4579 | 9.0612e-06 | 9.0612e-06 | 0.0027392 | 0.0027392
53732 | 13.8 | 1.0063 | 1.0064 | -7.6648 | -7.6669 | -8.914e-06 | 8.914e-06 | 0.0020771 | 0.0020771
58180 | 13.8 | 1.0285 | 1.0285 | -3.3242 | -3.3252 | -8.8464e-06 | 8.8464e-06 | 0.00098889 | 0.00098889
53222 | 13.8 | 0.99597 | 0.99596 | -2.1046 | -2.1067 | 8.7982e-06 | 8.7982e-06 | 0.0020775 | 0.0020775
51482 | 13.8 | 1.0075 | 1.0075 | -2.2004 | -2.2014 | 8.7677e-06 | 8.7677e-06 | 0.0010152 | 0.0010152
50962 | 24.9 | 1.0313 | 1.0313 | -0.50166 | -0.504 | -8.6368e-06 | 8.6368e-06 | 0.0023353 | 0.0023353
58608 | 34.5 | 1.0227 | 1.0227 | -2.4822 | -2.4831 | -8.634e-06 | 8.634e-06 | 0.00093909 | 0.00093909
58160 | 34.5 | 1.0353 | 1.0353 | -3.84 | -3.841 | -8.5542e-06 | 8.5542e-06 | 0.00097209 | 0.00097209
53110 | 34.5 | 1.0278 | 1.0278 | -4.3896 | -4.3919 | 8.5247e-06 | 8.5247e-06 | 0.0022977 | 0.0022977
55104 | 138 | 1.02 | 1.02 | -3.4722 | -3.4741 | -8.2897e-06 | 8.2897e-06 | 0.0018579 | 0.0018579
53109 | 34.5 | 1.0406 | 1.0406 | -2.7164 | -2.7185 | -8.149e-06 | 8.149e-06 | 0.002143 | 0.002143
54050 | 230 | 1.0083 | 1.0083 | -1.7467 | -1.7481 | -8.0432e-06 | 8.0432e-06 | 0.0013519 | 0.0013519
53204 | 138 | 1.0209 | 1.0209 | -2.1046 | -2.1067 | 8.0181e-06 | 8.0181e-06 | 0.0020775 | 0.0020775
50543 | 13.8 | 1.0108 | 1.0108 | -5.061 | -5.0607 | -7.9916e-06 | 7.9916e-06 | -0.00027909 | 0.00027909
58210 | 34.5 | 1.0199 | 1.0199 | -1.9887 | -1.9901 | -7.8863e-06 | 7.8863e-06 | 0.0013898 | 0.0013898
54758 | 34.5 | 1.0151 | 1.0151 | -8.0585 | -8.0609 | 7.7922e-06 | 7.7922e-06 | 0.0023518 | 0.0023518
53181 | 13.8 | 1.0067 | 1.0067 | -2.4156 | -2.4179 | -7.6245e-06 | 7.6245e-06 | 0.0022631 | 0.0022631
50030 | 13.8 | 1.0355 | 1.0355 | 8.8333 | 8.8333 | 7.5932e-06 | 7.5932e-06 | -3.3457e-05 | 3.3457e-05
6400 | 230 | 1.0176 | 1.0176 | -2.0649 | -2.0649 | -7.2828e-06 | 7.2828e-06 | -1.0795e-05 | 1.0795e-05
58450 | 230 | 1.0095 | 1.0095 | -1.2486 | -1.2496 | -7.2739e-06 | 7.2739e-06 | 0.00099536 | 0.00099536
53460 | 34.5 | 1.0071 | 1.0071 | -5.6632 | -5.665 | -7.2535e-06 | 7.2535e-06 | 0.0018007 | 0.0018007
54000 | 230 | 1.0183 | 1.0183 | -0.97248 | -0.9737 | 7.0063e-06 | 7.0063e-06 | 0.0012214 | 0.0012214
53731 | 34.5 | 1.0123 | 1.0123 | -3.8584 | -3.8605 | -6.9365e-06 | 6.9365e-06 | 0.0021402 | 0.0021402
53454 | 138 | 1.0201 | 1.0201 | -3.4417 | -3.4435 | -6.8207e-06 | 6.8207e-06 | 0.0018404 | 0.0018404
54760 | 34.5 | 1.0074 | 1.0074 | -4.8205 | -4.8228 | 6.4774e-06 | 6.4774e-06 | 0.0023341 | 0.0023341
58358 | 34.5 | 1.0421 | 1.0421 | -4.2582 | -4.2582 | -6.4174e-06 | 6.4174e-06 | -4.8926e-05 | 4.8926e-05
50531 | 13.8 | 1.0404 | 1.0404 | 0.78537 | 0.7854 | 6.39e-06 | 6.39e-06 | -3.2404e-05 | 3.2404e-05
53108 | 34.5 | 1.0406 | 1.0406 | -2.7164 | -2.7185 | -6.3781e-06 | 6.3781e-06 | 0.0020875 | 0.0020875
50512 | 24.9 | 1.0438 | 1.0438 | 1.4465 | 1.4466 | 6.2736e-06 | 6.2736e-06 | -5.0859e-05 | 5.0859e-05
53038 | 13.8 | 1.0062 | 1.0062 | -4.9579 | -4.96 | 6.2519e-06 | 6.2519e-06 | 0.0021427 | 0.0021427
50054 | 138 | 1.0089 | 1.0089 | 4.4974 | 4.4974 | 6.2016e-06 | 6.2016e-06 | -3.239e-05 | 3.239e-05
53033 | 13.8 | 1.0049 | 1.0049 | -1.0668 | -1.069 | 6.1923e-06 | 6.1923e-06 | 0.0021689 | 0.0021689
58600 | 230 | 1.0127 | 1.0127 | -1.7469 | -1.7479 | -6.1061e-06 | 6.1061e-06 | 0.00097706 | 0.00097706
56080 | 13.8 | 1.0399 | 1.0399 | -5.5934 | -5.5934 | -6.0842e-06 | 6.0842e-06 | -7.9455e-06 | 7.9455e-06
50980 | 13.8 | 1.0304 | 1.0304 | -0.73299 | -0.7354 | -6.0721e-06 | 6.0721e-06 | 0.0024111 | 0.0024111
50514 | 24.9 | 1.0404 | 1.0404 | 0.71996 | 0.72 | 6.063e-06 | 6.063e-06 | -3.9112e-05 | 3.9112e-05
58630 | 20 | 1.0287 | 1.0287 | -1.6711 | -1.6721 | -6.0467e-06 | 6.0467e-06 | 0.00095228 | 0.00095228
54030 | 13.8 | 1.0417 | 1.0417 | -2.8961 | -2.8973 | 6.0423e-06 | 6.0423e-06 | 0.0012241 | 0.0012241
58325 | 13.8 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7006 | -2.7012 | -6.02e-06 | 6.02e-06 | 0.00061868 | 0.00061868
58321 | 13.8 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7006 | -2.7012 | -6.02e-06 | 6.02e-06 | 0.00061868 | 0.00061868
58305 | 138 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7006 | -2.7012 | -6.02e-06 | 6.02e-06 | 0.00061868 | 0.00061868
54031 | 13.8 | 1.0423 | 1.0423 | -2.895 | -2.8962 | 5.9902e-06 | 5.9902e-06 | 0.0012318 | 0.0012318
53510 | 34.5 | 1.0047 | 1.0048 | -7.6604 | -7.6622 | -5.9795e-06 | 5.9795e-06 | 0.0017774 | 0.0017774
52008 | 34.5 | 1.0083 | 1.0083 | -2.2459 | -2.248 | -5.9717e-06 | 5.9717e-06 | 0.0021197 | 0.0021197
58511 | 13.8 | 1.0039 | 1.0039 | 2.4789 | 2.4778 | -5.8322e-06 | 5.8322e-06 | 0.0010587 | 0.0010587
50004 | 230 | 1.0213 | 1.0213 | 8.5197 | 8.5203 | 5.781e-06 | 5.781e-06 | -0.00064915 | 0.00064915
54132 | 13.8 | 1.013 | 1.013 | -1.8805 | -1.8828 | 5.6689e-06 | 5.6689e-06 | 0.0022703 | 0.0022703
55121 | 13.8 | 1.0197 | 1.0197 | -3.6199 | -3.6218 | -5.5059e-06 | 5.5059e-06 | 0.0018714 | 0.0018714
56058 | 34.5 | 1.0402 | 1.0402 | -5.4961 | -5.496 | -5.4874e-06 | 5.4874e-06 | -6.6806e-05 | 6.6806e-05
58208 | 34.5 | 1.0227 | 1.0227 | -6.8592 | -6.8606 | -5.4547e-06 | 5.4547e-06 | 0.0013645 | 0.0013645
50612 | 13.8 | 1.0105 | 1.0105 | 4.3312 | 4.3312 | 5.4185e-06 | 5.4185e-06 | -9.3203e-06 | 9.3203e-06
50541 | 13.8 | 1.0239 | 1.0239 | -4.369 | -4.369 | 5.2654e-06 | 5.2654e-06 | -1.8254e-05 | 1.8254e-05
53380 | 13.8 | 1.022 | 1.022 | -7.677 | -7.6789 | -5.2063e-06 | 5.2063e-06 | 0.0019232 | 0.0019232
58631 | 20 | 1.0281 | 1.0281 | -1.7469 | -1.7479 | -5.1612e-06 | 5.1612e-06 | 0.00095853 | 0.00095853
58232 | 13.8 | 0.98994 | 0.98995 | -0.86431 | -0.8657 | -5.1141e-06 | 5.1141e-06 | 0.001392 | 0.001392
50498 | 4.16 | 0.98605 | 0.98604 | 0.79702 | 0.797 | 5.0745e-06 | 5.0745e-06 | 2.2178e-05 | 2.2178e-05
53712 | 13.8 | 1.0053 | 1.0053 | -5.8885 | -5.8906 | -5.0594e-06 | 5.0594e-06 | 0.0021165 | 0.0021165
54104 | 138 | 1.0194 | 1.0194 | -2.5761 | -2.5783 | 5.0066e-06 | 5.0066e-06 | 0.0022497 | 0.0022497
55120 | 13.8 | 1.0197 | 1.0197 | -3.6199 | -3.6218 | -4.8691e-06 | 4.8691e-06 | 0.0018802 | 0.0018802
58233 | 13.8 | 1.0191 | 1.0191 | -2.0819 | -2.0833 | -4.8483e-06 | 4.8483e-06 | 0.0014298 | 0.0014298
58300 | 230 | 1.0127 | 1.0128 | -1.7746 | -1.7752 | -4.8135e-06 | 4.8135e-06 | 0.00058658 | 0.00058658
53134 | 13.8 | 1.0265 | 1.0265 | -4.9613 | -4.9636 | 4.813e-06 | 4.813e-06 | 0.0023 | 0.0023
55070 | 13.8 | 1.0184 | 1.0184 | -2.8117 | -2.8139 | -4.8049e-06 | 4.8049e-06 | 0.0021907 | 0.0021907
55071 | 13.8 | 1.0184 | 1.0184 | -2.8117 | -2.8139 | -4.8049e-06 | 4.8049e-06 | 0.0021907 | 0.0021907
58302 | 230 | 1.0127 | 1.0128 | -1.7742 | -1.7752 | -4.8045e-06 | 4.8045e-06 | 0.00099924 | 0.00099924
50858 | 34.5 | 1.0192 | 1.0192 | -0.96706 | -0.9671 | 4.8039e-06 | 4.8039e-06 | 4.248e-05 | 4.248e-05
50614 | 13.8 | 1.0089 | 1.0089 | 5.5541 | 5.5541 | 4.7591e-06 | 4.7591e-06 | 2.6632e-05 | 2.6632e-05
58323 | 13.8 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7004 | -2.7012 | 4.7279e-06 | 4.7279e-06 | 0.00075235 | 0.00075235
58322 | 13.8 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7004 | -2.7012 | 4.7279e-06 | 4.7279e-06 | 0.00075235 | 0.00075235
58306 | 138 | 1.0085 | 1.0085 | -2.7004 | -2.7012 | 4.7279e-06 | 4.7279e-06 | 0.00075235 | 0.00075235
54130 | 13.8 | 1.0404 | 1.0404 | -6.2586 | -6.2609 | 4.6542e-06 | 4.6542e-06 | 0.0023053 | 0.0023053
58508 | 34.5 | 1.0009 | 1.0009 | 3.1832 | 3.1821 | -4.5433e-06 | 4.5433e-06 | 0.00106 | 0.00106
6500 | 230 | 1.033 | 1.033 | -3.6671 | -3.6671 | -4.5386e-06 | 4.5386e-06 | -2.2626e-05 | 2.2626e-05
58380 | 13.8 | 1.0419 | 1.0419 | -4.3223 | -4.3223 | -4.3944e-06 | 4.3944e-06 | -2.9986e-05 | 2.9986e-05
53254 | 138 | 1.0176 | 1.0176 | -2.6069 | -2.6093 | -4.3876e-06 | 4.3876e-06 | 0.0024189 | 0.0024189
50546 | 24.9 | 1.0108 | 1.0108 | -4.8571 | -4.8569 | -4.3838e-06 | 4.3838e-06 | -0.00024064 | 0.00024064
53714 | 13.8 | 1.0088 | 1.0088 | -4.6384 | -4.6406 | -4.2759e-06 | 4.2759e-06 | 0.0021922 | 0.0021922
50854 | 138 | 0.98473 | 0.98473 | 0.93695 | 0.9369 | 4.2284e-06 | 4.2284e-06 | 5.3002e-05 | 5.3002e-05
53036 | 13.8 | 1.0064 | 1.0064 | -5.0163 | -5.0186 | -4.2233e-06 | 4.2233e-06 | 0.0023079 | 0.0023079
53331 | 13.8 | 1.0383 | 1.0383 | -7.3105 | -7.313 | 4.2207e-06 | 4.2207e-06 | 0.0025133 | 0.0025133
53258 | 34.5 | 1.0209 | 1.0209 | -4.6386 | -4.641 | -4.1786e-06 | 4.1786e-06 | 0.0023799 | 0.0023799
50604 | 138 | 0.99335 | 0.99335 | 3.3305 | 3.3306 | 4.1574e-06 | 4.1574e-06 | -5.6561e-05 | 5.6561e-05
58236 | 13.8 | 0.98812 | 0.98812 | -0.063039 | -0.0644 | -4.1295e-06 | 4.1295e-06 | 0.0013607 | 0.0013607
53113 | 34.5 | 1.043 | 1.043 | -3.9535 | -3.9556 | -4.1226e-06 | 4.1226e-06 | 0.0020903 | 0.0020903
50533 | 13.8 | 1.0245 | 1.0245 | -0.88541 | -0.8854 | 4.1123e-06 | 4.1123e-06 | -6.987e-06 | 6.987e-06
53210 | 34.5 | 1.0151 | 1.0151 | -3.5634 | -3.5661 | 4.0887e-06 | 4.0887e-06 | 0.0026608 | 0.0026608
53710 | 34.5 | 1.0057 | 1.0057 | -6.5454 | -6.5475 | -4.058e-06 | 4.058e-06 | 0.0021369 | 0.0021369
53658 | 34.5 | 1.0098 | 1.0098 | -5.7805 | -5.7829 | 4.0555e-06 | 4.0555e-06 | 0.0023733 | 0.0023733
53611 | 34.5 | 1.0068 | 1.0068 | -7.3156 | -7.3178 | 3.9966e-06 | 3.9966e-06 | 0.0021774 | 0.0021774
53312 | 34.5 | 1.0412 | 1.0412 | -7.5186 | -7.5211 | 3.9759e-06 | 3.9759e-06 | 0.0024918 | 0.0024918
53481 | 13.8 | 1.0063 | 1.0063 | -5.9813 | -5.9832 | -3.93e-06 | 3.93e-06 | 0.001858 | 0.001858
51480 | 13.8 | 1.0068 | 1.0068 | -1.0305 | -1.0315 | 3.9237e-06 | 3.9237e-06 | 0.00097194 | 0.00097194
54780 | 13.8 | 1.0527 | 1.0527 | -0.13648 | -0.1387 | 3.8763e-06 | 3.8763e-06 | 0.0022222 | 0.0022222
53610 | 34.5 | 1.0068 | 1.0068 | -7.3154 | -7.3178 | -3.8693e-06 | 3.8693e-06 | 0.0024478 | 0.0024478
53032 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | -0.84495 | -0.8471 | 3.8687e-06 | 3.8687e-06 | 0.0021501 | 0.0021501
53310 | 34.5 | 1.0396 | 1.0396 | -6.9204 | -6.9228 | 3.7091e-06 | 3.7091e-06 | 0.0024459 | 0.0024459
50062 | 34.5 | 0.9951 | 0.9951 | 5.0844 | 5.0844 | 3.6613e-06 | 3.6613e-06 | -1.238e-05 | 1.238e-05
50562 | 24.9 | 0.98005 | 0.98005 | -0.63731 | -0.6373 | 3.6515e-06 | 3.6515e-06 | -1.4302e-05 | 1.4302e-05
53102 | 230 | 1.0047 | 1.0047 | -1.2714 | -1.2735 | -3.6007e-06 | 3.6007e-06 | 0.0021341 | 0.0021341
53681 | 13.8 | 1.0083 | 1.0083 | -6.1609 | -6.1633 | 3.5223e-06 | 3.5223e-06 | 0.0023927 | 0.0023927
53231 | 13.8 | 1.0221 | 1.0221 | -1.8089 | -1.8116 | -3.2901e-06 | 3.2901e-06 | 0.0027433 | 0.0027433
52009 | 34.5 | 1.0083 | 1.0083 | -2.2458 | -2.248 | -3.2749e-06 | 3.2749e-06 | 0.0022432 | 0.0022432
53100 | 230 | 1.0047 | 1.0047 | -1.2713 | -1.2735 | 3.2121e-06 | 3.2121e-06 | 0.0022381 | 0.0022381
54108 | 34.5 | 1.0396 | 1.0396 | -6.1331 | -6.1354 | 3.1687e-06 | 3.1687e-06 | 0.0023175 | 0.0023175
55020 | 13.8 | 1.0177 | 1.0177 | -2.8481 | -2.8505 | 3.1302e-06 | 3.1302e-06 | 0.0023962 | 0.0023962
55021 | 13.8 | 1.0177 | 1.0177 | -2.8481 | -2.8505 | 3.1302e-06 | 3.1302e-06 | 0.0023962 | 0.0023962
52000 | 230 | 1.0047 | 1.0047 | -1.2643 | -1.2664 | -3.1032e-06 | 3.1032e-06 | 0.0021165 | 0.0021165
53604 | 138 | 1.0164 | 1.0164 | -2.9997 | -3.002 | -3.0515e-06 | 3.0515e-06 | 0.002332 | 0.002332
54250 | 230 | 1.0176 | 1.0176 | -0.95831 | -0.9596 | 2.9683e-06 | 2.9683e-06 | 0.0012927 | 0.0012927
54271 | 13.8 | 1.0176 | 1.0176 | -0.95831 | -0.9596 | 2.9683e-06 | 2.9683e-06 | 0.0012927 | 0.0012927
50952 | 230 | 1.0085 | 1.0086 | 0.26727 | 0.2649 | -2.9654e-06 | 2.9654e-06 | 0.0023736 | 0.0023736
50970 | 13.8 | 1.0085 | 1.0086 | 0.26727 | 0.2649 | -2.9654e-06 | 2.9654e-06 | 0.0023736 | 0.0023736
53683 | 13.8 | 0.98291 | 0.98291 | -4.4361 | -4.4385 | -2.9425e-06 | 2.9425e-06 | 0.0023531 | 0.0023531
50454 | 138 | 0.99859 | 0.99859 | 3.0705 | 3.0705 | 2.9157e-06 | 2.9157e-06 | 4.1203e-05 | 4.1203e-05
53508 | 13.8 | 1.0118 | 1.0118 | -5.354 | -5.3558 | -2.8819e-06 | 2.8819e-06 | 0.0018382 | 0.0018382
53356 | 138 | 1.0185 | 1.0185 | -2.8998 | -2.9023 | -2.8762e-06 | 2.8762e-06 | 0.0024508 | 0.0024508
50530 | 13.8 | 1.0439 | 1.0438 | 1.4504 | 1.4504 | 2.8325e-06 | 2.8325e-06 | -2.9562e-05 | 2.9562e-05
50080 | 13.8 | 1.021 | 1.021 | 4.0447 | 4.0447 | 2.7681e-06 | 2.7681e-06 | 1.6895e-05 | 1.6895e-05
53030 | 13.8 | 1.0065 | 1.0065 | -2.7137 | -2.716 | 2.6996e-06 | 2.6996e-06 | 0.0022647 | 0.0022647
53034 | 13.8 | 1.0073 | 1.0073 | -5.9394 | -5.9417 | -2.6516e-06 | 2.6516e-06 | 0.0022546 | 0.0022546
53633 | 13.8 | 1.0075 | 1.0075 | -7.8103 | -7.8125 | 2.6426e-06 | 2.6426e-06 | 0.0022249 | 0.0022249
53608 | 34.5 | 1.0104 | 1.0104 | -5.8534 | -5.8557 | 2.5916e-06 | 2.5916e-06 | 0.0023034 | 0.0023034
50554 | 138 | 0.98746 | 0.98746 | 1.6091 | 1.6091 | -2.4567e-06 | 2.4567e-06 | -3.2521e-05 | 3.2521e-05
53680 | 13.8 | 1.0266 | 1.0266 | -2.2572 | -2.2596 | -2.4171e-06 | 2.4171e-06 | 0.0023835 | 0.0023835
53006 | 138 | 1.0189 | 1.0189 | -2.6273 | -2.6296 | 2.4139e-06 | 2.4139e-06 | 0.0022535 | 0.0022535
53308 | 34.5 | 1.0406 | 1.0406 | -7.049 | -7.0515 | 2.404e-06 | 2.404e-06 | 0.0025104 | 0.0025104
50508 | 69 | 1.0245 | 1.0245 | -0.84564 | -0.8456 | -2.258e-06 | 2.258e-06 | -3.6407e-05 | 3.6407e-05
50544 | 24.9 | 1.0239 | 1.0239 | -4.2356 | -4.2356 | 2.2394e-06 | 2.2394e-06 | -2.6313e-05 | 2.6313e-05
53660 | 34.5 | 1.0076 | 1.0076 | -4.3407 | -4.3431 | -2.2052e-06 | 2.2052e-06 | 0.0024248 | 0.0024248
53154 | 138 | 1.0193 | 1.0193 | -2.3507 | -2.353 | -2.1994e-06 | 2.1994e-06 | 0.0022777 | 0.0022777
53111 | 34.5 | 1.0138 | 1.0138 | -3.3208 | -3.3231 | 2.1541e-06 | 2.1541e-06 | 0.002328 | 0.002328
53304 | 138 | 1.0155 | 1.0155 | -3.1196 | -3.1221 | 2.1098e-06 | 2.1098e-06 | 0.0025227 | 0.0025227
53008 | 34.5 | 1.0058 | 1.0058 | -5.6589 | -5.6611 | -2.0582e-06 | 2.0582e-06 | 0.0021973 | 0.0021973
53206 | 138 | 1.0209 | 1.0209 | -2.104 | -2.1067 | -2.0366e-06 | 2.0366e-06 | 0.0026584 | 0.0026584
53332 | 13.8 | 1.043 | 1.043 | -7.7875 | -7.79 | -2.0264e-06 | 2.0264e-06 | 0.0025037 | 0.0025037
53280 | 13.8 | 1.0261 | 1.0261 | -3.963 | -3.9654 | 2.0165e-06 | 2.0165e-06 | 0.0023864 | 0.0023864
56081 | 13.8 | 1.0405 | 1.0405 | -7.0168 | -7.0168 | -1.9967e-06 | 1.9967e-06 | -6.2191e-06 | 6.2191e-06
56060 | 34.5 | 1.0409 | 1.0409 | -6.8848 | -6.8848 | 1.976e-06 | 1.976e-06 | 1.1726e-05 | 1.1726e-05
58234 | 13.8 | 1.0207 | 1.0207 | -7.3083 | -7.3097 | -1.9477e-06 | 1.9477e-06 | 0.0013689 | 0.0013689
50082 | 13.8 | 1.0111 | 1.0111 | 4.5912 | 4.5912 | 1.9442e-06 | 1.9442e-06 | -7.4129e-06 | 7.4129e-06
53004 | 138 | 1.0189 | 1.0189 | -2.6182 | -2.6205 | -1.9163e-06 | 1.9163e-06 | 0.0022882 | 0.0022882
53256 | 138 | 1.0177 | 1.0176 | -2.6067 | -2.6093 | 1.8767e-06 | 1.8767e-06 | 0.002604 | 0.002604
54110 | 34.5 | 1.0136 | 1.0136 | -1.9517 | -1.954 | -1.8027e-06 | 1.8027e-06 | 0.0022701 | 0.0022701
58158 | 34.5 | 1.0292 | 1.0292 | -3.1379 | -3.1389 | -1.7231e-06 | 1.7231e-06 | 0.00097216 | 0.00097216
54114 | 34.5 | 1.0126 | 1.0126 | -1.4067 | -1.4089 | 1.6753e-06 | 1.6753e-06 | 0.0022281 | 0.0022281
53632 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | -7.4571 | -7.4596 | -1.6722e-06 | 1.6722e-06 | 0.0024824 | 0.0024824
58212 | 34.5 | 1.0375 | 1.0375 | -0.063039 | -0.0644 | 1.664e-06 | 1.664e-06 | 0.0013607 | 0.0013607
58610 | 34.5 | 1.0281 | 1.0281 | -1.7467 | -1.7477 | -1.6032e-06 | 1.6032e-06 | 0.00095682 | 0.00095682
53631 | 13.8 | 1.0056 | 1.0056 | -6.0448 | -6.0471 | 1.585e-06 | 1.585e-06 | 0.002347 | 0.002347
51458 | 34.5 | 1.0069 | 1.0069 | -0.94057 | -0.9416 | 1.5202e-06 | 1.5202e-06 | 0.0010315 | 0.0010315
53010 | 34.5 | 1.0058 | 1.0058 | -4.7992 | -4.8015 | -1.5121e-06 | 1.5121e-06 | 0.0023129 | 0.0023129
53132 | 13.8 | 1.0408 | 1.0408 | -2.8124 | -2.8146 | -1.4591e-06 | 1.4591e-06 | 0.0022154 | 0.0022154
53630 | 13.8 | 1.0339 | 1.0339 | -0.88343 | -0.8858 | -1.4201e-06 | 1.4201e-06 | 0.0023696 | 0.0023696
50102 | 230 | 1.018 | 1.018 | 7.1946 | 7.1942 | 1.4139e-06 | 1.4139e-06 | 0.00038477 | 0.00038477
50540 | 69 | 1.0115 | 1.0115 | -3.0585 | -3.0585 | -1.3095e-06 | 1.3095e-06 | -3.0504e-05 | 3.0504e-05
53002 | 230 | 1.005 | 1.005 | -1.2175 | -1.2197 | 1.2869e-06 | 1.2869e-06 | 0.0022265 | 0.0022265
50499 | 138 | 0.99821 | 0.99821 | 3.0239 | 3.0239 | -1.2791e-06 | 1.2791e-06 | -3.4189e-05 | 3.4189e-05
50058 | 34.5 | 1.0127 | 1.0127 | 4.7413 | 4.7413 | 1.2497e-06 | 1.2497e-06 | -3.0238e-05 | 3.0238e-05
51460 | 34.5 | 1.0078 | 1.0078 | -2.0318 | -2.0328 | 1.2466e-06 | 1.2466e-06 | 0.00096312 | 0.00096312
54750 | 230 | 1.0036 | 1.0036 | -0.66161 | -0.6639 | 1.2366e-06 | 1.2366e-06 | 0.002294 | 0.002294
58331 | 13.8 | 1.0126 | 1.0126 | -1.7968 | -1.7974 | -1.1585e-06 | 1.1585e-06 | 0.00059959 | 0.00059959
58515 | 34.5 | 1.0026 | 1.0026 | 4.9831 | 4.982 | 1.1428e-06 | 1.1428e-06 | 0.001073 | 0.001073
51450 | 230 | 1.0208 | 1.0208 | 0.31719 | 0.3162 | 1.014e-06 | 1.014e-06 | 0.00098609 | 0.00098609
50008 | 34.5 | 1.0253 | 1.0253 | 5.9965 | 5.9965 | -9.3694e-07 | 9.3694e-07 | 7.2402e-06 | 7.2402e-06
53654 | 138 | 1.018 | 1.018 | -2.6761 | -2.6785 | -8.3214e-07 | 8.3214e-07 | 0.0023649 | 0.0023649
50103 | 230 | 1.018 | 1.018 | 7.245 | 7.2446 | -7.1863e-07 | 7.1863e-07 | 0.00041413 | 0.00041413
53609 | 34.5 | 1.0076 | 1.0076 | -5.4092 | -5.4116 | -7.0799e-07 | 7.0799e-07 | 0.0023762 | 0.0023762
6000 | 230 | 1.0338 | 1.0338 | -3.6744 | -3.6744 | -6.9841e-07 | 6.9841e-07 | 3.1446e-05 | 3.1446e-05
53682 | 13.8 | 0.98327 | 0.98327 | -4.4746 | -4.477 | -6.5967e-07 | 6.5967e-07 | 0.0023652 | 0.0023652
53133 | 13.8 | 1.04 | 1.04 | -2.8011 | -2.8032 | 6.4483e-07 | 6.4483e-07 | 0.0021117 | 0.0021117
50130 | 13.8 | 1.0093 | 1.0093 | 9.2802 | 9.2798 | 6.1958e-07 | 6.1958e-07 | 0.00039566 | 0.00039566
50504 | 138 | 0.98282 | 0.98282 | 2.2141 | 2.2141 | -5.9578e-07 | 5.9578e-07 | 3.1736e-05 | 3.1736e-05
58330 | 13.8 | 1.0097 | 1.0097 | -2.4287 | -2.4295 | -5.5284e-07 | 5.5284e-07 | 0.00079625 | 0.00079625
55004 | 138 | 1.0179 | 1.0179 | -2.682 | -2.6844 | -5.4666e-07 | 5.4666e-07 | 0.0023615 | 0.0023615
53031 | 13.8 | 1.0043 | 1.0043 | -1.0649 | -1.0671 | 5.3181e-07 | 5.3181e-07 | 0.0022348 | 0.0022348
54500 | 230 | 1.0112 | 1.0112 | -0.39312 | -0.3948 | -5.2872e-07 | 5.2872e-07 | 0.0016849 | 0.0016849
50108 | 34.5 | 1.0105 | 1.0105 | 9.1603 | 9.16 | -5.0953e-07 | 5.0953e-07 | 0.00034226 | 0.00034226
54008 | 34.5 | 1.0424 | 1.0424 | -2.7374 | -2.7387 | -4.9456e-07 | 4.9456e-07 | 0.0012667 | 0.0012667
58200 | 230 | 1.0103 | 1.0103 | -0.88206 | -0.8835 | -4.6064e-07 | 4.6064e-07 | 0.0014429 | 0.0014429
53135 | 13.8 | 1.0141 | 1.0141 | -3.1092 | -3.1114 | 4.5517e-07 | 4.5517e-07 | 0.0022427 | 0.0022427
58214 | 34.5 | 1.0136 | 1.0136 | -1.1032 | -1.1046 | -4.3389e-07 | 4.3389e-07 | 0.001389 | 0.001389
53000 | 230 | 1.005 | 1.005 | -1.2194 | -1.2216 | 3.4119e-07 | 3.4119e-07 | 0.0021779 | 0.0021779
50580 | 13.8 | 1.0192 | 1.0192 | 1.5281 | 1.5281 | 2.4875e-07 | 2.4875e-07 | 1.7087e-05 | 1.7087e-05
53131 | 13.8 | 1.0423 | 1.0423 | -4.1059 | -4.108 | -9.3766e-08 | 9.3766e-08 | 0.0020624 | 0.0020624
50558 | 34.5 | 1.0152 | 1.0152 | -0.96728 | -0.9673 | -7.3841e-08 | 7.3841e-08 | 1.645e-05 | 1.645e-05
53330 | 13.8 | 1.0383 | 1.0383 | -7.542 | -7.5445 | 4.1551e-08 | 4.1551e-08 | 0.0024749 | 0.0024749
50880 | 13.8 | 1.019 | 1.019 | -1.1216 | -1.1216 | 7.4551e-10 | 7.4551e-10 | -7.5684e-06 | 7.5684e-06
58350 | 230 | 1.0159 | 1.0159 | -2.0464 | -2.0464 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0
50050 | 230 | 1.0191 | 1.0191 | 6.4386 | 6.4386 | -8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0
50000 | 230 | 1.0213 | 1.0213 | 8.5203 | 8.5203 | -8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0
50343 | 13.8 | 1 | 1 | 15.7273 | 15.7211 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0062448 | 0.0062448
58524 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 9.0763 | 9.0752 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0010511 | 0.0010511
54171 | 13.8 | 1 | 1 | 1.6944 | 1.6907 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.003679 | 0.003679
53970 | 13.8 | 1 | 1 | 6.741 | 6.7381 | -4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0028542 | 0.0028542
50272 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 14.8247 | 14.8181 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0065864 | 0.0065864
51152 | 13.8 | 1 | 1 | 13.9394 | 13.9345 | -3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 0.004856 | 0.004856
58122 | 13.8 | 1 | 1 | 2.5338 | 2.5304 | -3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 0.0033745 | 0.0033745
58471 | 13.8 | 1 | 1 | 1.1554 | 1.1544 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0010492 | 0.0010492
50921 | 13.8 | 1 | 1 | 8.7718 | 8.7695 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0023085 | 0.0023085
58021 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 3.1661 | 3.1624 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0036619 | 0.0036619
50120 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 12.2863 | 12.2829 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0033574 | 0.0033574
50121 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 12.4082 | 12.4049 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0033437 | 0.0033437
50222 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 11.6795 | 11.6726 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0068851 | 0.0068851
53873 | 13.8 | 1.0128 | 1.0128 | 1.9502 | 1.9474 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0028319 | 0.0028319
51170 | 13.8 | 1 | 1 | 16.2262 | 16.2216 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0045768 | 0.0045768
50722 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | 5.8879 | 5.8816 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0062654 | 0.0062654
54521 | 13.8 | 1 | 1 | 4.9106 | 4.9089 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0016847 | 0.0016847
50820 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 4.3196 | 4.3131 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0064955 | 0.0064955
50771 | 13.8 | 1 | 1 | 4.8493 | 4.8429 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0064117 | 0.0064117
50620 | 4.16 | 1 | 1 | 7.6256 | 7.6256 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | -4.9275e-05 | 4.9275e-05
50271 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 15.4777 | 15.4735 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0041792 | 0.0041792
58521 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 1.2131 | 1.212 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0010777 | 0.0010777
53221 | 13.8 | 1 | 1 | 2.0534 | 2.0513 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0021122 | 0.0021122
58470 | 13.8 | 1 | 1 | 1.1768 | 1.1757 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0010823 | 0.0010823
54122 | 4.16 | 1 | 1 | 0.038268 | 0.036 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0022685 | 0.0022685
50920 | 13.8 | 1 | 1 | 5.1981 | 5.1958 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0023068 | 0.0023068
50621 | 13.8 | 1 | 1 | 6.7465 | 6.7465 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | -2.8729e-05 | 2.8729e-05
54170 | 13.8 | 1 | 1 | 1.1935 | 1.1898 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0036747 | 0.0036747
58070 | 4.16 | 1 | 1 | 1.5574 | 1.5537 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0037453 | 0.0037453
54120 | 4.16 | 1 | 1 | 0.038268 | 0.036 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0022685 | 0.0022685
58121 | 13.8 | 1 | 1 | 2.6939 | 2.6905 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0034081 | 0.0034081
53220 | 13.8 | 1 | 1 | -0.049868 | -0.052 | 0 | 0 | 0.0021315 | 0.0021315
56052 | 230 | 1.0326 | 1.0326 | -3.6633 | -3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
56050 | 230 | 1.0326 | 1.0326 | -3.6633 | -3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
50740 | 4.16 | 1 | 1 | 1.3347 | 1.3277 | 0 | 0 | 0.0069804 | 0.0069804
53971 | 13.8 | 1 | 1 | 6.741 | 6.7381 | 0 | 0 | 0.0028611 | 0.0028611
50720 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | 2.384 | 2.3774 | 0 | 0 | 0.0065904 | 0.0065904
50674 | 4.16 | 1 | 1 | -0.30552 | -0.3138 | 0 | 0 | 0.0082837 | 0.0082837
54270 | 13.8 | 1.02 | 1.02 | 1.3366 | 1.3354 | 0 | 0 | 0.0012465 | 0.0012465
54520 | 13.8 | 1.0057 | 1.0057 | 4.8428 | 4.8411 | 0 | 0 | 0.0016644 | 0.0016644
50221 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 11.9747 | 11.9723 | 0 | 0 | 0.0024385 | 0.0024385
50220 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 12.0679 | 12.0654 | 0 | 0 | 0.0024749 | 0.0024749
58023 | 13.8 | 1 | 1 | 1.3312 | 1.3291 | 0 | 0 | 0.0021175 | 0.0021175
50270 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 15.5502 | 15.5437 | 0 | 0 | 0.0064786 | 0.0064786
50064 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | 5.0262 | 5.0262 | 0 | 0 | 2.1182e-05 | 2.1182e-05
58237 | 13.8 | 1 | 1 | 3.9743 | 3.9729 | 0 | 0 | 0.0013672 | 0.0013672
50122 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 12.8422 | 12.8418 | 0 | 0 | 0.0003692 | 0.0003692
50123 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | 13.7291 | 13.7287 | 0 | 0 | 0.0003686 | 0.0003686

## Max
barra | kv | v_pandapower | v_psse | ang_pandapower | ang_psse | diferencia | abs | dif_angulo | abs_angulo
50163 | 34.5 | 0.99216 | 0.99198 | -4.8695 | -4.8755 | 0.00017706 | 0.00017706 | 0.0060087 | 0.0060087
50253 | 230 | 1.0166 | 1.0164 | -8.547 | -8.5542 | 0.00015756 | 0.00015756 | 0.007221 | 0.007221
50250 | 230 | 1.0165 | 1.0164 | -8.5795 | -8.5867 | 0.00015686 | 0.00015686 | 0.0071876 | 0.0071876
50182 | 13.8 | 0.9911 | 0.99095 | -4.2553 | -4.26 | 0.00015018 | 0.00015018 | 0.0046664 | 0.0046664
50180 | 13.8 | 1.0058 | 1.0057 | -8.3242 | -8.3304 | 0.00014901 | 0.00014901 | 0.0062478 | 0.0062478
50158 | 34.5 | 1.0063 | 1.0061 | -8.6342 | -8.6406 | 0.00014803 | 0.00014803 | 0.0063519 | 0.0063519
50164 | 34.5 | 1.0062 | 1.006 | -8.6543 | -8.6606 | 0.00014797 | 0.00014797 | 0.0062952 | 0.0062952
50162 | 34.5 | 0.99213 | 0.99198 | -4.8706 | -4.8755 | 0.00014694 | 0.00014694 | 0.0049059 | 0.0049059
50208 | 34.5 | 1.0323 | 1.0321 | -14.303 | -14.3111 | 0.00014657 | 0.00014657 | 0.0080816 | 0.0080816
50230 | 13.8 | 1.0321 | 1.032 | -14.357 | -14.3651 | 0.0001465 | 0.0001465 | 0.0081076 | 0.0081076
50150 | 230 | 1.014 | 1.0139 | -12.308 | -12.3153 | 0.00014617 | 0.00014617 | 0.0073275 | 0.0073275
50181 | 13.8 | 1.0055 | 1.0053 | -8.4016 | -8.4079 | 0.00014557 | 0.00014557 | 0.0062967 | 0.0062967
51350 | 230 | 1.0158 | 1.0156 | -12.013 | -12.0203 | 0.00014516 | 0.00014516 | 0.007295 | 0.007295
50213 | 34.5 | 1.0072 | 1.007 | -8.3824 | -8.3886 | 0.00014441 | 0.00014441 | 0.006245 | 0.006245
50308 | 34.5 | 1.0151 | 1.015 | -4.041 | -4.0464 | 0.00014347 | 0.00014347 | 0.0053537 | 0.0053537
50160 | 34.5 | 1.0059 | 1.0058 | -8.6898 | -8.6961 | 0.00014195 | 0.00014195 | 0.0063473 | 0.0063473
50202 | 230 | 1.0144 | 1.0142 | -12.1272 | -12.1347 | 0.00014114 | 0.00014114 | 0.0074813 | 0.0074813
50312 | 34.5 | 1.0273 | 1.0272 | -3.1348 | -3.1399 | 0.00014072 | 0.00014072 | 0.0051039 | 0.0051039
50330 | 13.8 | 1.0153 | 1.0152 | -5.3875 | -5.3932 | 0.00013837 | 0.00013837 | 0.0057394 | 0.0057394
51358 | 34.5 | 1.0306 | 1.0304 | -6.9619 | -6.9678 | 0.00013661 | 0.00013661 | 0.0059151 | 0.0059151
50332 | 13.8 | 1.0227 | 1.0226 | -5.1207 | -5.1264 | 0.0001364 | 0.0001364 | 0.0056996 | 0.0056996
50300 | 230 | 1.0179 | 1.0178 | -8.4044 | -8.411 | 0.00013627 | 0.00013627 | 0.0066048 | 0.0066048
50812 | 24.9 | 1.0275 | 1.0273 | -13.9705 | -13.9767 | 0.00012968 | 0.00012968 | 0.0061817 | 0.0061817
50681 | 13.8 | 1.0301 | 1.03 | -14.4765 | -14.4825 | 0.00012787 | 0.00012787 | 0.0060126 | 0.0060126
50682 | 13.8 | 1.0298 | 1.0296 | -14.2014 | -14.2074 | 0.00012746 | 0.00012746 | 0.0059622 | 0.0059622
50664 | 24.9 | 1.0311 | 1.0309 | -14.6653 | -14.6714 | 0.00012721 | 0.00012721 | 0.0061353 | 0.0061353
50680 | 13.8 | 1.0372 | 1.0371 | -17.2034 | -17.2102 | 0.00012604 | 0.00012604 | 0.0067522 | 0.0067522
50830 | 13.8 | 1.0259 | 1.0257 | -13.8305 | -13.8367 | 0.00012588 | 0.00012588 | 0.0062068 | 0.0062068
50724 | 34.5 | 1.0354 | 1.0353 | -19.7437 | -19.7508 | 0.00012374 | 0.00012374 | 0.0070709 | 0.0070709
50726 | 34.5 | 1.0354 | 1.0353 | -19.7437 | -19.7508 | 0.00012374 | 0.00012374 | 0.0070709 | 0.0070709
50732 | 13.8 | 1.035 | 1.0349 | -19.8216 | -19.8287 | 0.00012127 | 0.00012127 | 0.0071137 | 0.0071137
50658 | 34.5 | 1.0236 | 1.0235 | -11.5531 | -11.5583 | 0.00012029 | 0.00012029 | 0.0052498 | 0.0052498
50727 | 6.9 | 0.99559 | 0.99547 | -19.7437 | -19.7508 | 0.00012014 | 0.00012014 | 0.0070709 | 0.0070709
50971 | 13.8 | 1.0057 | 1.0056 | -19.2775 | -19.2843 | 0.00011954 | 0.00011954 | 0.0068189 | 0.0068189
50950 | 230 | 1.0057 | 1.0056 | -19.2775 | -19.2843 | 0.00011954 | 0.00011954 | 0.0068189 | 0.0068189
50662 | 24.9 | 1.0375 | 1.0374 | -17.2092 | -17.216 | 0.00011896 | 0.00011896 | 0.0067886 | 0.0067886
50710 | 34.5 | 1.0352 | 1.0351 | -19.7397 | -19.7467 | 0.00011862 | 0.00011862 | 0.0070232 | 0.0070232
50725 | 6.9 | 0.98611 | 0.98599 | -19.7437 | -19.7508 | 0.00011833 | 0.00011833 | 0.0070709 | 0.0070709
50780 | 13.8 | 0.97813 | 0.97801 | -17.9551 | -17.9617 | 0.00011768 | 0.00011768 | 0.0066127 | 0.0066127
50750 | 230 | 1.0058 | 1.0057 | -18.4116 | -18.4184 | 0.00011671 | 0.00011671 | 0.0067834 | 0.0067834
50770 | 13.8 | 1.0058 | 1.0057 | -18.4116 | -18.4184 | 0.00011671 | 0.00011671 | 0.0067834 | 0.0067834
50766 | 69 | 0.98014 | 0.98002 | -17.9892 | -17.9958 | 0.00011637 | 0.00011637 | 0.0066423 | 0.0066423
51108 | 34.5 | 1.0056 | 1.0055 | -3.1485 | -3.1526 | 0.00011577 | 0.00011577 | 0.004127 | 0.004127
50650 | 230 | 1.0065 | 1.0064 | -17.3822 | -17.3889 | 0.00011539 | 0.00011539 | 0.0067324 | 0.0067324
51130 | 13.8 | 1.0091 | 1.009 | -4.5907 | -4.5951 | 0.00011519 | 0.00011519 | 0.0043995 | 0.0043995
50800 | 230 | 1.0074 | 1.0072 | -16.6809 | -16.6876 | 0.00011405 | 0.00011405 | 0.0067062 | 0.0067062
50820 | 13.8 | 1.0074 | 1.0072 | -16.6809 | -16.6876 | 0.00011405 | 0.00011405 | 0.0067062 | 0.0067062
51180 | 13.8 | 1.0387 | 1.0386 | -9.1192 | -9.1246 | 0.00011349 | 0.00011349 | 0.0054159 | 0.0054159
50280 | 13.8 | 1.0295 | 1.0294 | -4.0662 | -4.0706 | 0.00011335 | 0.00011335 | 0.0043525 | 0.0043525
51100 | 230 | 1.0195 | 1.0193 | -7.8708 | -7.8759 | 0.00011214 | 0.00011214 | 0.0050791 | 0.0050791
50700 | 230 | 1.0058 | 1.0057 | -18.8003 | -18.8071 | 0.00011147 | 0.00011147 | 0.0067723 | 0.0067723
50721 | 13.8 | 1.0058 | 1.0057 | -18.8003 | -18.8071 | 0.00011147 | 0.00011147 | 0.0067723 | 0.0067723
50720 | 13.8 | 1.0058 | 1.0057 | -18.8003 | -18.8071 | 0.00011147 | 0.00011147 | 0.0067723 | 0.0067723
51112 | 34.5 | 1.0076 | 1.0074 | -3.6147 | -3.6189 | 0.0001107 | 0.0001107 | 0.0042033 | 0.0042033
51134 | 13.8 | 1.0181 | 1.018 | -7.4735 | -7.4785 | 0.00011044 | 0.00011044 | 0.0050466 | 0.0050466
51302 | 230 | 1.0068 | 1.0067 | -17.2991 | -17.3056 | 0.00011026 | 0.00011026 | 0.0064517 | 0.0064517
51150 | 230 | 1.0195 | 1.0194 | -8.7088 | -8.7141 | 0.00010988 | 0.00010988 | 0.0052591 | 0.0052591
51132 | 13.8 | 0.99923 | 0.99912 | -7.3626 | -7.3676 | 0.00010863 | 0.00010863 | 0.0050059 | 0.0050059
51160 | 230 | 1.0196 | 1.0195 | -8.6644 | -8.6697 | 0.00010812 | 0.00010812 | 0.005316 | 0.005316
51158 | 34.5 | 1.0386 | 1.0385 | -9.3189 | -9.3244 | 0.00010778 | 0.00010778 | 0.0055286 | 0.0055286
50831 | 13.8 | 1.0242 | 1.024 | -19.8241 | -19.8318 | 0.00010715 | 0.00010715 | 0.0076643 | 0.0076643
51110 | 34.5 | 0.98944 | 0.98933 | -2.5585 | -2.5625 | 0.00010686 | 0.00010686 | 0.0039758 | 0.0039758
50666 | 24.9 | 0.99686 | 0.99675 | -25.8475 | -25.8565 | 0.00010526 | 0.00010526 | 0.0090003 | 0.0090003
50668 | 4.16 | 0.97444 | 0.97434 | -25.8475 | -25.8565 | 0.00010307 | 0.00010307 | 0.0090003 | 0.0090003
50667 | 4.16 | 0.97444 | 0.97434 | -25.8475 | -25.8565 | 0.00010307 | 0.00010307 | 0.0090003 | 0.0090003
50808 | 69 | 1.0242 | 1.0241 | -19.65 | -19.6576 | 0.00010306 | 0.00010306 | 0.0076267 | 0.0076267
50730 | 13.8 | 1.0434 | 1.0433 | -20.291 | -20.2981 | 0.00010277 | 0.00010277 | 0.007094 | 0.007094
50260 | 34.5 | 1.0417 | 1.0416 | -4.8528 | -4.8584 | 0.0001026 | 0.0001026 | 0.0055723 | 0.0055723
50814 | 69 | 1.0185 | 1.0184 | -20.9329 | -20.941 | 0.00010248 | 0.00010248 | 0.0080689 | 0.0080689
50738 | 34.5 | 1.0434 | 1.0433 | -20.1825 | -20.1897 | 0.0001021 | 0.0001021 | 0.0071844 | 0.0071844
51262 | 24.9 | 1.0427 | 1.0426 | -14.0744 | -14.079 | 0.00010161 | 0.00010161 | 0.0045721 | 0.0045721
50815 | 24.9 | 0.9968 | 0.9967 | -25.8463 | -25.8553 | 0.00010135 | 0.00010135 | 0.0089663 | 0.0089663
50735 | 34.5 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.00010116 | 0.00010116 | 0.0071499 | 0.0071499
50737 | 4.16 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.00010116 | 0.00010116 | 0.0071499 | 0.0071499
50734 | 34.5 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.00010116 | 0.00010116 | 0.0071499 | 0.0071499
50736 | 4.16 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.00010116 | 0.00010116 | 0.0071499 | 0.0071499
50712 | 24.9 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.0001003 | 0.0001003 | 0.0070678 | 0.0070678
50731 | 13.8 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.0001003 | 0.0001003 | 0.0070678 | 0.0070678
50708 | 34.5 | 1.0435 | 1.0433 | -20.2097 | -20.2168 | 0.0001003 | 0.0001003 | 0.0070678 | 0.0070678
50031 | 13.8 | 1.0268 | 1.0267 | -12.8987 | -12.9032 | 0.00010016 | 0.00010016 | 0.0044716 | 0.0044716
51230 | 13.8 | 1.0424 | 1.0423 | -12.3577 | -12.362 | 9.962e-05 | 9.962e-05 | 0.0042729 | 0.0042729
50010 | 34.5 | 1.0277 | 1.0276 | -12.6872 | -12.6917 | 9.8299e-05 | 9.8299e-05 | 0.0044859 | 0.0044859
51250 | 230 | 1.0162 | 1.0161 | -11.4931 | -11.4973 | 9.7472e-05 | 9.7472e-05 | 0.0041587 | 0.0041587
50259 | 34.5 | 1.0417 | 1.0416 | -4.854 | -4.8584 | 9.6612e-05 | 9.6612e-05 | 0.004372 | 0.004372
50282 | 13.8 | 1.0444 | 1.0443 | -4.4934 | -4.4989 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05 | 0.0054728 | 0.0054728
50262 | 34.5 | 1.0416 | 1.0415 | -4.8546 | -4.859 | 9.615e-05 | 9.615e-05 | 0.0044251 | 0.0044251
51265 | 69 | 1.0099 | 1.0098 | -11.4931 | -11.4973 | 9.5811e-05 | 9.5811e-05 | 0.0041587 | 0.0041587
51282 | 13.8 | 1.0099 | 1.0098 | -11.4931 | -11.4973 | 9.5811e-05 | 9.5811e-05 | 0.0041587 | 0.0041587
51264 | 24.9 | 1.0421 | 1.042 | -14.8784 | -14.8832 | 9.5603e-05 | 9.5603e-05 | 0.0048049 | 0.0048049
51280 | 13.8 | 1.0426 | 1.0425 | -14.1127 | -14.1173 | 9.4798e-05 | 9.4798e-05 | 0.0046383 | 0.0046383
50002 | 230 | 1.0183 | 1.0182 | -10.588 | -10.592 | 9.4682e-05 | 9.4682e-05 | 0.0040386 | 0.0040386
50273 | 13.8 | 1.0162 | 1.0161 | -4.8593 | -4.8637 | 9.4245e-05 | 9.4245e-05 | 0.0043978 | 0.0043978
50739 | 4.16 | 1.0179 | 1.0178 | -20.1825 | -20.1897 | 9.3755e-05 | 9.3755e-05 | 0.0071844 | 0.0071844
51281 | 13.8 | 1.042 | 1.0419 | -14.9408 | -14.9456 | 9.3656e-05 | 9.3656e-05 | 0.0047926 | 0.0047926
51231 | 13.8 | 1.0435 | 1.0434 | -11.7473 | -11.7514 | 9.351e-05 | 9.351e-05 | 0.0041136 | 0.0041136
51210 | 34.5 | 1.0421 | 1.042 | -12.2868 | -12.2911 | 9.3237e-05 | 9.3237e-05 | 0.0043302 | 0.0043302
51208 | 34.5 | 1.0435 | 1.0434 | -11.7088 | -11.7129 | 9.3111e-05 | 9.3111e-05 | 0.0040977 | 0.0040977
51200 | 230 | 1.0178 | 1.0177 | -11.0665 | -11.0706 | 9.1888e-05 | 9.1888e-05 | 0.0040724 | 0.0040724
50310 | 69 | 1.0048 | 1.0047 | -4.9012 | -4.9071 | 8.3049e-05 | 8.3049e-05 | 0.0058622 | 0.0058622
50816 | 24.9 | 1.0118 | 1.0117 | -21.789 | -21.7978 | 7.9981e-05 | 7.9981e-05 | 0.0087568 | 0.0087568
51331 | 13.8 | 1.0146 | 1.0146 | -15.7281 | -15.7344 | 7.8998e-05 | 7.8998e-05 | 0.0062792 | 0.0062792
50100 | 230 | 1.0152 | 1.0151 | -12.0478 | -12.0513 | 6.8568e-05 | 6.8568e-05 | 0.0034612 | 0.0034612
4412 | 230 | 1.0304 | 1.0304 | -12.9436 | -12.9435 | 5.4308e-05 | 5.4308e-05 | -6.3928e-05 | 6.3928e-05
50670 | 24.9 | 1.0338 | 1.0338 | -18.5925 | -18.6016 | 5.1553e-05 | 5.1553e-05 | 0.0090864 | 0.0090864
50053 | 230 | 1.016 | 1.016 | -12.8179 | -12.8178 | 5.0942e-05 | 5.0942e-05 | -5.9291e-05 | 5.9291e-05
51310 | 34.5 | 1.0078 | 1.0077 | -14.7165 | -14.7227 | 4.8037e-05 | 4.8037e-05 | 0.0061717 | 0.0061717
50083 | 13.8 | 1.0203 | 1.0203 | -14.4336 | -14.4349 | 4.6606e-05 | 4.6606e-05 | 0.0013287 | 0.0013287
54202 | 230 | 1.0012 | 1.0013 | -21.4348 | -21.4352 | -4.2864e-05 | 4.2864e-05 | 0.0003537 | 0.0003537
50060 | 34.5 | 1.0204 | 1.0204 | -14.334 | -14.3353 | 4.2443e-05 | 4.2443e-05 | 0.0013174 | 0.0013174
50341 | 69 | 1.0068 | 1.0068 | -2.3665 | -2.3725 | 4.0804e-05 | 4.0804e-05 | 0.0059941 | 0.0059941
58310 | 34.5 | 1.0022 | 1.0023 | -27.5264 | -27.5261 | -4.033e-05 | 4.033e-05 | -0.00028282 | 0.00028282
50052 | 230 | 1.016 | 1.016 | -12.8166 | -12.8178 | 4.0148e-05 | 4.0148e-05 | 0.0011615 | 0.0011615
54860 | 34.5 | 0.99383 | 0.99387 | -27.9478 | -27.9485 | -3.8801e-05 | 3.8801e-05 | 0.00071527 | 0.00071527
58304 | 138 | 1.007 | 1.007 | -22.9343 | -22.9345 | -3.826e-05 | 3.826e-05 | 0.00015532 | 0.00015532
50671 | 24.9 | 1.0178 | 1.0177 | -16.9938 | -17.0029 | 3.6949e-05 | 3.6949e-05 | 0.0090894 | 0.0090894
58334 | 13.8 | 1.0077 | 1.0077 | -22.6517 | -22.6519 | -3.6623e-05 | 3.6623e-05 | 0.00017607 | 0.00017607
58312 | 34.5 | 1.0068 | 1.0069 | -23.8461 | -23.8462 | -3.5757e-05 | 3.5757e-05 | 8.8462e-05 | 8.8462e-05
50281 | 13.8 | 1.0142 | 1.0142 | -11.7707 | -11.7753 | 3.5145e-05 | 3.5145e-05 | 0.0045978 | 0.0045978
58335 | 13.8 | 1.0239 | 1.024 | -22.0457 | -22.0459 | -3.4565e-05 | 3.4565e-05 | 0.00023157 | 0.00023157
58336 | 13.8 | 1.0068 | 1.0069 | -23.9436 | -23.9436 | -3.4301e-05 | 3.4301e-05 | 3.9682e-05 | 3.9682e-05
50252 | 230 | 1.0164 | 1.0164 | -8.5824 | -8.5867 | 3.4188e-05 | 3.4188e-05 | 0.0043059 | 0.0043059
58308 | 34.5 | 1.0037 | 1.0037 | -24.366 | -24.3661 | -3.3772e-05 | 3.3772e-05 | 0.00012372 | 0.00012372
53854 | 138 | 1.0258 | 1.0259 | -21.6996 | -21.6996 | -3.3253e-05 | 3.3253e-05 | -7.7097e-06 | 7.7097e-06
53872 | 13.8 | 1.0258 | 1.0259 | -21.6996 | -21.6996 | -3.3253e-05 | 3.3253e-05 | -7.7097e-06 | 7.7097e-06
53870 | 13.8 | 1.0258 | 1.0259 | -21.6996 | -21.6996 | -3.3253e-05 | 3.3253e-05 | -7.7097e-06 | 7.7097e-06
54208 | 34.5 | 1.0281 | 1.0281 | -23.9779 | -23.9789 | -3.2953e-05 | 3.2953e-05 | 0.00097241 | 0.00097241
54231 | 13.8 | 1.0378 | 1.0378 | -52.9837 | -52.9843 | -3.2402e-05 | 3.2402e-05 | 0.00056664 | 0.00056664
50258 | 34.5 | 1.0145 | 1.0145 | -11.6192 | -11.6238 | 3.1016e-05 | 3.1016e-05 | 0.0045731 | 0.0045731
54154 | 138 | 1.0244 | 1.0244 | -20.8485 | -20.8516 | 3.0971e-05 | 3.0971e-05 | 0.0031241 | 0.0031241
54210 | 34.5 | 1.0281 | 1.0281 | -23.9782 | -23.9789 | -3.0793e-05 | 3.0793e-05 | 0.00069619 | 0.00069619
51312 | 34.5 | 1.0067 | 1.0067 | -13.6065 | -13.613 | 2.9972e-05 | 2.9972e-05 | 0.0065281 | 0.0065281
53152 | 230 | 1.001 | 1.001 | -21.3011 | -21.3023 | -2.8539e-05 | 2.8539e-05 | 0.0012303 | 0.0012303
53860 | 34.5 | 1.0388 | 1.0389 | -22.9012 | -22.901 | -2.7915e-05 | 2.7915e-05 | -0.00018161 | 0.00018161
58021 | 13.8 | 1.0226 | 1.0226 | -20.9719 | -20.9749 | 2.7852e-05 | 2.7852e-05 | 0.0030314 | 0.0030314
58006 | 138 | 1.0226 | 1.0226 | -20.9719 | -20.9749 | 2.7852e-05 | 2.7852e-05 | 0.0030314 | 0.0030314
50430 | 13.8 | 1.037 | 1.037 | -21.4299 | -21.4321 | 2.7571e-05 | 2.7571e-05 | 0.0022272 | 0.0022272
53158 | 34.5 | 1.0056 | 1.0056 | -25.0988 | -25.0997 | -2.7414e-05 | 2.7414e-05 | 0.0009453 | 0.0009453
53882 | 13.8 | 1.0389 | 1.0389 | -22.9846 | -22.9845 | -2.7077e-05 | 2.7077e-05 | -8.1054e-05 | 8.1054e-05
53780 | 13.8 | 1.0426 | 1.0426 | -24.3456 | -24.346 | -2.6699e-05 | 2.6699e-05 | 0.00038505 | 0.00038505
50672 | 24.9 | 1.0365 | 1.0364 | -14.7951 | -14.8046 | 2.6451e-05 | 2.6451e-05 | 0.0095113 | 0.0095113
50673 | 24.9 | 1.0365 | 1.0364 | -14.7951 | -14.8046 | 2.6451e-05 | 2.6451e-05 | 0.0095113 | 0.0095113
53764 | 34.5 | 1.0429 | 1.0429 | -24.5289 | -24.5293 | -2.5848e-05 | 2.5848e-05 | 0.00042152 | 0.00042152
53183 | 13.8 | 1.0053 | 1.0053 | -25.3254 | -25.3264 | -2.5688e-05 | 2.5688e-05 | 0.00099764 | 0.00099764
53858 | 34.5 | 1.0388 | 1.0389 | -22.9011 | -22.901 | -2.5611e-05 | 2.5611e-05 | -0.0001142 | 0.0001142
50676 | 0.48 | 0.99949 | 0.99946 | -14.7951 | -14.8046 | 2.5488e-05 | 2.5488e-05 | 0.0095113 | 0.0095113
50412 | 13.8 | 1.0009 | 1.0009 | -17.6714 | -17.6736 | 2.5277e-05 | 2.5277e-05 | 0.0022264 | 0.0022264
51300 | 230 | 1.0068 | 1.0067 | -17.3022 | -17.3056 | 2.5114e-05 | 2.5114e-05 | 0.0033652 | 0.0033652
50381 | 13.8 | 1.0236 | 1.0235 | -20.7199 | -20.7225 | 2.4678e-05 | 2.4678e-05 | 0.0026407 | 0.0026407
58054 | 138 | 1.0237 | 1.0237 | -20.5598 | -20.5628 | 2.415e-05 | 2.415e-05 | 0.0029733 | 0.0029733
53781 | 13.8 | 1.0426 | 1.0426 | -24.3601 | -24.3605 | -2.4056e-05 | 2.4056e-05 | 0.00042004 | 0.00042004
50350 | 230 | 1.0074 | 1.0074 | -16.675 | -16.6772 | 2.3855e-05 | 2.3855e-05 | 0.0021536 | 0.0021536
54858 | 34.5 | 0.99385 | 0.99387 | -27.9475 | -27.9485 | -2.376e-05 | 2.376e-05 | 0.0010154 | 0.0010154
50410 | 34.5 | 1.0399 | 1.0398 | -18.3894 | -18.3917 | 2.3712e-05 | 2.3712e-05 | 0.0022762 | 0.0022762
50431 | 13.8 | 1.0397 | 1.0397 | -18.4284 | -18.4306 | 2.3515e-05 | 2.3515e-05 | 0.0021955 | 0.0021955
53232 | 13.8 | 1.0042 | 1.0042 | -18.6412 | -18.6437 | 2.3083e-05 | 2.3083e-05 | 0.0025434 | 0.0025434
54230 | 13.8 | 1.0224 | 1.0224 | -52.9976 | -52.9988 | -2.28e-05 | 2.28e-05 | 0.0012048 | 0.0012048
53180 | 13.8 | 1.0012 | 1.0013 | -23.1609 | -23.1624 | -2.2668e-05 | 2.2668e-05 | 0.0014916 | 0.0014916
51330 | 13.8 | 1.026 | 1.026 | -17.3022 | -17.3056 | 2.2473e-05 | 2.2473e-05 | 0.0033652 | 0.0033652
51308 | 34.5 | 1.026 | 1.026 | -17.3022 | -17.3056 | 2.2473e-05 | 2.2473e-05 | 0.0033652 | 0.0033652
51314 | 34.5 | 1.026 | 1.026 | -17.3022 | -17.3056 | 2.2473e-05 | 2.2473e-05 | 0.0033652 | 0.0033652
51333 | 13.8 | 1.026 | 1.026 | -17.3022 | -17.3056 | 2.2473e-05 | 2.2473e-05 | 0.0033652 | 0.0033652
58104 | 138 | 1.0251 | 1.0251 | -20.2541 | -20.2558 | -2.242e-05 | 2.242e-05 | 0.0016795 | 0.0016795
53754 | 138 | 1.0223 | 1.0223 | -22.0851 | -22.0856 | -2.2192e-05 | 2.2192e-05 | 0.00049153 | 0.00049153
53900 | 230 | 1.004 | 1.004 | -21.1481 | -21.1496 | -2.2131e-05 | 2.2131e-05 | 0.0015308 | 0.0015308
54850 | 230 | 1.0032 | 1.0032 | -21.3465 | -21.348 | -2.1476e-05 | 2.1476e-05 | 0.0014663 | 0.0014663
53908 | 34.5 | 1.0374 | 1.0374 | -22.0336 | -22.0353 | 2.127e-05 | 2.127e-05 | 0.0017035 | 0.0017035
53782 | 13.8 | 1.042 | 1.042 | -24.7255 | -24.7259 | -2.1228e-05 | 2.1228e-05 | 0.00040873 | 0.00040873
50900 | 230 | 1.0091 | 1.0091 | -16.0094 | -16.0114 | 2.12e-05 | 2.12e-05 | 0.0020459 | 0.0020459
54170 | 13.8 | 0.9756 | 0.97558 | -20.8485 | -20.8516 | 2.0924e-05 | 2.0924e-05 | 0.0031241 | 0.0031241
54172 | 13.8 | 0.9756 | 0.97558 | -20.8485 | -20.8516 | 2.0924e-05 | 2.0924e-05 | 0.0031241 | 0.0031241
53758 | 34.5 | 1.0416 | 1.0416 | -24.0772 | -24.0776 | -2.0618e-05 | 2.0618e-05 | 0.00041667 | 0.00041667
58082 | 13.8 | 1.0374 | 1.0373 | -20.463 | -20.466 | 2.047e-05 | 2.047e-05 | 0.0029853 | 0.0029853
50382 | 13.8 | 1.0049 | 1.0049 | -17.4853 | -17.4875 | 2.033e-05 | 2.033e-05 | 0.0021925 | 0.0021925
53184 | 13.8 | 1.0094 | 1.0093 | -26.5095 | -26.5122 | 1.9851e-05 | 1.9851e-05 | 0.0026701 | 0.0026701
50380 | 13.8 | 1.0422 | 1.0422 | -18.9669 | -18.969 | 1.8986e-05 | 1.8986e-05 | 0.0021216 | 0.0021216
53182 | 13.8 | 1.0011 | 1.0011 | -22.5088 | -22.5112 | 1.8891e-05 | 1.8891e-05 | 0.0024233 | 0.0024233
54880 | 13.8 | 0.99261 | 0.99263 | -28.5123 | -28.5133 | -1.8808e-05 | 1.8808e-05 | 0.0010307 | 0.0010307
50408 | 34.5 | 1.038 | 1.038 | -21.0545 | -21.0568 | 1.8793e-05 | 1.8793e-05 | 0.002282 | 0.002282
50923 | 13.8 | 0.9845 | 0.98448 | -16.0094 | -16.0114 | 1.8732e-05 | 1.8732e-05 | 0.0020459 | 0.0020459
50922 | 13.8 | 0.9845 | 0.98448 | -16.0094 | -16.0114 | 1.8732e-05 | 1.8732e-05 | 0.0020459 | 0.0020459
53952 | 230 | 1.0036 | 1.0036 | -19.161 | -19.1635 | 1.8643e-05 | 1.8643e-05 | 0.0025444 | 0.0025444
53971 | 13.8 | 1.0036 | 1.0036 | -19.161 | -19.1635 | 1.8643e-05 | 1.8643e-05 | 0.0025444 | 0.0025444
53970 | 13.8 | 1.0036 | 1.0036 | -19.161 | -19.1635 | 1.8642e-05 | 1.8642e-05 | 0.0025444 | 0.0025444
53951 | 230 | 1.0036 | 1.0036 | -19.161 | -19.1635 | 1.8642e-05 | 1.8642e-05 | 0.0025444 | 0.0025444
54062 | 34.5 | 1.0161 | 1.0161 | -27.6357 | -27.6365 | -1.8641e-05 | 1.8641e-05 | 0.00077757 | 0.00077757
53234 | 13.8 | 1.0026 | 1.0026 | -18.8414 | -18.844 | 1.8611e-05 | 1.8611e-05 | 0.0025745 | 0.0025745
50200 | 230 | 1.0142 | 1.0142 | -12.1325 | -12.1347 | 1.8596e-05 | 1.8596e-05 | 0.0022274 | 0.0022274
58058 | 34.5 | 1.0304 | 1.0304 | -21.5011 | -21.5042 | 1.8512e-05 | 1.8512e-05 | 0.0030923 | 0.0030923
50931 | 13.8 | 1.0249 | 1.0249 | -16.0088 | -16.0108 | 1.8457e-05 | 1.8457e-05 | 0.0020276 | 0.0020276
53404 | 138 | 1.0149 | 1.0149 | -23.2483 | -23.2497 | -1.8401e-05 | 1.8401e-05 | 0.0013526 | 0.0013526
53430 | 13.8 | 1.0078 | 1.0078 | -26.8944 | -26.8956 | -1.8371e-05 | 1.8371e-05 | 0.0011922 | 0.0011922
53354 | 138 | 1.0132 | 1.0132 | -22.9402 | -22.9411 | -1.8212e-05 | 1.8212e-05 | 0.0008576 | 0.0008576
53950 | 230 | 1.0036 | 1.0036 | -19.161 | -19.1635 | 1.8209e-05 | 1.8209e-05 | 0.0025485 | 0.0025485
53150 | 230 | 1.0011 | 1.001 | -21.2998 | -21.3023 | 1.7902e-05 | 1.7902e-05 | 0.0025286 | 0.0025286
53160 | 34.5 | 1.0101 | 1.0101 | -26.2138 | -26.2165 | 1.7767e-05 | 1.7767e-05 | 0.002672 | 0.002672
50908 | 34.5 | 1.0121 | 1.0121 | -16.0138 | -16.0159 | 1.7719e-05 | 1.7719e-05 | 0.0020739 | 0.0020739
54200 | 230 | 1.0013 | 1.0013 | -21.4337 | -21.4352 | -1.7579e-05 | 1.7579e-05 | 0.0014513 | 0.0014513
50358 | 34.5 | 1.0225 | 1.0225 | -20.4971 | -20.4992 | 1.7524e-05 | 1.7524e-05 | 0.0020931 | 0.0020931
53431 | 13.8 | 1.0134 | 1.0135 | -25.509 | -25.5103 | -1.7414e-05 | 1.7414e-05 | 0.0012683 | 0.0012683
53408 | 34.5 | 1.0183 | 1.0183 | -28.6883 | -28.6894 | -1.7211e-05 | 1.7211e-05 | 0.0011101 | 0.0011101
58108 | 34.5 | 1.0379 | 1.0379 | -20.9324 | -20.9341 | -1.7188e-05 | 1.7188e-05 | 0.001721 | 0.001721
53112 | 34.5 | 1.0377 | 1.0377 | -23.8895 | -23.8911 | -1.7137e-05 | 1.7137e-05 | 0.001569 | 0.001569
53208 | 34.5 | 1.0099 | 1.0098 | -26.3841 | -26.3859 | 1.6811e-05 | 1.6811e-05 | 0.0018073 | 0.0018073
53200 | 230 | 1.0036 | 1.0035 | -19.1609 | -19.1634 | 1.6685e-05 | 1.6685e-05 | 0.0025464 | 0.0025464
50354 | 138 | 1.0178 | 1.0177 | -17.384 | -17.3862 | 1.6487e-05 | 1.6487e-05 | 0.0021716 | 0.0021716
53052 | 230 | 1.0005 | 1.0005 | -20.8414 | -20.8437 | 1.6397e-05 | 1.6397e-05 | 0.0022564 | 0.0022564
58081 | 13.8 | 1.0297 | 1.0297 | -21.604 | -21.6069 | 1.6394e-05 | 1.6394e-05 | 0.0029108 | 0.0029108
56102 | 230 | 1.025 | 1.025 | -23.475 | -23.4754 | 1.6364e-05 | 1.6364e-05 | 0.00038758 | 0.00038758
50404 | 138 | 1.0167 | 1.0167 | -17.5574 | -17.5596 | 1.6283e-05 | 1.6283e-05 | 0.0021634 | 0.0021634
53410 | 34.5 | 1.0077 | 1.0077 | -27.5947 | -27.5958 | -1.6029e-05 | 1.6029e-05 | 0.0011458 | 0.0011458
50360 | 34.5 | 1.0225 | 1.0225 | -20.4966 | -20.4992 | 1.5747e-05 | 1.5747e-05 | 0.0025648 | 0.0025648
53930 | 13.8 | 1.0375 | 1.0375 | -22.0898 | -22.0914 | 1.5657e-05 | 1.5657e-05 | 0.0016479 | 0.0016479
58130 | 13.8 | 1.0379 | 1.0379 | -21.0031 | -21.0049 | -1.5557e-05 | 1.5557e-05 | 0.0017726 | 0.0017726
58020 | 13.8 | 0.9976 | 0.99762 | -20.973 | -20.9749 | -1.5112e-05 | 1.5112e-05 | 0.0018888 | 0.0018888
53760 | 34.5 | 1.0416 | 1.0416 | -24.0778 | -24.0776 | -1.5029e-05 | 1.5029e-05 | -0.00019829 | 0.00019829
58004 | 138 | 1.0225 | 1.0226 | -20.973 | -20.9749 | -1.499e-05 | 1.499e-05 | 0.0018888 | 0.0018888
58022 | 13.8 | 1.0225 | 1.0226 | -20.973 | -20.9749 | -1.499e-05 | 1.499e-05 | 0.0018888 | 0.0018888
53880 | 13.8 | 1.0065 | 1.0065 | -21.8268 | -21.8277 | -1.4914e-05 | 1.4914e-05 | 0.00090453 | 0.00090453
58120 | 13.8 | 1.0001 | 1.0001 | -20.2541 | -20.2558 | -1.4556e-05 | 1.4556e-05 | 0.0016795 | 0.0016795
58106 | 138 | 1.0251 | 1.0251 | -20.2529 | -20.2558 | 1.4506e-05 | 1.4506e-05 | 0.0029117 | 0.0029117
50910 | 34.5 | 1.0121 | 1.0121 | -16.0139 | -16.0159 | 1.4369e-05 | 1.4369e-05 | 0.0020104 | 0.0020104
50546 | 24.9 | 0.99824 | 0.99825 | -24.983 | -24.9824 | -1.3964e-05 | 1.3964e-05 | -0.00057691 | 0.00057691
53902 | 230 | 1.004 | 1.004 | -21.148 | -21.1496 | 1.3912e-05 | 1.3912e-05 | 0.0015652 | 0.0015652
54060 | 34.5 | 1.0161 | 1.0161 | -27.6355 | -27.6365 | -1.3709e-05 | 1.3709e-05 | 0.0009559 | 0.0009559
50543 | 13.8 | 0.99831 | 0.99832 | -25.2207 | -25.2201 | -1.3408e-05 | 1.3408e-05 | -0.00059975 | 0.00059975
53580 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | -24.1066 | -24.1079 | -1.3381e-05 | 1.3381e-05 | 0.00128 | 0.00128
53558 | 34.5 | 1.0104 | 1.0104 | -25.6748 | -25.6761 | -1.2978e-05 | 1.2978e-05 | 0.0013317 | 0.0013317
54081 | 13.8 | 1.0157 | 1.0157 | -27.7888 | -27.7898 | -1.2696e-05 | 1.2696e-05 | 0.001036 | 0.001036
53850 | 230 | 1.0041 | 1.0041 | -21.8169 | -21.8178 | -1.2684e-05 | 1.2684e-05 | 0.00085331 | 0.00085331
53060 | 34.5 | 1.0024 | 1.0024 | -23.4995 | -23.5019 | 1.2594e-05 | 1.2594e-05 | 0.0023607 | 0.0023607
53360 | 34.5 | 1.013 | 1.013 | -27.313 | -27.3143 | -1.2567e-05 | 1.2567e-05 | 0.0013047 | 0.0013047
58060 | 34.5 | 1.0304 | 1.0304 | -21.5013 | -21.5042 | 1.2396e-05 | 1.2396e-05 | 0.002928 | 0.002928
58030 | 13.8 | 1.0218 | 1.0218 | -22.4426 | -22.4445 | -1.2396e-05 | 1.2396e-05 | 0.0018966 | 0.0018966
56008 | 34.5 | 1.0419 | 1.0419 | -29.5359 | -29.5363 | -1.238e-05 | 1.238e-05 | 0.0004089 | 0.0004089
58062 | 34.5 | 1.0317 | 1.0317 | -20.6644 | -20.6675 | 1.176e-05 | 1.176e-05 | 0.0030991 | 0.0030991
53381 | 13.8 | 1.0145 | 1.0145 | -27.7284 | -27.7296 | -1.1647e-05 | 1.1647e-05 | 0.001202 | 0.001202
53081 | 13.8 | 1.002 | 1.002 | -23.623 | -23.6254 | 1.1618e-05 | 1.1618e-05 | 0.0024136 | 0.0024136
53358 | 34.5 | 1.013 | 1.013 | -27.3127 | -27.3143 | -1.1578e-05 | 1.1578e-05 | 0.0016143 | 0.0016143
51482 | 13.8 | 1.006 | 1.006 | -21.6897 | -21.6906 | 1.1438e-05 | 1.1438e-05 | 0.00087098 | 0.00087098
54050 | 230 | 1.0037 | 1.0037 | -21.7607 | -21.7618 | -1.1382e-05 | 1.1382e-05 | 0.0010566 | 0.0010566
53058 | 34.5 | 1.0068 | 1.0069 | -21.1833 | -21.1849 | -1.1286e-05 | 1.1286e-05 | 0.0016312 | 0.0016312
53633 | 13.8 | 1.0077 | 1.0077 | -28.8568 | -28.8588 | 1.1267e-05 | 1.1267e-05 | 0.0019927 | 0.0019927
50542 | 69 | 0.99836 | 0.99837 | -22.8842 | -22.8837 | -1.1197e-05 | 1.1197e-05 | -0.00048717 | 0.00048717
56108 | 34.5 | 1.0305 | 1.0305 | -25.4319 | -25.432 | -1.1027e-05 | 1.1027e-05 | 0.00011909 | 0.00011909
53611 | 34.5 | 1.0069 | 1.0069 | -28.2649 | -28.2669 | 1.0916e-05 | 1.0916e-05 | 0.0019653 | 0.0019653
53881 | 13.8 | 1.0079 | 1.0079 | -21.8327 | -21.8336 | -1.0912e-05 | 1.0912e-05 | 0.00093679 | 0.00093679
54008 | 34.5 | 1.0393 | 1.0393 | -22.6358 | -22.6369 | 1.0768e-05 | 1.0768e-05 | 0.0011258 | 0.0011258
53581 | 13.8 | 1.0043 | 1.0044 | -24.1014 | -24.1025 | -1.0605e-05 | 1.0605e-05 | 0.0010855 | 0.0010855
56030 | 13.8 | 1.0349 | 1.035 | -26.9751 | -26.9756 | -1.057e-05 | 1.057e-05 | 0.00047209 | 0.00047209
54758 | 34.5 | 1.0092 | 1.0092 | -28.1986 | -28.2007 | 1.0549e-05 | 1.0549e-05 | 0.002107 | 0.002107
53038 | 13.8 | 1.0035 | 1.0035 | -25.4185 | -25.4206 | 1.0485e-05 | 1.0485e-05 | 0.0020611 | 0.0020611
53550 | 230 | 1.0026 | 1.0026 | -21.5906 | -21.5919 | -1.0469e-05 | 1.0469e-05 | 0.0012568 | 0.0012568
56000 | 230 | 1.0121 | 1.0122 | -23.3632 | -23.3637 | -1.0327e-05 | 1.0327e-05 | 0.00045177 | 0.00045177
53080 | 13.8 | 1.0056 | 1.0056 | -21.2062 | -21.2078 | -1.0222e-05 | 1.0222e-05 | 0.001617 | 0.001617
53731 | 34.5 | 1.0074 | 1.0074 | -24.3138 | -24.3156 | -1.0071e-05 | 1.0071e-05 | 0.0018085 | 0.0018085
50544 | 24.9 | 1.0113 | 1.0113 | -24.0398 | -24.0395 | -1.0022e-05 | 1.0022e-05 | -0.00029207 | 0.00029207
58008 | 34.5 | 1.0218 | 1.0218 | -22.3331 | -22.335 | -9.921e-06 | 9.921e-06 | 0.0018898 | 0.0018898
56130 | 13.8 | 1.0305 | 1.0305 | -25.5465 | -25.5466 | -9.8737e-06 | 9.8737e-06 | 5.1747e-05 | 5.1747e-05
54080 | 13.8 | 1.0191 | 1.0191 | -27.3555 | -27.3564 | -9.8722e-06 | 9.8722e-06 | 0.00093301 | 0.00093301
54058 | 34.5 | 1.0198 | 1.0198 | -27.2119 | -27.2128 | -9.8705e-06 | 9.8705e-06 | 0.00091602 | 0.00091602
53730 | 34.5 | 1.012 | 1.012 | -24.7162 | -24.7181 | -9.8334e-06 | 9.8334e-06 | 0.0018882 | 0.0018882
58321 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | -22.9339 | -22.9345 | -9.7992e-06 | 9.7992e-06 | 0.00055812 | 0.00055812
58305 | 138 | 1.007 | 1.007 | -22.9339 | -22.9345 | -9.7992e-06 | 9.7992e-06 | 0.00055812 | 0.00055812
58325 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | -22.9339 | -22.9345 | -9.7992e-06 | 9.7992e-06 | 0.00055812 | 0.00055812
54780 | 13.8 | 1.0467 | 1.0467 | -19.9691 | -19.9711 | 9.7022e-06 | 9.7022e-06 | 0.0020069 | 0.0020069
54130 | 13.8 | 1.041 | 1.041 | -26.7733 | -26.7752 | 9.6721e-06 | 9.6721e-06 | 0.0018899 | 0.0018899
54031 | 13.8 | 1.0393 | 1.0393 | -22.804 | -22.8051 | 9.6318e-06 | 9.6318e-06 | 0.001059 | 0.001059
58158 | 34.5 | 1.0305 | 1.0305 | -23.2909 | -23.2919 | -9.6282e-06 | 9.6282e-06 | 0.00096332 | 0.00096332
53560 | 34.5 | 1.0104 | 1.0104 | -25.6751 | -25.6761 | -9.4171e-06 | 9.4171e-06 | 0.0010219 | 0.0010219
54000 | 230 | 1.0141 | 1.0141 | -20.7482 | -20.7493 | 9.4109e-06 | 9.4109e-06 | 0.0011014 | 0.0011014
53110 | 34.5 | 1.026 | 1.026 | -24.6135 | -24.6156 | 9.3951e-06 | 9.3951e-06 | 0.0020684 | 0.0020684
56100 | 230 | 1.025 | 1.025 | -23.4752 | -23.4754 | -9.0938e-06 | 9.0938e-06 | 0.00017504 | 0.00017504
54104 | 138 | 1.0085 | 1.0085 | -22.6316 | -22.6335 | 8.8772e-06 | 8.8772e-06 | 0.0019445 | 0.0019445
53222 | 13.8 | 0.98914 | 0.98913 | -22.1712 | -22.173 | 8.6876e-06 | 8.6876e-06 | 0.0018128 | 0.0018128
53630 | 13.8 | 1.0324 | 1.0324 | -20.7981 | -20.8002 | 8.4607e-06 | 8.4607e-06 | 0.0020576 | 0.0020576
53654 | 138 | 1.0117 | 1.0117 | -22.7241 | -22.7262 | 8.3355e-06 | 8.3355e-06 | 0.0021326 | 0.0021326
53050 | 230 | 1.0005 | 1.0005 | -20.8421 | -20.8437 | -8.2263e-06 | 8.2263e-06 | 0.0015567 | 0.0015567
53531 | 13.8 | 0.99889 | 0.9989 | -26.1748 | -26.1763 | -8.1048e-06 | 8.1048e-06 | 0.001488 | 0.001488
54110 | 34.5 | 1.0044 | 1.0044 | -21.4534 | -21.4553 | 8.0198e-06 | 8.0198e-06 | 0.0019443 | 0.0019443
53156 | 138 | 1.0136 | 1.0136 | -22.3944 | -22.3967 | 7.5581e-06 | 7.5581e-06 | 0.0023284 | 0.0023284
56031 | 13.8 | 1.0409 | 1.0409 | -29.9136 | -29.914 | -7.5047e-06 | 7.5047e-06 | 0.00041371 | 0.00041371
55104 | 138 | 1.0156 | 1.0156 | -23.5032 | -23.5048 | -7.3806e-06 | 7.3806e-06 | 0.0016244 | 0.0016244
53154 | 138 | 1.0136 | 1.0136 | -22.3948 | -22.3967 | -7.349e-06 | 7.349e-06 | 0.0019353 | 0.0019353
55004 | 138 | 1.0117 | 1.0117 | -22.7289 | -22.731 | 7.3057e-06 | 7.3057e-06 | 0.002075 | 0.002075
51458 | 34.5 | 1.0099 | 1.0099 | -20.5799 | -20.5807 | 7.2118e-06 | 7.2118e-06 | 0.00084755 | 0.00084755
53135 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | -22.8363 | -22.8384 | 7.1624e-06 | 7.1624e-06 | 0.002069 | 0.002069
53204 | 138 | 1.0139 | 1.0139 | -22.1712 | -22.173 | 7.1548e-06 | 7.1548e-06 | 0.0018128 | 0.0018128
53681 | 13.8 | 1.0093 | 1.0092 | -26.2751 | -26.2772 | 7.13e-06 | 7.13e-06 | 0.002093 | 0.002093
53874 | 13.8 | 1.0259 | 1.0259 | -21.6971 | -21.6996 | -7.0201e-06 | 7.0201e-06 | 0.0024663 | 0.0024663
53856 | 138 | 1.0259 | 1.0259 | -21.6971 | -21.6996 | -7.0201e-06 | 7.0201e-06 | 0.0024663 | 0.0024663
4408 | 230 | 1.0224 | 1.0224 | -10.6276 | -10.6269 | 7.0137e-06 | 7.0137e-06 | -0.00068833 | 0.00068833
53480 | 13.8 | 1.0064 | 1.0064 | -26.5151 | -26.5167 | -6.8979e-06 | 6.8979e-06 | 0.001589 | 0.001589
54114 | 34.5 | 1.0073 | 1.0073 | -20.5354 | -20.5373 | 6.8964e-06 | 6.8964e-06 | 0.0018555 | 0.0018555
54132 | 13.8 | 1.004 | 1.004 | -21.3192 | -21.3211 | 6.7746e-06 | 6.7746e-06 | 0.0018718 | 0.0018718
53032 | 13.8 | 0.99823 | 0.99822 | -20.7393 | -20.7413 | 6.7184e-06 | 6.7184e-06 | 0.0019564 | 0.0019564
53010 | 34.5 | 1.004 | 1.004 | -25.2337 | -25.2356 | -6.6564e-06 | 6.6564e-06 | 0.0018642 | 0.0018642
53230 | 13.8 | 0.96472 | 0.96471 | -21.3388 | -21.3406 | 6.5526e-06 | 6.5526e-06 | 0.0017729 | 0.0017729
56010 | 34.5 | 1.0363 | 1.0363 | -26.3771 | -26.3776 | -6.5081e-06 | 6.5081e-06 | 0.0005082 | 0.0005082
50102 | 230 | 1.0151 | 1.0151 | -12.0511 | -12.0513 | -6.4985e-06 | 6.4985e-06 | 0.00019625 | 0.00019625
53510 | 34.5 | 1.0071 | 1.0071 | -27.1353 | -27.1368 | -6.4683e-06 | 6.4683e-06 | 0.0014936 | 0.0014936
53683 | 13.8 | 0.97805 | 0.97804 | -24.4819 | -24.484 | 6.4533e-06 | 6.4533e-06 | 0.0020781 | 0.0020781
50103 | 230 | 1.0152 | 1.0152 | -12.0003 | -12.0004 | -6.4234e-06 | 6.4234e-06 | 0.00012488 | 0.00012488
58150 | 230 | 1.0084 | 1.0084 | -21.4481 | -21.449 | -6.3774e-06 | 6.3774e-06 | 0.00091343 | 0.00091343
58358 | 34.5 | 1.0422 | 1.0422 | -24.8507 | -24.8507 | 6.3739e-06 | 6.3739e-06 | -1.4881e-05 | 1.4881e-05
53356 | 138 | 1.0132 | 1.0132 | -22.9389 | -22.9411 | 6.3599e-06 | 6.3599e-06 | 0.0021871 | 0.0021871
50080 | 13.8 | 1.0184 | 1.0184 | -15.3198 | -15.3198 | 6.3525e-06 | 6.3525e-06 | 4.6918e-06 | 4.6918e-06
50541 | 13.8 | 1.0114 | 1.0114 | -24.1707 | -24.1703 | -6.2232e-06 | 6.2232e-06 | -0.00037437 | 0.00037437
51480 | 13.8 | 1.0099 | 1.0098 | -20.6687 | -20.6696 | 6.0753e-06 | 6.0753e-06 | 0.00091845 | 0.00091845
51460 | 34.5 | 1.0061 | 1.0061 | -21.5326 | -21.5334 | 6.003e-06 | 6.003e-06 | 0.00084691 | 0.00084691
50880 | 13.8 | 1.0172 | 1.0172 | -20.7875 | -20.7873 | 5.8959e-06 | 5.8959e-06 | -0.00022225 | 0.00022225
53458 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | -26.172 | -26.1736 | -5.885e-06 | 5.885e-06 | 0.0015879 | 0.0015879
58330 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | -22.6553 | -22.6561 | 5.8262e-06 | 5.8262e-06 | 0.00077682 | 0.00077682
53008 | 34.5 | 1.0009 | 1.0009 | -25.3296 | -25.3317 | 5.7818e-06 | 5.7818e-06 | 0.002055 | 0.002055
50004 | 230 | 1.0182 | 1.0182 | -10.5926 | -10.592 | 5.7637e-06 | 5.7637e-06 | -0.00064915 | 0.00064915
53033 | 13.8 | 0.99884 | 0.99883 | -20.9789 | -20.9808 | 5.74e-06 | 5.74e-06 | 0.0019049 | 0.0019049
53530 | 13.8 | 1.0094 | 1.0094 | -25.4055 | -25.4072 | -5.6784e-06 | 5.6784e-06 | 0.001665 | 0.001665
53036 | 13.8 | 1.0033 | 1.0033 | -25.4873 | -25.4891 | -5.668e-06 | 5.668e-06 | 0.0018185 | 0.0018185
58508 | 34.5 | 0.99966 | 0.99967 | -16.9584 | -16.9593 | -5.4597e-06 | 5.4597e-06 | 0.0009309 | 0.0009309
50854 | 138 | 0.98133 | 0.98132 | -18.7499 | -18.7498 | 5.2966e-06 | 5.2966e-06 | -9.5924e-05 | 9.5924e-05
53006 | 138 | 1.0132 | 1.0132 | -22.6644 | -22.6664 | 5.2639e-06 | 5.2639e-06 | 0.0019804 | 0.0019804
58232 | 13.8 | 0.99373 | 0.99374 | -21.1446 | -21.1459 | -5.2469e-06 | 5.2469e-06 | 0.0013471 | 0.0013471
54750 | 230 | 0.9978 | 0.99779 | -20.5144 | -20.5164 | 5.0475e-06 | 5.0475e-06 | 0.0019613 | 0.0019613
58210 | 34.5 | 1.0247 | 1.0247 | -22.2793 | -22.2806 | -5.0407e-06 | 5.0407e-06 | 0.001316 | 0.001316
53330 | 13.8 | 1.0346 | 1.0346 | -27.9506 | -27.9529 | 5.0321e-06 | 5.0321e-06 | 0.0023305 | 0.0023305
50962 | 24.9 | 1.0289 | 1.0289 | -19.9469 | -19.9491 | 5.0038e-06 | 5.0038e-06 | 0.0021824 | 0.0021824
50580 | 13.8 | 1.0085 | 1.0085 | -18.1675 | -18.1675 | 4.9564e-06 | 4.9564e-06 | -4.4502e-05 | 4.4502e-05
56058 | 34.5 | 1.0372 | 1.0372 | -25.6659 | -25.6659 | 4.9035e-06 | 4.9035e-06 | 4.1283e-05 | 4.1283e-05
50008 | 34.5 | 1.024 | 1.024 | -13.1246 | -13.1246 | -4.8407e-06 | 4.8407e-06 | -2.1035e-05 | 2.1035e-05
58520 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | -21.353 | -21.3539 | -4.8016e-06 | 4.8016e-06 | 0.00086146 | 0.00086146
58522 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | -21.353 | -21.3539 | -4.8016e-06 | 4.8016e-06 | 0.00086146 | 0.00086146
58523 | 13.8 | 1.0081 | 1.0081 | -21.353 | -21.3539 | -4.8016e-06 | 4.8016e-06 | 0.00086146 | 0.00086146
58500 | 230 | 1.0081 | 1.0081 | -21.353 | -21.3539 | -4.8016e-06 | 4.8016e-06 | 0.00086146 | 0.00086146
53012 | 34.5 | 1.004 | 1.004 | -25.2335 | -25.2356 | 4.7814e-06 | 4.7814e-06 | 0.0020595 | 0.0020595
53031 | 13.8 | 0.99821 | 0.99821 | -20.9771 | -20.979 | 4.7623e-06 | 4.7623e-06 | 0.0019163 | 0.0019163
58300 | 230 | 1.0109 | 1.0109 | -21.9848 | -21.9853 | -4.6961e-06 | 4.6961e-06 | 0.00049078 | 0.00049078
58608 | 34.5 | 1.0214 | 1.0214 | -22.7735 | -22.7744 | -4.6513e-06 | 4.6513e-06 | 0.00091447 | 0.00091447
53102 | 230 | 0.99866 | 0.99866 | -21.1971 | -21.199 | -4.6113e-06 | 4.6113e-06 | 0.0018602 | 0.0018602
58212 | 34.5 | 1.0407 | 1.0407 | -20.3368 | -20.3381 | -4.5896e-06 | 4.5896e-06 | 0.0012936 | 0.0012936
53002 | 230 | 0.99897 | 0.99897 | -21.1417 | -21.1436 | 4.5858e-06 | 4.5858e-06 | 0.0019367 | 0.0019367
55054 | 138 | 1.0129 | 1.0129 | -22.7174 | -22.7194 | -4.5707e-06 | 4.5707e-06 | 0.0019715 | 0.0019715
53609 | 34.5 | 1.0081 | 1.0081 | -25.5859 | -25.588 | 4.4923e-06 | 4.4923e-06 | 0.0021492 | 0.0021492
53682 | 13.8 | 0.97793 | 0.97793 | -24.5212 | -24.5233 | 4.4717e-06 | 4.4717e-06 | 0.0020692 | 0.0020692
53256 | 138 | 1.0083 | 1.0083 | -22.6916 | -22.6937 | 4.3786e-06 | 4.3786e-06 | 0.0021239 | 0.0021239
52008 | 34.5 | 1.0108 | 1.0109 | -22.0162 | -22.018 | -4.3174e-06 | 4.3174e-06 | 0.0018404 | 0.0018404
53113 | 34.5 | 1.0377 | 1.0377 | -23.8894 | -23.8911 | -4.3039e-06 | 4.3039e-06 | 0.0017152 | 0.0017152
50858 | 34.5 | 1.0174 | 1.0174 | -20.6348 | -20.6346 | 4.3028e-06 | 4.3028e-06 | -0.00019701 | 0.00019701
54108 | 34.5 | 1.0416 | 1.0416 | -26.6266 | -26.6285 | 4.2406e-06 | 4.2406e-06 | 0.0018902 | 0.0018902
55021 | 13.8 | 1.0116 | 1.0115 | -22.8644 | -22.8665 | 4.1894e-06 | 4.1894e-06 | 0.0020619 | 0.0020619
55020 | 13.8 | 1.0116 | 1.0115 | -22.8644 | -22.8665 | 4.1894e-06 | 4.1894e-06 | 0.0020619 | 0.0020619
50558 | 34.5 | 1.0055 | 1.0055 | -21.0369 | -21.0369 | -4.1291e-06 | 4.1291e-06 | -3.8161e-05 | 3.8161e-05
53132 | 13.8 | 1.0415 | 1.0415 | -22.8625 | -22.8644 | 4.1094e-06 | 4.1094e-06 | 0.0018902 | 0.0018902
58600 | 230 | 1.0108 | 1.0108 | -21.9548 | -21.9557 | -4.0532e-06 | 4.0532e-06 | 0.00089056 | 0.00089056
50530 | 13.8 | 1.0412 | 1.0412 | -17.8182 | -17.8181 | -4.0421e-06 | 4.0421e-06 | -6.3889e-05 | 6.3889e-05
53712 | 13.8 | 1.008 | 1.008 | -26.0438 | -26.0457 | -4.0086e-06 | 4.0086e-06 | 0.0018547 | 0.0018547
58302 | 230 | 1.0109 | 1.0109 | -21.9844 | -21.9853 | -3.9626e-06 | 3.9626e-06 | 0.00093306 | 0.00093306
51450 | 230 | 1.0169 | 1.0169 | -19.337 | -19.3379 | 3.9594e-06 | 3.9594e-06 | 0.00086377 | 0.00086377
55121 | 13.8 | 1.0153 | 1.0153 | -23.6306 | -23.6322 | -3.9272e-06 | 3.9272e-06 | 0.0016155 | 0.0016155
50504 | 138 | 0.98269 | 0.98269 | -17.103 | -17.1029 | 3.8811e-06 | 3.8811e-06 | -7.3166e-05 | 7.3166e-05
53460 | 34.5 | 1.0036 | 1.0036 | -26.1772 | -26.1787 | -3.8791e-06 | 3.8791e-06 | 0.0015041 | 0.0015041
53308 | 34.5 | 1.0365 | 1.0365 | -27.4279 | -27.4301 | 3.832e-06 | 3.832e-06 | 0.0022485 | 0.0022485
50130 | 13.8 | 1.0089 | 1.0089 | -9.7847 | -9.7849 | -3.8092e-06 | 3.8092e-06 | 0.00019447 | 0.00019447
50030 | 13.8 | 1.0322 | 1.0322 | -10.2773 | -10.2773 | -3.7699e-06 | 3.7699e-06 | -3.2519e-05 | 3.2519e-05
58160 | 34.5 | 1.0355 | 1.0355 | -24.635 | -24.6359 | -3.6059e-06 | 3.6059e-06 | 0.00086541 | 0.00086541
53732 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -28.2596 | -28.2616 | -3.5381e-06 | 3.5381e-06 | 0.0019943 | 0.0019943
6000 | 230 | 1.0286 | 1.0286 | -23.8746 | -23.8745 | 3.4471e-06 | 3.4471e-06 | -6.8554e-05 | 6.8554e-05
50062 | 34.5 | 0.99756 | 0.99756 | -10.4668 | -10.4669 | -3.4338e-06 | 3.4338e-06 | 0.00014945 | 0.00014945
58380 | 13.8 | 1.0421 | 1.0421 | -24.9246 | -24.9246 | 3.4302e-06 | 3.4302e-06 | -1.5611e-05 | 1.5611e-05
53206 | 138 | 1.0139 | 1.0139 | -22.1706 | -22.173 | -3.395e-06 | 3.395e-06 | 0.0024105 | 0.0024105
53210 | 34.5 | 1.0102 | 1.0102 | -23.637 | -23.6393 | 3.3434e-06 | 3.3434e-06 | 0.0022822 | 0.0022822
55120 | 13.8 | 1.0153 | 1.0153 | -23.6306 | -23.6322 | -3.3412e-06 | 3.3412e-06 | 0.0016201 | 0.0016201
53030 | 13.8 | 1.0008 | 1.0008 | -22.7573 | -22.7594 | 3.2438e-06 | 3.2438e-06 | 0.0020759 | 0.0020759
6500 | 230 | 1.0279 | 1.0279 | -23.8673 | -23.8673 | 3.231e-06 | 3.231e-06 | -2.2626e-05 | 2.2626e-05
53610 | 34.5 | 1.0069 | 1.0069 | -28.2647 | -28.2669 | 3.1818e-06 | 3.1818e-06 | 0.0022496 | 0.0022496
50514 | 24.9 | 1.0414 | 1.0414 | -18.9013 | -18.9012 | -3.1787e-06 | 3.1787e-06 | -5.3632e-05 | 5.3632e-05
53380 | 13.8 | 1.0143 | 1.0144 | -27.6966 | -27.6983 | -3.1651e-06 | 3.1651e-06 | 0.0017173 | 0.0017173
53131 | 13.8 | 1.037 | 1.037 | -24.0422 | -24.0439 | -3.1524e-06 | 3.1524e-06 | 0.0016587 | 0.0016587
50952 | 230 | 1.0056 | 1.0056 | -19.2821 | -19.2843 | 3.1478e-06 | 3.1478e-06 | 0.0022152 | 0.0022152
58234 | 13.8 | 1.0144 | 1.0144 | -28.7523 | -28.7535 | -3.1422e-06 | 3.1422e-06 | 0.0012473 | 0.0012473
58515 | 34.5 | 1.0018 | 1.0018 | -15.1606 | -15.1616 | -2.9995e-06 | 2.9995e-06 | 0.00096278 | 0.00096278
50454 | 138 | 0.99467 | 0.99467 | -16.4652 | -16.4652 | -2.9517e-06 | 2.9517e-06 | -1.8413e-05 | 1.8413e-05
58236 | 13.8 | 0.99117 | 0.99117 | -20.3368 | -20.3381 | -2.9425e-06 | 2.9425e-06 | 0.0012936 | 0.0012936
50054 | 138 | 1.0062 | 1.0062 | -14.8469 | -14.8469 | -2.9188e-06 | 2.9188e-06 | 7.1439e-06 | 7.1439e-06
56080 | 13.8 | 1.0371 | 1.0371 | -25.7614 | -25.7614 | 2.88e-06 | 2.88e-06 | 3.2065e-05 | 3.2065e-05
52009 | 34.5 | 1.0108 | 1.0109 | -22.016 | -22.018 | -2.8602e-06 | 2.8602e-06 | 0.0020343 | 0.0020343
53708 | 34.5 | 1.008 | 1.008 | -27.8498 | -27.8518 | -2.8506e-06 | 2.8506e-06 | 0.0020301 | 0.0020301
53304 | 138 | 1.0092 | 1.0092 | -23.2504 | -23.2526 | -2.8364e-06 | 2.8364e-06 | 0.0022155 | 0.0022155
53310 | 34.5 | 1.0371 | 1.0371 | -27.0976 | -27.0997 | 2.7017e-06 | 2.7017e-06 | 0.0020817 | 0.0020817
54520 | 13.8 | 1.0086 | 1.0086 | -20.6852 | -20.6867 | 2.6991e-06 | 2.6991e-06 | 0.0015183 | 0.0015183
54500 | 230 | 1.0086 | 1.0086 | -20.6852 | -20.6867 | 2.6991e-06 | 2.6991e-06 | 0.0015183 | 0.0015183
53108 | 34.5 | 1.0413 | 1.0413 | -22.7588 | -22.7606 | 2.6208e-06 | 2.6208e-06 | 0.0017756 | 0.0017756
58511 | 13.8 | 1.0026 | 1.0026 | -17.6645 | -17.6654 | -2.4809e-06 | 2.4809e-06 | 0.00093111 | 0.00093111
53312 | 34.5 | 1.0415 | 1.0415 | -28.533 | -28.5352 | -2.4808e-06 | 2.4808e-06 | 0.0021905 | 0.0021905
58180 | 13.8 | 1.0302 | 1.0302 | -23.4734 | -23.4744 | -2.4783e-06 | 2.4783e-06 | 0.0009812 | 0.0009812
53631 | 13.8 | 1.0062 | 1.0062 | -26.2418 | -26.244 | -2.4268e-06 | 2.4268e-06 | 0.0021869 | 0.0021869
58630 | 20 | 1.0267 | 1.0267 | -21.8704 | -21.8713 | -2.3832e-06 | 2.3832e-06 | 0.00091819 | 0.00091819
53658 | 34.5 | 1.0107 | 1.0107 | -25.8878 | -25.8899 | 2.3319e-06 | 2.3319e-06 | 0.0021192 | 0.0021192
53111 | 34.5 | 1.0078 | 1.0078 | -23.0251 | -23.0272 | 2.2502e-06 | 2.2502e-06 | 0.002116 | 0.002116
50604 | 138 | 0.9926 | 0.9926 | -15.8634 | -15.8634 | -2.2264e-06 | 2.2264e-06 | -1.4196e-05 | 1.4196e-05
53714 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | -25.3112 | -25.313 | -2.2053e-06 | 2.2053e-06 | 0.0018165 | 0.0018165
54030 | 13.8 | 1.0387 | 1.0387 | -22.8052 | -22.8063 | 2.2052e-06 | 2.2052e-06 | 0.001076 | 0.001076
58182 | 13.8 | 1.0346 | 1.0346 | -24.9089 | -24.9097 | 2.1674e-06 | 2.1674e-06 | 0.0008324 | 0.0008324
50533 | 13.8 | 1.0115 | 1.0115 | -20.4943 | -20.4942 | -2.1162e-06 | 2.1162e-06 | -0.00014159 | 0.00014159
53000 | 230 | 0.99899 | 0.99899 | -21.1437 | -21.1457 | 2.1001e-06 | 2.1001e-06 | 0.0019683 | 0.0019683
53504 | 138 | 1.0154 | 1.0154 | -23.5714 | -23.573 | -2.0145e-06 | 2.0145e-06 | 0.0016361 | 0.0016361
53280 | 13.8 | 1.0234 | 1.0234 | -23.7786 | -23.7808 | -1.9811e-06 | 1.9811e-06 | 0.0022217 | 0.0022217
50554 | 138 | 0.98344 | 0.98344 | -18.0744 | -18.0743 | -1.9338e-06 | 1.9338e-06 | -8.4253e-05 | 8.4253e-05
50508 | 69 | 1.0116 | 1.0116 | -20.4508 | -20.4507 | 1.8586e-06 | 1.8586e-06 | -0.00014929 | 0.00014929
53281 | 13.8 | 1.0205 | 1.0205 | -26.2594 | -26.2615 | 1.8557e-06 | 1.8557e-06 | 0.0021382 | 0.0021382
53608 | 34.5 | 1.0132 | 1.0132 | -26.1857 | -26.1877 | 1.8487e-06 | 1.8487e-06 | 0.0020214 | 0.0020214
53710 | 34.5 | 1.0062 | 1.0063 | -27.688 | -27.6899 | -1.8143e-06 | 1.8143e-06 | 0.0018866 | 0.0018866
50512 | 24.9 | 1.0412 | 1.0412 | -17.8217 | -17.8217 | 1.7698e-06 | 1.7698e-06 | -2.6804e-05 | 2.6804e-05
54781 | 13.8 | 1.025 | 1.025 | -20.2005 | -20.2025 | 1.7598e-06 | 1.7598e-06 | 0.0019946 | 0.0019946
50540 | 69 | 0.99837 | 0.99837 | -22.8839 | -22.8837 | -1.7536e-06 | 1.7536e-06 | -0.00023071 | 0.00023071
53100 | 230 | 0.99866 | 0.99866 | -21.197 | -21.199 | 1.6843e-06 | 1.6843e-06 | 0.0020107 | 0.0020107
54760 | 34.5 | 1.0037 | 1.0037 | -25.0149 | -25.017 | 1.6163e-06 | 1.6163e-06 | 0.0021099 | 0.0021099
53632 | 13.8 | 1.0071 | 1.0071 | -28.4343 | -28.4366 | -1.6109e-06 | 1.6109e-06 | 0.0023009 | 0.0023009
53034 | 13.8 | 1.0024 | 1.0024 | -25.5939 | -25.5959 | -1.5817e-06 | 1.5817e-06 | 0.002024 | 0.002024
53508 | 13.8 | 1.0099 | 1.0099 | -25.2423 | -25.244 | -1.5528e-06 | 1.5528e-06 | 0.0016578 | 0.0016578
53254 | 138 | 1.0083 | 1.0083 | -22.6915 | -22.6937 | -1.5444e-06 | 1.5444e-06 | 0.0021883 | 0.0021883
50058 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | -13.0078 | -13.0078 | -1.4639e-06 | 1.4639e-06 | -1.5816e-05 | 1.5816e-05
53332 | 13.8 | 1.0434 | 1.0434 | -28.8556 | -28.8578 | -1.4261e-06 | 1.4261e-06 | 0.0021589 | 0.0021589
58331 | 13.8 | 1.0108 | 1.0108 | -22.0076 | -22.008 | -1.4216e-06 | 1.4216e-06 | 0.00044 | 0.00044
53134 | 13.8 | 1.0243 | 1.0243 | -25.2415 | -25.2436 | 1.4066e-06 | 1.4066e-06 | 0.0021293 | 0.0021293
53133 | 13.8 | 1.0407 | 1.0407 | -22.8503 | -22.8521 | -1.3988e-06 | 1.3988e-06 | 0.0017763 | 0.0017763
58631 | 20 | 1.0262 | 1.0262 | -21.9548 | -21.9557 | -1.2216e-06 | 1.2216e-06 | 0.00089056 | 0.00089056
58610 | 34.5 | 1.0262 | 1.0262 | -21.9548 | -21.9557 | -1.2216e-06 | 1.2216e-06 | 0.00089056 | 0.00089056
53704 | 138 | 1.0129 | 1.0129 | -22.6965 | -22.6985 | -1.2076e-06 | 1.2076e-06 | 0.0019554 | 0.0019554
50082 | 13.8 | 1.0016 | 1.0016 | -13.0247 | -13.0248 | 1.2015e-06 | 1.2015e-06 | 7.4551e-05 | 7.4551e-05
58450 | 230 | 1.0071 | 1.0071 | -21.3055 | -21.3064 | -1.1416e-06 | 1.1416e-06 | 0.00085589 | 0.00085589
56081 | 13.8 | 1.04 | 1.04 | -27.8967 | -27.8966 | -1.1326e-06 | 1.1326e-06 | -7.0579e-05 | 7.0579e-05
52000 | 230 | 0.99871 | 0.99871 | -21.1896 | -21.1914 | 1.0963e-06 | 1.0963e-06 | 0.00184 | 0.00184
58322 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | -22.9338 | -22.9345 | 1.0495e-06 | 1.0495e-06 | 0.00071192 | 0.00071192
58323 | 13.8 | 1.007 | 1.007 | -22.9338 | -22.9345 | 1.0495e-06 | 1.0495e-06 | 0.00071192 | 0.00071192
58306 | 138 | 1.007 | 1.007 | -22.9338 | -22.9345 | 1.0495e-06 | 1.0495e-06 | 0.00071192 | 0.00071192
54250 | 230 | 1.0136 | 1.0136 | -20.691 | -20.6921 | 1.0421e-06 | 1.0421e-06 | 0.0010787 | 0.0010787
54271 | 13.8 | 1.0136 | 1.0136 | -20.691 | -20.6921 | 1.0421e-06 | 1.0421e-06 | 0.0010787 | 0.0010787
58200 | 230 | 1.0078 | 1.0078 | -21.1683 | -21.1696 | 1.007e-06 | 1.007e-06 | 0.0013256 | 0.0013256
56060 | 34.5 | 1.0404 | 1.0404 | -27.7376 | -27.7375 | -9.3361e-07 | 9.3361e-07 | -0.00014668 | 0.00014668
50531 | 13.8 | 1.0413 | 1.0413 | -18.8226 | -18.8226 | 9.2092e-07 | 9.2092e-07 | -2.0087e-05 | 2.0087e-05
50614 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | -12.1771 | -12.177 | 9.1717e-07 | 9.1717e-07 | -9.1989e-05 | 9.1989e-05
53331 | 13.8 | 1.0362 | 1.0362 | -27.4909 | -27.493 | -8.775e-07 | 8.775e-07 | 0.0021155 | 0.0021155
53660 | 34.5 | 1.0038 | 1.0038 | -24.3846 | -24.3867 | 8.6343e-07 | 8.6343e-07 | 0.0021466 | 0.0021466
55070 | 13.8 | 1.0132 | 1.0132 | -22.8776 | -22.8795 | -8.0119e-07 | 8.0119e-07 | 0.0019101 | 0.0019101
55071 | 13.8 | 1.0132 | 1.0132 | -22.8776 | -22.8795 | -8.0119e-07 | 8.0119e-07 | 0.0019101 | 0.0019101
53109 | 34.5 | 1.0413 | 1.0413 | -22.7588 | -22.7606 | 7.8053e-07 | 7.8053e-07 | 0.0018458 | 0.0018458
50498 | 4.16 | 0.98015 | 0.98015 | -19.3759 | -19.3758 | -6.8338e-07 | 6.8338e-07 | -9.0077e-05 | 9.0077e-05
53680 | 13.8 | 1.0267 | 1.0267 | -22.2968 | -22.2989 | 6.3648e-07 | 6.3648e-07 | 0.0020935 | 0.0020935
53733 | 13.8 | 1.0044 | 1.0044 | -28.8167 | -28.8186 | -6.261e-07 | 6.261e-07 | 0.0019067 | 0.0019067
53258 | 34.5 | 1.0183 | 1.0183 | -24.32 | -24.3222 | 6.0262e-07 | 6.0262e-07 | 0.0021838 | 0.0021838
53454 | 138 | 1.0156 | 1.0156 | -23.4765 | -23.4781 | 4.7346e-07 | 4.7346e-07 | 0.0016341 | 0.0016341
50499 | 138 | 0.99414 | 0.99414 | -16.524 | -16.5239 | 4.5131e-07 | 4.5131e-07 | -9.5302e-05 | 9.5302e-05
53604 | 138 | 1.0102 | 1.0102 | -23.0976 | -23.0997 | -4.3862e-07 | 4.3862e-07 | 0.0020618 | 0.0020618
53181 | 13.8 | 1.0011 | 1.001 | -22.4657 | -22.4676 | 4.2806e-07 | 4.2806e-07 | 0.0019472 | 0.0019472
58208 | 34.5 | 1.0161 | 1.0161 | -28.224 | -28.2252 | 4.2106e-07 | 4.2106e-07 | 0.0012213 | 0.0012213
6400 | 230 | 1.0158 | 1.0158 | -22.3132 | -22.3132 | -3.1639e-07 | 3.1639e-07 | -1.0795e-05 | 1.0795e-05
58233 | 13.8 | 1.024 | 1.024 | -22.3727 | -22.3741 | 2.7756e-07 | 2.7756e-07 | 0.0013669 | 0.0013669
58214 | 34.5 | 1.016 | 1.016 | -21.4643 | -21.4656 | 2.7691e-07 | 2.7691e-07 | 0.0013052 | 0.0013052
53004 | 138 | 1.0132 | 1.0132 | -22.6542 | -22.6562 | -2.3904e-07 | 2.3904e-07 | 0.0019844 | 0.0019844
53481 | 13.8 | 1.003 | 1.003 | -26.5635 | -26.565 | -1.9557e-07 | 1.9557e-07 | 0.0015017 | 0.0015017
50612 | 13.8 | 1.0078 | 1.0078 | -14.1639 | -14.1638 | -1.8672e-07 | 1.8672e-07 | -9.5198e-05 | 9.5198e-05
50108 | 34.5 | 1.0103 | 1.0103 | -9.9154 | -9.9156 | -1.7955e-07 | 1.7955e-07 | 0.00016569 | 0.00016569
53260 | 34.5 | 1.0217 | 1.0217 | -25.8895 | -25.8916 | 1.6494e-07 | 1.6494e-07 | 0.0021128 | 0.0021128
50980 | 13.8 | 1.0281 | 1.0281 | -20.1468 | -20.149 | -1.1701e-07 | 1.1701e-07 | 0.0022161 | 0.0022161
50562 | 24.9 | 0.9778 | 0.9778 | -20.6016 | -20.6016 | -7.1034e-08 | 7.1034e-08 | -4.8969e-06 | 4.8969e-06
53231 | 13.8 | 1.0147 | 1.0147 | -21.8733 | -21.8756 | -6.6027e-08 | 6.6027e-08 | 0.0023428 | 0.0023428
58350 | 230 | 1.0141 | 1.0141 | -22.2947 | -22.2947 | 8.8818e-16 | 8.8818e-16 | 0 | 0
58470 | 13.8 | 1 | 1 | -17.9336 | -17.9345 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.00089997 | 0.00089997
54120 | 4.16 | 1 | 1 | -17.8446 | -17.8464 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0017732 | 0.0017732
50771 | 13.8 | 1 | 1 | -14.4282 | -14.4345 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0062591 | 0.0062591
50220 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -7.1878 | -7.1899 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0020949 | 0.0020949
54122 | 4.16 | 1 | 1 | -17.8446 | -17.8464 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0.0017732 | 0.0017732
50000 | 230 | 1.0182 | 1.0182 | -10.592 | -10.592 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 0 | 0
54521 | 13.8 | 1 | 1 | -17.2156 | -17.2171 | -3.3307e-16 | 3.3307e-16 | 0.0015212 | 0.0015212
50270 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -3.3747 | -3.3812 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0065037 | 0.0065037
58121 | 13.8 | 1 | 1 | -16.2224 | -16.2252 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0027503 | 0.0027503
50120 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -6.6767 | -6.6798 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0030606 | 0.0030606
50123 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -5.4574 | -5.4578 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0003557 | 0.0003557
53220 | 13.8 | 1 | 1 | -19.7568 | -19.7585 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0016552 | 0.0016552
58524 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | -11.064 | -11.065 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.00095501 | 0.00095501
50050 | 230 | 1.016 | 1.016 | -12.8178 | -12.8178 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0 | 0
51332 | 13.8 | 1 | 1 | -12.4852 | -12.4918 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.006565 | 0.006565
54270 | 13.8 | 1.02 | 1.02 | -17.0407 | -17.0417 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0010227 | 0.0010227
50920 | 13.8 | 1 | 1 | -12.4503 | -12.4524 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0020675 | 0.0020675
50921 | 13.8 | 1 | 1 | -10.7044 | -10.7064 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0020083 | 0.0020083
54171 | 13.8 | 1 | 1 | -18.0924 | -18.0954 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0029934 | 0.0029934
50121 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -6.6634 | -6.6664 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0030115 | 0.0030115
58070 | 4.16 | 1 | 1 | -18.7504 | -18.7535 | -2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0030669 | 0.0030669
50970 | 13.8 | 1 | 1 | -16.2766 | -16.2788 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0022197 | 0.0022197
50342 | 13.8 | 1 | 1 | 0.47432 | 0.4684 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0059223 | 0.0059223
51170 | 13.8 | 1 | 1 | -2.7364 | -2.741 | 2.2204e-16 | 2.2204e-16 | 0.0045742 | 0.0045742
51152 | 13.8 | 1 | 1 | -5.0117 | -5.0165 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0048402 | 0.0048402
58521 | 13.8 | 0.99 | 0.99 | -18.9472 | -18.9481 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.00089066 | 0.00089066
58471 | 13.8 | 1 | 1 | -18.0402 | -18.0412 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.00097733 | 0.00097733
58237 | 13.8 | 1 | 1 | -16.3119 | -16.3133 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0013512 | 0.0013512
50620 | 4.16 | 1 | 1 | -9.326 | -9.3258 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | -0.00017939 | 0.00017939
50740 | 4.16 | 1 | 1 | -18.6014 | -18.6086 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 0.0072281 | 0.0072281
53221 | 13.8 | 1 | 1 | -17.9169 | -17.9186 | 0 | 0 | 0.0016858 | 0.0016858
53873 | 13.8 | 1.0128 | 1.0128 | -16.603 | -16.6054 | 0 | 0 | 0.0024043 | 0.0024043
56052 | 230 | 1.0274 | 1.0274 | -23.8635 | -23.8635 | 0 | 0 | 0 | 0
50621 | 13.8 | 1 | 1 | -10.1513 | -10.1512 | 0 | 0 | -0.00014293 | 0.00014293
50675 | 4.16 | 1 | 1 | -11.414 | -11.4238 | 0 | 0 | 0.0097519 | 0.0097519
50674 | 4.16 | 1 | 1 | -11.414 | -11.4238 | 0 | 0 | 0.0097519 | 0.0097519
50722 | 13.8 | 1.0095 | 1.0095 | -13.4899 | -13.4963 | 0 | 0 | 0.0063559 | 0.0063559
56050 | 230 | 1.0274 | 1.0274 | -23.8635 | -23.8635 | 0 | 0 | 0 | 0
58023 | 13.8 | 1 | 1 | -17.8401 | -17.8421 | 0 | 0 | 0.0019934 | 0.0019934
58122 | 13.8 | 1 | 1 | -16.1821 | -16.1849 | 0 | 0 | 0.0027585 | 0.0027585
50271 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -3.4093 | -3.4135 | 0 | 0 | 0.0042224 | 0.0042224
50221 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -7.2812 | -7.2834 | 0 | 0 | 0.0021837 | 0.0021837
50343 | 13.8 | 1 | 1 | 0.4684 | 0.4626 | 0 | 0 | 0.0058043 | 0.0058043
50272 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -4.1054 | -4.1119 | 0 | 0 | 0.0064524 | 0.0064524
50222 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -7.5771 | -7.5839 | 0 | 0 | 0.0068059 | 0.0068059
50064 | 13.8 | 1.0025 | 1.0025 | -9.3431 | -9.3432 | 0 | 0 | 0.00012602 | 0.00012602
50122 | 13.8 | 1.01 | 1.01 | -6.2476 | -6.2478 | 0 | 0 | 0.00018301 | 0.00018301