## Sensibilidad
S_cc asumida (MVA) | Icc media en interconexión (kA) | Icc mediana del resto (kA) | Icc máxima del resto (kA) | Barras con resultado
500 | 6.81 | 8.128 | 76.21 | 513
1000 | 8.81 | 8.466 | 78.15 | 513
2000 | 12.65 | 8.61 | 80.07 | 513
5000 | 23.74 | 8.821 | 82.18 | 513
10000 | 41.7 | 8.966 | 83.33 | 513
20000 | 77.03 | 8.99 | 84.12 | 513