## Resumen
Supuesto | Valor adoptado | Rango barrido | Caso | Variación de la máxima (%) | Variación de la mediana (%)
Relación X/R de las máquinas | 20 | 10 a 40 | max | 0.008 | 0.044
Factor de potencia nominal | 0.85 | 0.8 a 0.95 | max | 0.424 | 0.262
Temperatura final de conductor (°C) | 80 | 20 a 120 | min | 0.213 | 0.132

## Detalle
Supuesto | Valor | Caso | Ik máxima (kA) | Ik mediana (kA) | Barras
Relación X/R de las máquinas | 10 | max | 80.0636 | 8.6201 | 513
Relación X/R de las máquinas | 15 | max | 80.0691 | 8.6221 | 513
Relación X/R de las máquinas | 20 | max | 80.0699 | 8.6229 | 513
Relación X/R de las máquinas | 30 | max | 80.0694 | 8.6236 | 513
Relación X/R de las máquinas | 40 | max | 80.0686 | 8.6239 | 513
Factor de potencia nominal | 0.8 | max | 80.1542 | 8.6299 | 513
Factor de potencia nominal | 0.85 | max | 80.0699 | 8.6229 | 513
Factor de potencia nominal | 0.9 | max | 79.9633 | 8.6142 | 513
Factor de potencia nominal | 0.95 | max | 79.8149 | 8.6073 | 513
Temperatura final de conductor (°C) | 20 | min | 73.0158 | 7.8515 | 513
Temperatura final de conductor (°C) | 50 | min | 72.974 | 7.8514 | 513
Temperatura final de conductor (°C) | 80 | min | 72.928 | 7.8512 | 513
Temperatura final de conductor (°C) | 100 | min | 72.895 | 7.8483 | 513
Temperatura final de conductor (°C) | 120 | min | 72.8602 | 7.8412 | 513